## Ficha Técnica
UHE COARACY NUNES
Empresa | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A - Eletrobras Eletronorte
Estado UHE (UF) | AP
Municípios Margem Direita | Ferreira Gomes
Municípios Margem Esquerda | Ferreira Gomes
Bacia Hidrográfica | Atlântico Norte Nordeste
Sub-Bacia Hidrográfica | Rio Araguari
Rio | Rio Araguari
Potência Instalada (MW) | 77 MW
Vazão Média de Longo Termo (m3/S) | 976
Latitude / Longitude do Barramento (Coordenada Geográfica) | Lat: 00º S 55' 00”N Long: 51º15'00"W
Área de Drenagem Total da UHE (km²) | 30867
Área Incremental da UHE (km²) | 80
Área Inundada Original (km²) | 23.1
Área Inundada Atualizada (km²) | 22.5551
Volume Útil Original (hm3) | 113
Volume Útil Atualizado (hm3) | 101.1455
Volume Máximo Normal Original (Hm³ ) | 138
Volume Máximo Normal Atualizado (Hm³ ) | 120.5097
Volume Máximo Maximorum Original (Hm³ ) | 138
Volume Máximo Maximorum Atualizado (Hm³ ) | 120.5097
N.A Montante (Sistema Local) (m) | 120,00 (Max. Maximorum)
120,00 (Max. Normal)
113,00 (Min. Normal)
N.A. Jusante (Sistema Local) (m) | 82,04 (Máximo Normal)
Potencial de Produção de Sedimentos (Baixo, Médio ou Alto) (Pss) (ton/km2/ano) | Baixo Potencial Pss = 2,25
Posição Relativa da Cascata (Prc) : Baixa Suscetibilidade ao Assoreamento (Pequena área de bacia incremental < 5.000 km2), Média (area de bacia incremental > 5.000 km2) ou Alta ( Reservatório de cabeceira) | Baixa Suscetibilidade (1) Prc = 1
Indice de Regularização, Regime de Operação do Reservatório (Ror) IR = Volume util (hm3) / Vazão Turbinada Média (hm3/dia) (Baixa: IR<30dias, Média: IR entre 30 e 150dias, Alta Suscetibilidade: IR>150 dias) | Baixa Suscetibilidade (1) ROR = 4
Magnitude e Importância dos efeitos do assoreamento (MI) (Baixa, Média ou Alta Suscetibilidade) | Alta Externalidade (3) MI = 3
Nível de Criticidade NC = (Pss+Prc+4Ror+MI)/21 | Nivel de Criticidade Médio (3) NC = 0,43
Data de atualização da CAV | 2024-07-26
Referência:
Orientações para a atualização das Curvas Cota - Área - Volume - Versão Dez/2013

## Curvas Atualizadas
Dados Atualizados das Curvas | [5 empty] | Os valores contidos nesta planilha são relativos a avaliação atual das Curvas Cota x Area Volume
Cota Local (m) | Cota de Projeto (m) | Cota - SGB (m) | Área (km²) | Volume (hm³)
7.02 | 84.86 | 7 | 0 | 0
7.03 | 84.87 | 7.01 | 0 | 0 |  | Os valores deverão ser incluídos na tabela utilizando-se as seguintes unidades:
7.04 | 84.88 | 7.02 | 0 | 0
7.05 | 84.89 | 7.03 | 0 | 0 |  |  | * Cota em metros (m);
7.06 | 84.9 | 7.04 | 0 | 0 |  |  | * Área em quilômetros quadrados (km²);
7.07 | 84.91 | 7.05 | 0 | 0 |  |  | * Volume em hectômetros cúbicos (hm³)
7.08 | 84.92 | 7.06 | 0 | 0
7.09 | 84.93 | 7.07 | 3.0186e-06 | 9.0935e-09 |  | Na polinomial da Curva de Volume, o “y” corresponde ao Volume Calculado e “x” corresponde à Cota Obtida.
7.1 | 84.94 | 7.08 | 6.2147e-06 | 4.8662e-08
7.11 | 84.95 | 7.09 | 9.1932e-06 | 1.2583e-07
7.12 | 84.96 | 7.1 | 1.2203e-05 | 1.9391e-07 |  | Na polinomial da Curva da Área, o “y” corresponde à Área Calculada e “x” corresponde à Cota Obtida.
7.13 | 84.97 | 7.11 | 1.5508e-05 | 3.3222e-07
7.14 | 84.98 | 7.12 | 1.9184e-05 | 4.2556e-07
7.15 | 84.99 | 7.13 | 2.3154e-05 | 6.1414e-07 |  | As cotas deverão estar no Sistema Local
7.16 | 85 | 7.14 | 2.7232e-05 | 8.6769e-07
7.17 | 85.01 | 7.15 | 3.1538e-05 | 1.2008e-06
7.18 | 85.02 | 7.16 | 3.6342e-05 | 1.4822e-06 |  | Polinomial para Volume: |  | Volume =0,0115Cota3 - 3,3761Cota2 + 328,1Cota - 10593
7.19 | 85.03 | 7.17 | 4.1369e-05 | 1.8413e-06
7.2 | 85.04 | 7.18 | 4.6518e-05 | 2.351e-06 |  | Polinomial para Área: |  | Área = 0,0021Cota3 - 0,615Cota2 + 59,163Cota - 1891,7
7.21 | 85.05 | 7.19 | 5.178e-05 | 2.7282e-06
7.22 | 85.06 | 7.2 | 5.6864e-05 | 3.2193e-06
7.23 | 85.07 | 7.21 | 6.1886e-05 | 3.774e-06
7.24 | 85.08 | 7.22 | 6.6884e-05 | 4.4509e-06
7.25 | 85.09 | 7.23 | 7.1827e-05 | 5.1445e-06
7.26 | 85.1 | 7.24 | 7.6664e-05 | 5.8871e-06
7.27 | 85.11 | 7.25 | 8.5054e-05 | 6.603e-06
7.28 | 85.12 | 7.26 | 9.3371e-05 | 7.503e-06
7.29 | 85.13 | 7.27 | 0.00010098 | 8.5205e-06
7.3 | 85.14 | 7.28 | 0.00010881 | 9.5392e-06
7.31 | 85.15 | 7.29 | 0.00011689 | 1.0565e-05
7.32 | 85.16 | 7.3 | 0.00012525 | 1.1744e-05
7.33 | 85.17 | 7.31 | 0.00013353 | 1.2982e-05
7.34 | 85.18 | 7.32 | 0.00014175 | 1.4301e-05
7.35 | 85.19 | 7.33 | 0.00015017 | 1.5707e-05
7.36 | 85.2 | 7.34 | 0.00015885 | 1.7252e-05
7.37 | 85.21 | 7.35 | 0.00016772 | 1.8825e-05
7.38 | 85.22 | 7.36 | 0.00017667 | 2.0409e-05
7.39 | 85.23 | 7.37 | 0.00018568 | 2.2238e-05
7.4 | 85.24 | 7.38 | 0.00019462 | 2.4218e-05
7.41 | 85.25 | 7.39 | 0.00020357 | 2.5938e-05
7.42 | 85.26 | 7.4 | 0.00021234 | 2.8028e-05
7.43 | 85.27 | 7.41 | 0.00022108 | 3.0137e-05
7.44 | 85.28 | 7.42 | 0.00022976 | 3.2136e-05
7.45 | 85.29 | 7.43 | 0.00023843 | 3.4498e-05
7.46 | 85.3 | 7.44 | 0.00024712 | 3.6801e-05
7.47 | 85.31 | 7.45 | 0.00025578 | 3.937e-05
7.48 | 85.32 | 7.46 | 0.00026441 | 4.1852e-05
7.49 | 85.33 | 7.47 | 0.00027298 | 4.4513e-05
7.5 | 85.34 | 7.48 | 0.00028154 | 4.7342e-05
7.51 | 85.35 | 7.49 | 0.00029011 | 5.0309e-05
7.52 | 85.36 | 7.5 | 0.00029873 | 5.3195e-05
7.53 | 85.37 | 7.51 | 0.00030741 | 5.6367e-05
7.54 | 85.38 | 7.52 | 0.00031615 | 5.9206e-05
7.55 | 85.39 | 7.53 | 0.00032496 | 6.2391e-05
7.56 | 85.4 | 7.54 | 0.00033378 | 6.5582e-05
7.57 | 85.41 | 7.55 | 0.0003426 | 6.8625e-05
7.58 | 85.42 | 7.56 | 0.00035142 | 7.2029e-05
7.59 | 85.43 | 7.57 | 0.00036025 | 7.582e-05
7.6 | 85.44 | 7.58 | 0.00036906 | 7.9476e-05
7.61 | 85.45 | 7.59 | 0.00037787 | 8.2947e-05
7.62 | 85.46 | 7.6 | 0.00038665 | 8.6742e-05
7.63 | 85.47 | 7.61 | 0.00039542 | 9.0562e-05
7.64 | 85.48 | 7.62 | 0.00040423 | 9.4584e-05
7.65 | 85.49 | 7.63 | 0.00041307 | 9.8602e-05
7.66 | 85.5 | 7.64 | 0.00042194 | 0.00010267
7.67 | 85.51 | 7.65 | 0.00043083 | 0.00010669
7.68 | 85.52 | 7.66 | 0.00043975 | 0.00011124
7.69 | 85.53 | 7.67 | 0.00044871 | 0.00011547
7.7 | 85.54 | 7.68 | 0.00045771 | 0.00011992
7.71 | 85.55 | 7.69 | 0.00046674 | 0.00012473
7.72 | 85.56 | 7.7 | 0.00047581 | 0.00012925
7.73 | 85.57 | 7.71 | 0.00048491 | 0.00013424
7.74 | 85.58 | 7.72 | 0.00049407 | 0.00013903
7.75 | 85.59 | 7.73 | 0.00050326 | 0.00014411
7.76 | 85.6 | 7.74 | 0.00051246 | 0.00014945
7.77 | 85.61 | 7.75 | 0.00052167 | 0.00015436
7.78 | 85.62 | 7.76 | 0.00053094 | 0.00015928
7.79 | 85.63 | 7.77 | 0.00054025 | 0.00016441
7.8 | 85.64 | 7.78 | 0.0005496 | 0.00016981
7.81 | 85.65 | 7.79 | 0.000559 | 0.00017532
7.82 | 85.66 | 7.8 | 0.00056842 | 0.00018084
7.83 | 85.67 | 7.81 | 0.00057788 | 0.00018689
7.84 | 85.68 | 7.82 | 0.00058736 | 0.00019292
7.85 | 85.69 | 7.83 | 0.00059689 | 0.0001988
7.86 | 85.7 | 7.84 | 0.00060645 | 0.0002046
7.87 | 85.71 | 7.85 | 0.00061601 | 0.00021066
7.88 | 85.72 | 7.86 | 0.00062554 | 0.00021675
7.89 | 85.73 | 7.87 | 0.00063507 | 0.00022276
7.9 | 85.74 | 7.88 | 0.00064461 | 0.0002293
7.91 | 85.75 | 7.89 | 0.00065417 | 0.00023551
7.92 | 85.76 | 7.9 | 0.00066373 | 0.00024214
7.93 | 85.77 | 7.91 | 0.00067333 | 0.00024873
7.94 | 85.78 | 7.92 | 0.00068297 | 0.00025562
7.95 | 85.79 | 7.93 | 0.00069263 | 0.00026273
7.96 | 85.8 | 7.94 | 0.00070233 | 0.00026952
7.97 | 85.81 | 7.95 | 0.00071206 | 0.00027656
7.98 | 85.82 | 7.96 | 0.00072182 | 0.00028343
7.99 | 85.83 | 7.97 | 0.00073161 | 0.00029077
8 | 85.84 | 7.98 | 0.0007414 | 0.00029824
8.01 | 85.85 | 7.99 | 0.00075122 | 0.00030507
8.02 | 85.86 | 8 | 0.00076107 | 0.00031255
8.03 | 85.87 | 8.01 | 0.00077094 | 0.0003206
8.04 | 85.88 | 8.02 | 0.00078085 | 0.00032813
8.05 | 85.89 | 8.03 | 0.0007908 | 0.00033592
8.06 | 85.9 | 8.04 | 0.00080078 | 0.00034378
8.07 | 85.91 | 8.05 | 0.0008108 | 0.00035195
8.08 | 85.92 | 8.06 | 0.00082087 | 0.00036014
8.09 | 85.93 | 8.07 | 0.00083096 | 0.00036863
8.1 | 85.94 | 8.08 | 0.00084107 | 0.00037707
8.11 | 85.95 | 8.09 | 0.00085122 | 0.00038536
8.12 | 85.96 | 8.1 | 0.00086142 | 0.00039388
8.13 | 85.97 | 8.11 | 0.00087165 | 0.00040244
8.14 | 85.98 | 8.12 | 0.00088191 | 0.0004109
8.15 | 85.99 | 8.13 | 0.0008922 | 0.00041985
8.16 | 86 | 8.14 | 0.00090252 | 0.00042867
8.17 | 86.01 | 8.15 | 0.00091286 | 0.00043777
8.18 | 86.02 | 8.16 | 0.00092323 | 0.00044681
8.19 | 86.03 | 8.17 | 0.00093363 | 0.00045633
8.2 | 86.04 | 8.18 | 0.00094403 | 0.00046573
8.21 | 86.05 | 8.19 | 0.00095447 | 0.00047502
8.22 | 86.06 | 8.2 | 0.00096491 | 0.0004845
8.23 | 86.07 | 8.21 | 0.00097537 | 0.00049393
8.24 | 86.08 | 8.22 | 0.00098585 | 0.00050379
8.25 | 86.09 | 8.23 | 0.00099637 | 0.00051367
8.26 | 86.1 | 8.24 | 0.0010069 | 0.00052338
8.27 | 86.11 | 8.25 | 0.0010175 | 0.00053342
8.28 | 86.12 | 8.26 | 0.0010281 | 0.000544
8.29 | 86.13 | 8.27 | 0.0010387 | 0.00055414
8.3 | 86.14 | 8.28 | 0.0010494 | 0.00056445
8.31 | 86.15 | 8.29 | 0.0010601 | 0.00057504
8.32 | 86.16 | 8.3 | 0.0010708 | 0.0005858
8.33 | 86.17 | 8.31 | 0.0010816 | 0.00059656
8.34 | 86.18 | 8.32 | 0.0010924 | 0.00060722
8.35 | 86.19 | 8.33 | 0.0011032 | 0.00061806
8.36 | 86.2 | 8.34 | 0.001114 | 0.00062927
8.37 | 86.21 | 8.35 | 0.0011249 | 0.00064025
8.38 | 86.22 | 8.36 | 0.0011359 | 0.00065182
8.39 | 86.23 | 8.37 | 0.0011468 | 0.00066325
8.4 | 86.24 | 8.38 | 0.0011579 | 0.00067478
8.41 | 86.25 | 8.39 | 0.0011689 | 0.00068624
8.42 | 86.26 | 8.4 | 0.00118 | 0.0006981
8.43 | 86.27 | 8.41 | 0.0011911 | 0.00070972
8.44 | 86.28 | 8.42 | 0.0012022 | 0.00072145
8.45 | 86.29 | 8.43 | 0.0012134 | 0.00073372
8.46 | 86.3 | 8.44 | 0.0012246 | 0.00074588
8.47 | 86.31 | 8.45 | 0.0012359 | 0.0007584
8.48 | 86.32 | 8.46 | 0.0012472 | 0.00077095
8.49 | 86.33 | 8.47 | 0.0012585 | 0.00078316
8.5 | 86.34 | 8.48 | 0.0012699 | 0.00079544
8.51 | 86.35 | 8.49 | 0.0012813 | 0.00080848
8.52 | 86.36 | 8.5 | 0.0012927 | 0.00082086
8.53 | 86.37 | 8.51 | 0.0013041 | 0.00083364
8.54 | 86.38 | 8.52 | 0.0013156 | 0.00084665
8.55 | 86.39 | 8.53 | 0.0013271 | 0.00086002
8.56 | 86.4 | 8.54 | 0.0013387 | 0.00087352
8.57 | 86.41 | 8.55 | 0.0013502 | 0.00088658
8.58 | 86.42 | 8.56 | 0.0013618 | 0.00090007
8.59 | 86.43 | 8.57 | 0.0013734 | 0.00091375
8.6 | 86.44 | 8.58 | 0.001385 | 0.0009275
8.61 | 86.45 | 8.59 | 0.0013966 | 0.00094141
8.62 | 86.46 | 8.6 | 0.0014082 | 0.00095574
8.63 | 86.47 | 8.61 | 0.0014199 | 0.00097028
8.64 | 86.48 | 8.62 | 0.0014315 | 0.00098443
8.65 | 86.49 | 8.63 | 0.0014433 | 0.0009985
8.66 | 86.5 | 8.64 | 0.001455 | 0.0010131
8.67 | 86.51 | 8.65 | 0.0014668 | 0.0010277
8.68 | 86.52 | 8.66 | 0.0014786 | 0.0010421
8.69 | 86.53 | 8.67 | 0.0014904 | 0.001057
8.7 | 86.54 | 8.68 | 0.0015023 | 0.0010718
8.71 | 86.55 | 8.69 | 0.0015142 | 0.0010868
8.72 | 86.56 | 8.7 | 0.0015262 | 0.0011018
8.73 | 86.57 | 8.71 | 0.0015381 | 0.0011172
8.74 | 86.58 | 8.72 | 0.0015501 | 0.0011325
8.75 | 86.59 | 8.73 | 0.0015622 | 0.0011479
8.76 | 86.6 | 8.74 | 0.0015742 | 0.0011631
8.77 | 86.61 | 8.75 | 0.0015863 | 0.0011789
8.78 | 86.62 | 8.76 | 0.0015985 | 0.0011949
8.79 | 86.63 | 8.77 | 0.0016106 | 0.0012111
8.8 | 86.64 | 8.78 | 0.0016228 | 0.0012272
8.81 | 86.65 | 8.79 | 0.001635 | 0.0012437
8.82 | 86.66 | 8.8 | 0.0016473 | 0.0012599
8.83 | 86.67 | 8.81 | 0.0016596 | 0.0012766
8.84 | 86.68 | 8.82 | 0.0016719 | 0.001293
8.85 | 86.69 | 8.83 | 0.0016842 | 0.0013096
8.86 | 86.7 | 8.84 | 0.0016965 | 0.0013263
8.87 | 86.71 | 8.85 | 0.0017089 | 0.0013432
8.88 | 86.72 | 8.86 | 0.0017213 | 0.0013603
8.89 | 86.73 | 8.87 | 0.0017337 | 0.0013778
8.9 | 86.74 | 8.88 | 0.0017462 | 0.0013955
8.91 | 86.75 | 8.89 | 0.0017587 | 0.0014131
8.92 | 86.76 | 8.9 | 0.0017712 | 0.0014311
8.93 | 86.77 | 8.91 | 0.0017837 | 0.001449
8.94 | 86.78 | 8.92 | 0.0017962 | 0.0014668
8.95 | 86.79 | 8.93 | 0.0018088 | 0.0014847
8.96 | 86.8 | 8.94 | 0.0018213 | 0.0015027
8.97 | 86.81 | 8.95 | 0.0018339 | 0.0015208
8.98 | 86.82 | 8.96 | 0.0018465 | 0.001539
8.99 | 86.83 | 8.97 | 0.0018592 | 0.0015579
9 | 86.84 | 8.98 | 0.0018718 | 0.0015759
9.01 | 86.85 | 8.99 | 0.0018845 | 0.0015945
9.02 | 86.86 | 9 | 0.0018973 | 0.0016137
9.03 | 86.87 | 9.01 | 0.00191 | 0.0016326
9.04 | 86.88 | 9.02 | 0.0019228 | 0.0016521
9.05 | 86.89 | 9.03 | 0.0019356 | 0.001671
9.06 | 86.9 | 9.04 | 0.0019484 | 0.0016904
9.07 | 86.91 | 9.05 | 0.0019613 | 0.00171
9.08 | 86.92 | 9.06 | 0.0019741 | 0.0017286
9.09 | 86.93 | 9.07 | 0.0019871 | 0.0017479
9.1 | 86.94 | 9.08 | 0.002 | 0.0017677
9.11 | 86.95 | 9.09 | 0.0020129 | 0.001788
9.12 | 86.96 | 9.1 | 0.0020259 | 0.0018086
9.13 | 86.97 | 9.11 | 0.0020389 | 0.0018295
9.14 | 86.98 | 9.12 | 0.0020519 | 0.00185
9.15 | 86.99 | 9.13 | 0.0020649 | 0.0018705
9.16 | 87 | 9.14 | 0.002078 | 0.0018915
9.17 | 87.01 | 9.15 | 0.0020911 | 0.0019125
9.18 | 87.02 | 9.16 | 0.0021042 | 0.0019337
9.19 | 87.03 | 9.17 | 0.0021174 | 0.0019544
9.2 | 87.04 | 9.18 | 0.0021306 | 0.0019753
9.21 | 87.05 | 9.19 | 0.0021438 | 0.0019959
9.22 | 87.06 | 9.2 | 0.002157 | 0.0020174
9.23 | 87.07 | 9.21 | 0.0021702 | 0.0020391
9.24 | 87.08 | 9.22 | 0.0021835 | 0.0020609
9.25 | 87.09 | 9.23 | 0.0021968 | 0.0020828
9.26 | 87.1 | 9.24 | 0.0022102 | 0.0021048
9.27 | 87.11 | 9.25 | 0.0022236 | 0.0021272
9.28 | 87.12 | 9.26 | 0.0022369 | 0.0021492
9.29 | 87.13 | 9.27 | 0.0022504 | 0.0021719
9.3 | 87.14 | 9.28 | 0.0022638 | 0.0021943
9.31 | 87.15 | 9.29 | 0.0022773 | 0.0022172
9.32 | 87.16 | 9.3 | 0.0022908 | 0.0022398
9.33 | 87.17 | 9.31 | 0.0023044 | 0.0022627
9.34 | 87.18 | 9.32 | 0.0023179 | 0.0022859
9.35 | 87.19 | 9.33 | 0.0023316 | 0.0023091
9.36 | 87.2 | 9.34 | 0.0023452 | 0.0023323
9.37 | 87.21 | 9.35 | 0.0023589 | 0.0023551
9.38 | 87.22 | 9.36 | 0.0023726 | 0.002379
9.39 | 87.23 | 9.37 | 0.0023864 | 0.0024034
9.4 | 87.24 | 9.38 | 0.0024001 | 0.0024272
9.41 | 87.25 | 9.39 | 0.0024139 | 0.0024513
9.42 | 87.26 | 9.4 | 0.0024278 | 0.0024757
9.43 | 87.27 | 9.41 | 0.0024417 | 0.0024994
9.44 | 87.28 | 9.42 | 0.0024556 | 0.0025239
9.45 | 87.29 | 9.43 | 0.0024695 | 0.0025483
9.46 | 87.3 | 9.44 | 0.0024834 | 0.0025731
9.47 | 87.31 | 9.45 | 0.0024974 | 0.0025984
9.48 | 87.32 | 9.46 | 0.0025115 | 0.0026232
9.49 | 87.33 | 9.47 | 0.0025255 | 0.002649
9.5 | 87.34 | 9.48 | 0.0025396 | 0.0026741
9.51 | 87.35 | 9.49 | 0.0025537 | 0.0026997
9.52 | 87.36 | 9.5 | 0.0025678 | 0.0027253
9.53 | 87.37 | 9.51 | 0.002582 | 0.0027513
9.54 | 87.38 | 9.52 | 0.0025962 | 0.0027769
9.55 | 87.39 | 9.53 | 0.0026104 | 0.0028029
9.56 | 87.4 | 9.54 | 0.0026247 | 0.0028282
9.57 | 87.41 | 9.55 | 0.0026389 | 0.0028542
9.58 | 87.42 | 9.56 | 0.0026532 | 0.0028804
9.59 | 87.43 | 9.57 | 0.0026676 | 0.0029072
9.6 | 87.44 | 9.58 | 0.0026819 | 0.0029335
9.61 | 87.45 | 9.59 | 0.0026963 | 0.0029603
9.62 | 87.46 | 9.6 | 0.0027107 | 0.0029871
9.63 | 87.47 | 9.61 | 0.0027251 | 0.0030141
9.64 | 87.48 | 9.62 | 0.0027396 | 0.0030416
9.65 | 87.49 | 9.63 | 0.002754 | 0.0030693
9.66 | 87.5 | 9.64 | 0.0027685 | 0.0030972
9.67 | 87.51 | 9.65 | 0.002783 | 0.0031251
9.68 | 87.52 | 9.66 | 0.0027975 | 0.0031532
9.69 | 87.53 | 9.67 | 0.0028121 | 0.0031814
9.7 | 87.54 | 9.68 | 0.0028266 | 0.0032094
9.71 | 87.55 | 9.69 | 0.0028412 | 0.0032378
9.72 | 87.56 | 9.7 | 0.0028558 | 0.0032663
9.73 | 87.57 | 9.71 | 0.0028704 | 0.0032947
9.74 | 87.58 | 9.72 | 0.0028851 | 0.0033233
9.75 | 87.59 | 9.73 | 0.0028997 | 0.0033526
9.76 | 87.6 | 9.74 | 0.0029144 | 0.0033816
9.77 | 87.61 | 9.75 | 0.0029291 | 0.0034107
9.78 | 87.62 | 9.76 | 0.0029439 | 0.0034403
9.79 | 87.63 | 9.77 | 0.0029587 | 0.0034698
9.8 | 87.64 | 9.78 | 0.0029735 | 0.0034992
9.81 | 87.65 | 9.79 | 0.0029883 | 0.0035289
9.82 | 87.66 | 9.8 | 0.0030031 | 0.0035588
9.83 | 87.67 | 9.81 | 0.003018 | 0.003589
9.84 | 87.68 | 9.82 | 0.0030329 | 0.0036194
9.85 | 87.69 | 9.83 | 0.0030478 | 0.003649
9.86 | 87.7 | 9.84 | 0.0030627 | 0.0036795
9.87 | 87.71 | 9.85 | 0.0030776 | 0.0037106
9.88 | 87.72 | 9.86 | 0.0030926 | 0.0037415
9.89 | 87.73 | 9.87 | 0.0031076 | 0.0037723
9.9 | 87.74 | 9.88 | 0.0031226 | 0.0038028
9.91 | 87.75 | 9.89 | 0.0031377 | 0.0038342
9.92 | 87.76 | 9.9 | 0.0031528 | 0.0038659
9.93 | 87.77 | 9.91 | 0.0031679 | 0.0038975
9.94 | 87.78 | 9.92 | 0.003183 | 0.0039294
9.95 | 87.79 | 9.93 | 0.0031982 | 0.0039608
9.96 | 87.8 | 9.94 | 0.0032134 | 0.0039924
9.97 | 87.81 | 9.95 | 0.0032287 | 0.0040247
9.98 | 87.82 | 9.96 | 0.003244 | 0.0040574
9.99 | 87.83 | 9.97 | 0.0032593 | 0.0040891
10 | 87.84 | 9.98 | 0.0032747 | 0.0041218
10.01 | 87.85 | 9.99 | 0.0032901 | 0.0041547
10.02 | 87.86 | 10 | 0.0033055 | 0.0041877
10.03 | 87.87 | 10.01 | 0.0033209 | 0.0042213
10.04 | 87.88 | 10.02 | 0.0033364 | 0.0042544
10.05 | 87.89 | 10.03 | 0.0033519 | 0.0042884
10.06 | 87.9 | 10.04 | 0.0033674 | 0.0043214
10.07 | 87.91 | 10.05 | 0.0033829 | 0.0043555
10.08 | 87.92 | 10.06 | 0.0033985 | 0.0043895
10.09 | 87.93 | 10.07 | 0.0034141 | 0.0044236
10.1 | 87.94 | 10.08 | 0.0034297 | 0.0044578
10.11 | 87.95 | 10.09 | 0.0034454 | 0.0044923
10.12 | 87.96 | 10.1 | 0.0034611 | 0.0045266
10.13 | 87.97 | 10.11 | 0.0034769 | 0.0045607
10.14 | 87.98 | 10.12 | 0.0034927 | 0.0045961
10.15 | 87.99 | 10.13 | 0.0035085 | 0.0046306
10.16 | 88 | 10.14 | 0.0035244 | 0.0046653
10.17 | 88.01 | 10.15 | 0.0035403 | 0.0047009
10.18 | 88.02 | 10.16 | 0.0035562 | 0.0047362
10.19 | 88.03 | 10.17 | 0.0035722 | 0.0047715
10.2 | 88.04 | 10.18 | 0.0035882 | 0.0048071
10.21 | 88.05 | 10.19 | 0.0036043 | 0.0048439
10.22 | 88.06 | 10.2 | 0.0036204 | 0.0048802
10.23 | 88.07 | 10.21 | 0.0036366 | 0.0049165
10.24 | 88.08 | 10.22 | 0.0036529 | 0.0049529
10.25 | 88.09 | 10.23 | 0.0036692 | 0.0049895
10.26 | 88.1 | 10.24 | 0.0036856 | 0.0050263
10.27 | 88.11 | 10.25 | 0.0037021 | 0.005063
10.28 | 88.12 | 10.26 | 0.0037186 | 0.0050997
10.29 | 88.13 | 10.27 | 0.0037352 | 0.0051372
10.3 | 88.14 | 10.28 | 0.0037518 | 0.0051746
10.31 | 88.15 | 10.29 | 0.0037685 | 0.0052118
10.32 | 88.16 | 10.3 | 0.0037852 | 0.0052494
10.33 | 88.17 | 10.31 | 0.0038019 | 0.0052873
10.34 | 88.18 | 10.32 | 0.0038187 | 0.0053252
10.35 | 88.19 | 10.33 | 0.0038355 | 0.0053637
10.36 | 88.2 | 10.34 | 0.0038524 | 0.0054024
10.37 | 88.21 | 10.35 | 0.0038693 | 0.005441
10.38 | 88.22 | 10.36 | 0.0038862 | 0.0054793
10.39 | 88.23 | 10.37 | 0.0039032 | 0.0055184
10.4 | 88.24 | 10.38 | 0.0039202 | 0.0055574
10.41 | 88.25 | 10.39 | 0.0039372 | 0.0055969
10.42 | 88.26 | 10.4 | 0.0039544 | 0.0056355
10.43 | 88.27 | 10.41 | 0.0039715 | 0.0056749
10.44 | 88.28 | 10.42 | 0.0039887 | 0.005715
10.45 | 88.29 | 10.43 | 0.0040059 | 0.0057554
10.46 | 88.3 | 10.44 | 0.0040232 | 0.0057952
10.47 | 88.31 | 10.45 | 0.0040405 | 0.0058355
10.48 | 88.32 | 10.46 | 0.0040578 | 0.0058756
10.49 | 88.33 | 10.47 | 0.0040751 | 0.0059164
10.5 | 88.34 | 10.48 | 0.0040925 | 0.0059576
10.51 | 88.35 | 10.49 | 0.00411 | 0.005999
10.52 | 88.36 | 10.5 | 0.0041274 | 0.0060404
10.53 | 88.37 | 10.51 | 0.0041448 | 0.0060823
10.54 | 88.38 | 10.52 | 0.0041622 | 0.0061233
10.55 | 88.39 | 10.53 | 0.0041797 | 0.0061649
10.56 | 88.4 | 10.54 | 0.0041971 | 0.0062069
10.57 | 88.41 | 10.55 | 0.0042146 | 0.006249
10.58 | 88.42 | 10.56 | 0.0042321 | 0.0062912
10.59 | 88.43 | 10.57 | 0.0042496 | 0.0063336
10.6 | 88.44 | 10.58 | 0.0042671 | 0.006376
10.61 | 88.45 | 10.59 | 0.0042847 | 0.0064182
10.62 | 88.46 | 10.6 | 0.0043024 | 0.0064609
10.63 | 88.47 | 10.61 | 0.00432 | 0.006504
10.64 | 88.48 | 10.62 | 0.0043377 | 0.0065472
10.65 | 88.49 | 10.63 | 0.0043554 | 0.0065901
10.66 | 88.5 | 10.64 | 0.0043731 | 0.0066336
10.67 | 88.51 | 10.65 | 0.0043909 | 0.0066776
10.68 | 88.52 | 10.66 | 0.0044087 | 0.0067215
10.69 | 88.53 | 10.67 | 0.0044265 | 0.0067655
10.7 | 88.54 | 10.68 | 0.0044444 | 0.0068098
10.71 | 88.55 | 10.69 | 0.0044624 | 0.0068549
10.72 | 88.56 | 10.7 | 0.0044804 | 0.0068992
10.73 | 88.57 | 10.71 | 0.0044984 | 0.0069437
10.74 | 88.58 | 10.72 | 0.0045164 | 0.0069886
10.75 | 88.59 | 10.73 | 0.0045345 | 0.0070344
10.76 | 88.6 | 10.74 | 0.0045526 | 0.00708
10.77 | 88.61 | 10.75 | 0.0045707 | 0.0071253
10.78 | 88.62 | 10.76 | 0.0045888 | 0.0071713
10.79 | 88.63 | 10.77 | 0.004607 | 0.007217
10.8 | 88.64 | 10.78 | 0.0046252 | 0.0072625
10.81 | 88.65 | 10.79 | 0.0046435 | 0.0073093
10.82 | 88.66 | 10.8 | 0.0046619 | 0.0073559
10.83 | 88.67 | 10.81 | 0.0046802 | 0.007403
10.84 | 88.68 | 10.82 | 0.0046986 | 0.0074495
10.85 | 88.69 | 10.83 | 0.0047171 | 0.0074968
10.86 | 88.7 | 10.84 | 0.0047356 | 0.0075433
10.87 | 88.71 | 10.85 | 0.0047541 | 0.0075914
10.88 | 88.72 | 10.86 | 0.0047727 | 0.0076388
10.89 | 88.73 | 10.87 | 0.0047913 | 0.0076875
10.9 | 88.74 | 10.88 | 0.0048099 | 0.0077352
10.91 | 88.75 | 10.89 | 0.0048286 | 0.0077833
10.92 | 88.76 | 10.9 | 0.0048474 | 0.007832
10.93 | 88.77 | 10.91 | 0.0048663 | 0.0078807
10.94 | 88.78 | 10.92 | 0.0048853 | 0.0079288
10.95 | 88.79 | 10.93 | 0.0049044 | 0.0079777
10.96 | 88.8 | 10.94 | 0.0049237 | 0.0080267
10.97 | 88.81 | 10.95 | 0.0049431 | 0.0080761
10.98 | 88.82 | 10.96 | 0.0049626 | 0.0081258
10.99 | 88.83 | 10.97 | 0.0049821 | 0.0081755
11 | 88.84 | 10.98 | 0.0050017 | 0.0082247
11.01 | 88.85 | 10.99 | 0.0050213 | 0.0082746
11.02 | 88.86 | 11 | 0.0050409 | 0.0083246
11.03 | 88.87 | 11.01 | 0.0050606 | 0.0083751
11.04 | 88.88 | 11.02 | 0.0050803 | 0.0084258
11.05 | 88.89 | 11.03 | 0.0051001 | 0.0084766
11.06 | 88.9 | 11.04 | 0.00512 | 0.0085271
11.07 | 88.91 | 11.05 | 0.00514 | 0.008579
11.08 | 88.92 | 11.06 | 0.00516 | 0.0086309
11.09 | 88.93 | 11.07 | 0.0051801 | 0.0086831
11.1 | 88.94 | 11.08 | 0.0052002 | 0.0087341
11.11 | 88.95 | 11.09 | 0.0052204 | 0.0087862
11.12 | 88.96 | 11.1 | 0.0052406 | 0.0088389
11.13 | 88.97 | 11.11 | 0.0052609 | 0.008891
11.14 | 88.98 | 11.12 | 0.005281 | 0.008943
11.15 | 88.99 | 11.13 | 0.005301 | 0.0089958
11.16 | 89 | 11.14 | 0.0053211 | 0.0090487
11.17 | 89.01 | 11.15 | 0.0053411 | 0.0091031
11.18 | 89.02 | 11.16 | 0.0053612 | 0.0091564
11.19 | 89.03 | 11.17 | 0.0053813 | 0.0092103
11.2 | 89.04 | 11.18 | 0.0054014 | 0.0092649
11.21 | 89.05 | 11.19 | 0.0054215 | 0.0093195
11.22 | 89.06 | 11.2 | 0.0054417 | 0.0093735
11.23 | 89.07 | 11.21 | 0.0054619 | 0.0094278
11.24 | 89.08 | 11.22 | 0.0054821 | 0.0094818
11.25 | 89.09 | 11.23 | 0.0055024 | 0.0095365
11.26 | 89.1 | 11.24 | 0.0055227 | 0.0095917
11.27 | 89.11 | 11.25 | 0.0055431 | 0.009647
11.28 | 89.12 | 11.26 | 0.0055635 | 0.0097022
11.29 | 89.13 | 11.27 | 0.005584 | 0.0097576
11.3 | 89.14 | 11.28 | 0.0056045 | 0.0098129
11.31 | 89.15 | 11.29 | 0.0056251 | 0.0098693
11.32 | 89.16 | 11.3 | 0.0056457 | 0.0099254
11.33 | 89.17 | 11.31 | 0.0056664 | 0.0099825
11.34 | 89.18 | 11.32 | 0.0056872 | 0.010039
11.35 | 89.19 | 11.33 | 0.005708 | 0.010097
11.36 | 89.2 | 11.34 | 0.0057289 | 0.010154
11.37 | 89.21 | 11.35 | 0.0057499 | 0.010211
11.38 | 89.22 | 11.36 | 0.005771 | 0.010268
11.39 | 89.23 | 11.37 | 0.0057921 | 0.010326
11.4 | 89.24 | 11.38 | 0.0058133 | 0.010383
11.41 | 89.25 | 11.39 | 0.0058346 | 0.010442
11.42 | 89.26 | 11.4 | 0.0058559 | 0.0105
11.43 | 89.27 | 11.41 | 0.0058773 | 0.010559
11.44 | 89.28 | 11.42 | 0.0058989 | 0.010618
11.45 | 89.29 | 11.43 | 0.0059205 | 0.010677
11.46 | 89.3 | 11.44 | 0.0059424 | 0.010737
11.47 | 89.31 | 11.45 | 0.0059645 | 0.010797
11.48 | 89.32 | 11.46 | 0.0059867 | 0.010856
11.49 | 89.33 | 11.47 | 0.006009 | 0.010916
11.5 | 89.34 | 11.48 | 0.0060315 | 0.010976
11.51 | 89.35 | 11.49 | 0.0060541 | 0.011037
11.52 | 89.36 | 11.5 | 0.0060769 | 0.011097
11.53 | 89.37 | 11.51 | 0.0060998 | 0.011158
11.54 | 89.38 | 11.52 | 0.006123 | 0.011219
11.55 | 89.39 | 11.53 | 0.0061465 | 0.011281
11.56 | 89.4 | 11.54 | 0.0061702 | 0.011343
11.57 | 89.41 | 11.55 | 0.0061943 | 0.011404
11.58 | 89.42 | 11.56 | 0.0062191 | 0.011466
11.59 | 89.43 | 11.57 | 0.0062454 | 0.011528
11.6 | 89.44 | 11.58 | 0.0062738 | 0.01159
11.61 | 89.45 | 11.59 | 0.0063006 | 0.011653
11.62 | 89.46 | 11.6 | 0.0063274 | 0.011716
11.63 | 89.47 | 11.61 | 0.0063545 | 0.011779
11.64 | 89.48 | 11.62 | 0.0063825 | 0.011843
11.65 | 89.49 | 11.63 | 0.0064141 | 0.011907
11.66 | 89.5 | 11.64 | 0.0064469 | 0.011971
11.67 | 89.51 | 11.65 | 0.0064797 | 0.012035
11.68 | 89.52 | 11.66 | 0.0065135 | 0.0121
11.69 | 89.53 | 11.67 | 0.0065481 | 0.012165
11.7 | 89.54 | 11.68 | 0.0065828 | 0.012231
11.71 | 89.55 | 11.69 | 0.0066182 | 0.012297
11.72 | 89.56 | 11.7 | 0.0066546 | 0.012364
11.73 | 89.57 | 11.71 | 0.0066916 | 0.012431
11.74 | 89.58 | 11.72 | 0.0067294 | 0.012498
11.75 | 89.59 | 11.73 | 0.0067686 | 0.012566
11.76 | 89.6 | 11.74 | 0.0068089 | 0.012633
11.77 | 89.61 | 11.75 | 0.0068504 | 0.012701
11.78 | 89.62 | 11.76 | 0.0068944 | 0.01277
11.79 | 89.63 | 11.77 | 0.0069416 | 0.01284
11.8 | 89.64 | 11.78 | 0.0069974 | 0.012909
11.81 | 89.65 | 11.79 | 0.0070466 | 0.012979
11.82 | 89.66 | 11.8 | 0.007092 | 0.01305
11.83 | 89.67 | 11.81 | 0.0071353 | 0.01312
11.84 | 89.68 | 11.82 | 0.0071776 | 0.013192
11.85 | 89.69 | 11.83 | 0.0072192 | 0.013264
11.86 | 89.7 | 11.84 | 0.00726 | 0.013336
11.87 | 89.71 | 11.85 | 0.0072994 | 0.013409
11.88 | 89.72 | 11.86 | 0.0073381 | 0.013482
11.89 | 89.73 | 11.87 | 0.0073761 | 0.013555
11.9 | 89.74 | 11.88 | 0.0074138 | 0.013629
11.91 | 89.75 | 11.89 | 0.007451 | 0.013703
11.92 | 89.76 | 11.9 | 0.0074876 | 0.013777
11.93 | 89.77 | 11.91 | 0.0075238 | 0.013853
11.94 | 89.78 | 11.92 | 0.0075593 | 0.013928
11.95 | 89.79 | 11.93 | 0.0075944 | 0.014004
11.96 | 89.8 | 11.94 | 0.0076291 | 0.01408
11.97 | 89.81 | 11.95 | 0.0076638 | 0.014157
11.98 | 89.82 | 11.96 | 0.0076983 | 0.014234
11.99 | 89.83 | 11.97 | 0.0077326 | 0.014311
12 | 89.84 | 11.98 | 0.0077667 | 0.014389
12.01 | 89.85 | 11.99 | 0.0078007 | 0.014467
12.02 | 89.86 | 12 | 0.0078345 | 0.014545
12.03 | 89.87 | 12.01 | 0.007868 | 0.014623
12.04 | 89.88 | 12.02 | 0.0079013 | 0.014702
12.05 | 89.89 | 12.03 | 0.0079346 | 0.01478
12.06 | 89.9 | 12.04 | 0.0079677 | 0.01486
12.07 | 89.91 | 12.05 | 0.0080008 | 0.014939
12.08 | 89.92 | 12.06 | 0.0080338 | 0.015019
12.09 | 89.93 | 12.07 | 0.0080667 | 0.015099
12.1 | 89.94 | 12.08 | 0.0080996 | 0.01518
12.11 | 89.95 | 12.09 | 0.0081324 | 0.015261
12.12 | 89.96 | 12.1 | 0.0081651 | 0.015343
12.13 | 89.97 | 12.11 | 0.0081977 | 0.015424
12.14 | 89.98 | 12.12 | 0.0082301 | 0.015507
12.15 | 89.99 | 12.13 | 0.0082623 | 0.015589
12.16 | 90 | 12.14 | 0.0082944 | 0.015673
12.17 | 90.01 | 12.15 | 0.0083265 | 0.015756
12.18 | 90.02 | 12.16 | 0.0083585 | 0.015838
12.19 | 90.03 | 12.17 | 0.0083904 | 0.015922
12.2 | 90.04 | 12.18 | 0.0084224 | 0.016007
12.21 | 90.05 | 12.19 | 0.0084543 | 0.016091
12.22 | 90.06 | 12.2 | 0.0084862 | 0.016176
12.23 | 90.07 | 12.21 | 0.008518 | 0.01626
12.24 | 90.08 | 12.22 | 0.0085505 | 0.016345
12.25 | 90.09 | 12.23 | 0.0085866 | 0.016431
12.26 | 90.1 | 12.24 | 0.0086236 | 0.016518
12.27 | 90.11 | 12.25 | 0.0086608 | 0.016604
12.28 | 90.12 | 12.26 | 0.0086987 | 0.016691
12.29 | 90.13 | 12.27 | 0.0087362 | 0.016778
12.3 | 90.14 | 12.28 | 0.0087735 | 0.016866
12.31 | 90.15 | 12.29 | 0.0088109 | 0.016953
12.32 | 90.16 | 12.3 | 0.0088482 | 0.017041
12.33 | 90.17 | 12.31 | 0.0088858 | 0.017129
12.34 | 90.18 | 12.32 | 0.0089236 | 0.017218
12.35 | 90.19 | 12.33 | 0.0089615 | 0.017307
12.36 | 90.2 | 12.34 | 0.0089998 | 0.017397
12.37 | 90.21 | 12.35 | 0.0090386 | 0.017488
12.38 | 90.22 | 12.36 | 0.0090777 | 0.017578
12.39 | 90.23 | 12.37 | 0.0091169 | 0.017669
12.4 | 90.24 | 12.38 | 0.0091564 | 0.01776
12.41 | 90.25 | 12.39 | 0.009196 | 0.017852
12.42 | 90.26 | 12.4 | 0.0092359 | 0.017945
12.43 | 90.27 | 12.41 | 0.0092762 | 0.018037
12.44 | 90.28 | 12.42 | 0.0093182 | 0.01813
12.45 | 90.29 | 12.43 | 0.0093604 | 0.018224
12.46 | 90.3 | 12.44 | 0.0094027 | 0.018317
12.47 | 90.31 | 12.45 | 0.0094446 | 0.018411
12.48 | 90.32 | 12.46 | 0.0094859 | 0.018506
12.49 | 90.33 | 12.47 | 0.0095268 | 0.0186
12.5 | 90.34 | 12.48 | 0.0095675 | 0.018696
12.51 | 90.35 | 12.49 | 0.0096082 | 0.018791
12.52 | 90.36 | 12.5 | 0.0096487 | 0.018887
12.53 | 90.37 | 12.51 | 0.009689 | 0.018983
12.54 | 90.38 | 12.52 | 0.0097291 | 0.01908
12.55 | 90.39 | 12.53 | 0.0097691 | 0.019178
12.56 | 90.4 | 12.54 | 0.0098091 | 0.019275
12.57 | 90.41 | 12.55 | 0.009849 | 0.019374
12.58 | 90.42 | 12.56 | 0.0098888 | 0.019473
12.59 | 90.43 | 12.57 | 0.0099287 | 0.019572
12.6 | 90.44 | 12.58 | 0.0099686 | 0.019671
12.61 | 90.45 | 12.59 | 0.010008 | 0.019771
12.62 | 90.46 | 12.6 | 0.010048 | 0.019871
12.63 | 90.47 | 12.61 | 0.010088 | 0.019972
12.64 | 90.48 | 12.62 | 0.010128 | 0.020073
12.65 | 90.49 | 12.63 | 0.010168 | 0.020174
12.66 | 90.5 | 12.64 | 0.010208 | 0.020276
12.67 | 90.51 | 12.65 | 0.010248 | 0.020378
12.68 | 90.52 | 12.66 | 0.010288 | 0.020481
12.69 | 90.53 | 12.67 | 0.010328 | 0.020583
12.7 | 90.54 | 12.68 | 0.010368 | 0.020687
12.71 | 90.55 | 12.69 | 0.010409 | 0.020791
12.72 | 90.56 | 12.7 | 0.010449 | 0.020895
12.73 | 90.57 | 12.71 | 0.010489 | 0.021
12.74 | 90.58 | 12.72 | 0.010529 | 0.021105
12.75 | 90.59 | 12.73 | 0.01057 | 0.021211
12.76 | 90.6 | 12.74 | 0.01061 | 0.021318
12.77 | 90.61 | 12.75 | 0.010651 | 0.021424
12.78 | 90.62 | 12.76 | 0.010691 | 0.02153
12.79 | 90.63 | 12.77 | 0.010732 | 0.021637
12.8 | 90.64 | 12.78 | 0.010773 | 0.021744
12.81 | 90.65 | 12.79 | 0.010814 | 0.021852
12.82 | 90.66 | 12.8 | 0.010855 | 0.02196
12.83 | 90.67 | 12.81 | 0.010896 | 0.022069
12.84 | 90.68 | 12.82 | 0.010937 | 0.022179
12.85 | 90.69 | 12.83 | 0.010978 | 0.022288
12.86 | 90.7 | 12.84 | 0.01102 | 0.022398
12.87 | 90.71 | 12.85 | 0.011061 | 0.022508
12.88 | 90.72 | 12.86 | 0.011103 | 0.022619
12.89 | 90.73 | 12.87 | 0.011144 | 0.022731
12.9 | 90.74 | 12.88 | 0.011186 | 0.022842
12.91 | 90.75 | 12.89 | 0.011228 | 0.022954
12.92 | 90.76 | 12.9 | 0.01127 | 0.023066
12.93 | 90.77 | 12.91 | 0.011313 | 0.023179
12.94 | 90.78 | 12.92 | 0.011355 | 0.023291
12.95 | 90.79 | 12.93 | 0.011397 | 0.023406
12.96 | 90.8 | 12.94 | 0.01144 | 0.02352
12.97 | 90.81 | 12.95 | 0.011482 | 0.023634
12.98 | 90.82 | 12.96 | 0.011525 | 0.023748
12.99 | 90.83 | 12.97 | 0.011568 | 0.023864
13 | 90.84 | 12.98 | 0.011611 | 0.02398
13.01 | 90.85 | 12.99 | 0.011653 | 0.024096
13.02 | 90.86 | 13 | 0.011696 | 0.024213
13.03 | 90.87 | 13.01 | 0.011739 | 0.02433
13.04 | 90.88 | 13.02 | 0.011782 | 0.024447
13.05 | 90.89 | 13.03 | 0.011825 | 0.024565
13.06 | 90.9 | 13.04 | 0.011867 | 0.024684
13.07 | 90.91 | 13.05 | 0.01191 | 0.024802
13.08 | 90.92 | 13.06 | 0.011953 | 0.024921
13.09 | 90.93 | 13.07 | 0.011995 | 0.025041
13.1 | 90.94 | 13.08 | 0.012038 | 0.025161
13.11 | 90.95 | 13.09 | 0.012081 | 0.025281
13.12 | 90.96 | 13.1 | 0.012124 | 0.025402
13.13 | 90.97 | 13.11 | 0.012167 | 0.025523
13.14 | 90.98 | 13.12 | 0.012209 | 0.025645
13.15 | 90.99 | 13.13 | 0.012252 | 0.025767
13.16 | 91 | 13.14 | 0.012295 | 0.025891
13.17 | 91.01 | 13.15 | 0.012338 | 0.026013
13.18 | 91.02 | 13.16 | 0.012381 | 0.026136
13.19 | 91.03 | 13.17 | 0.012424 | 0.02626
13.2 | 91.04 | 13.18 | 0.012467 | 0.026385
13.21 | 91.05 | 13.19 | 0.012511 | 0.02651
13.22 | 91.06 | 13.2 | 0.012554 | 0.026635
13.23 | 91.07 | 13.21 | 0.012597 | 0.02676
13.24 | 91.08 | 13.22 | 0.01264 | 0.026887
13.25 | 91.09 | 13.23 | 0.012684 | 0.027014
13.26 | 91.1 | 13.24 | 0.012727 | 0.027141
13.27 | 91.11 | 13.25 | 0.01277 | 0.027269
13.28 | 91.12 | 13.26 | 0.012814 | 0.027396
13.29 | 91.13 | 13.27 | 0.012857 | 0.027525
13.3 | 91.14 | 13.28 | 0.012901 | 0.027654
13.31 | 91.15 | 13.29 | 0.012944 | 0.027783
13.32 | 91.16 | 13.3 | 0.012988 | 0.027913
13.33 | 91.17 | 13.31 | 0.013031 | 0.028043
13.34 | 91.18 | 13.32 | 0.013075 | 0.028174
13.35 | 91.19 | 13.33 | 0.013119 | 0.028305
13.36 | 91.2 | 13.34 | 0.013163 | 0.028436
13.37 | 91.21 | 13.35 | 0.013207 | 0.028567
13.38 | 91.22 | 13.36 | 0.013251 | 0.0287
13.39 | 91.23 | 13.37 | 0.013295 | 0.028832
13.4 | 91.24 | 13.38 | 0.013339 | 0.028966
13.41 | 91.25 | 13.39 | 0.013384 | 0.0291
13.42 | 91.26 | 13.4 | 0.013428 | 0.029234
13.43 | 91.27 | 13.41 | 0.013473 | 0.029368
13.44 | 91.28 | 13.42 | 0.013518 | 0.029502
13.45 | 91.29 | 13.43 | 0.013563 | 0.029638
13.46 | 91.3 | 13.44 | 0.013608 | 0.029774
13.47 | 91.31 | 13.45 | 0.013653 | 0.029909
13.48 | 91.32 | 13.46 | 0.013699 | 0.030046
13.49 | 91.33 | 13.47 | 0.013744 | 0.030182
13.5 | 91.34 | 13.48 | 0.01379 | 0.030321
13.51 | 91.35 | 13.49 | 0.013836 | 0.030459
13.52 | 91.36 | 13.5 | 0.013882 | 0.030598
13.53 | 91.37 | 13.51 | 0.013928 | 0.030737
13.54 | 91.38 | 13.52 | 0.013975 | 0.030876
13.55 | 91.39 | 13.53 | 0.014021 | 0.031016
13.56 | 91.4 | 13.54 | 0.014068 | 0.031156
13.57 | 91.41 | 13.55 | 0.014115 | 0.031297
13.58 | 91.42 | 13.56 | 0.014163 | 0.031438
13.59 | 91.43 | 13.57 | 0.01421 | 0.03158
13.6 | 91.44 | 13.58 | 0.014258 | 0.031722
13.61 | 91.45 | 13.59 | 0.014306 | 0.031864
13.62 | 91.46 | 13.6 | 0.014354 | 0.032008
13.63 | 91.47 | 13.61 | 0.014403 | 0.032152
13.64 | 91.48 | 13.62 | 0.014452 | 0.032296
13.65 | 91.49 | 13.63 | 0.014502 | 0.03244
13.66 | 91.5 | 13.64 | 0.014552 | 0.032586
13.67 | 91.51 | 13.65 | 0.014603 | 0.032733
13.68 | 91.52 | 13.66 | 0.014654 | 0.032878
13.69 | 91.53 | 13.67 | 0.014705 | 0.033024
13.7 | 91.54 | 13.68 | 0.014756 | 0.033172
13.71 | 91.55 | 13.69 | 0.014808 | 0.03332
13.72 | 91.56 | 13.7 | 0.014859 | 0.033467
13.73 | 91.57 | 13.71 | 0.01491 | 0.033617
13.74 | 91.58 | 13.72 | 0.014962 | 0.033765
13.75 | 91.59 | 13.73 | 0.015013 | 0.033915
13.76 | 91.6 | 13.74 | 0.015065 | 0.034065
13.77 | 91.61 | 13.75 | 0.015117 | 0.034215
13.78 | 91.62 | 13.76 | 0.015169 | 0.034367
13.79 | 91.63 | 13.77 | 0.015221 | 0.034519
13.8 | 91.64 | 13.78 | 0.015274 | 0.034671
13.81 | 91.65 | 13.79 | 0.015326 | 0.034824
13.82 | 91.66 | 13.8 | 0.015378 | 0.034978
13.83 | 91.67 | 13.81 | 0.015431 | 0.035132
13.84 | 91.68 | 13.82 | 0.015483 | 0.035286
13.85 | 91.69 | 13.83 | 0.015535 | 0.035442
13.86 | 91.7 | 13.84 | 0.015587 | 0.035597
13.87 | 91.71 | 13.85 | 0.015639 | 0.035753
13.88 | 91.72 | 13.86 | 0.015692 | 0.03591
13.89 | 91.73 | 13.87 | 0.015745 | 0.036067
13.9 | 91.74 | 13.88 | 0.015797 | 0.036226
13.91 | 91.75 | 13.89 | 0.01585 | 0.036384
13.92 | 91.76 | 13.9 | 0.015904 | 0.036543
13.93 | 91.77 | 13.91 | 0.015958 | 0.036703
13.94 | 91.78 | 13.92 | 0.016012 | 0.036862
13.95 | 91.79 | 13.93 | 0.016066 | 0.037023
13.96 | 91.8 | 13.94 | 0.01612 | 0.037184
13.97 | 91.81 | 13.95 | 0.016175 | 0.037345
13.98 | 91.82 | 13.96 | 0.016231 | 0.037506
13.99 | 91.83 | 13.97 | 0.016287 | 0.037668
14 | 91.84 | 13.98 | 0.016345 | 0.037831
14.01 | 91.85 | 13.99 | 0.016403 | 0.037994
14.02 | 91.86 | 14 | 0.016466 | 0.038158
14.03 | 91.87 | 14.01 | 0.016529 | 0.038324
14.04 | 91.88 | 14.02 | 0.016588 | 0.03849
14.05 | 91.89 | 14.03 | 0.016645 | 0.038656
14.06 | 91.9 | 14.04 | 0.0167 | 0.038822
14.07 | 91.91 | 14.05 | 0.016755 | 0.038989
14.08 | 91.92 | 14.06 | 0.016809 | 0.039158
14.09 | 91.93 | 14.07 | 0.016863 | 0.039326
14.1 | 91.94 | 14.08 | 0.016916 | 0.039496
14.11 | 91.95 | 14.09 | 0.016969 | 0.039663
14.12 | 91.96 | 14.1 | 0.017021 | 0.039834
14.13 | 91.97 | 14.11 | 0.017073 | 0.040004
14.14 | 91.98 | 14.12 | 0.017125 | 0.040175
14.15 | 91.99 | 14.13 | 0.017177 | 0.040347
14.16 | 92 | 14.14 | 0.017229 | 0.040518
14.17 | 92.01 | 14.15 | 0.01728 | 0.040691
14.18 | 92.02 | 14.16 | 0.017331 | 0.040864
14.19 | 92.03 | 14.17 | 0.017382 | 0.041038
14.2 | 92.04 | 14.18 | 0.017433 | 0.041212
14.21 | 92.05 | 14.19 | 0.017483 | 0.041387
14.22 | 92.06 | 14.2 | 0.017534 | 0.041562
14.23 | 92.07 | 14.21 | 0.017584 | 0.041738
14.24 | 92.08 | 14.22 | 0.017634 | 0.041915
14.25 | 92.09 | 14.23 | 0.017684 | 0.042091
14.26 | 92.1 | 14.24 | 0.017734 | 0.042269
14.27 | 92.11 | 14.25 | 0.017784 | 0.042446
14.28 | 92.12 | 14.26 | 0.017834 | 0.042624
14.29 | 92.13 | 14.27 | 0.017884 | 0.042802
14.3 | 92.14 | 14.28 | 0.017934 | 0.042981
14.31 | 92.15 | 14.29 | 0.017984 | 0.043162
14.32 | 92.16 | 14.3 | 0.018034 | 0.043341
14.33 | 92.17 | 14.31 | 0.018083 | 0.043521
14.34 | 92.18 | 14.32 | 0.018133 | 0.043701
14.35 | 92.19 | 14.33 | 0.018183 | 0.043881
14.36 | 92.2 | 14.34 | 0.018233 | 0.044064
14.37 | 92.21 | 14.35 | 0.018283 | 0.044246
14.38 | 92.22 | 14.36 | 0.018333 | 0.04443
14.39 | 92.23 | 14.37 | 0.018383 | 0.044613
14.4 | 92.24 | 14.38 | 0.018434 | 0.044797
14.41 | 92.25 | 14.39 | 0.018484 | 0.044982
14.42 | 92.26 | 14.4 | 0.018534 | 0.045168
14.43 | 92.27 | 14.41 | 0.018584 | 0.045353
14.44 | 92.28 | 14.42 | 0.018633 | 0.045539
14.45 | 92.29 | 14.43 | 0.018682 | 0.045726
14.46 | 92.3 | 14.44 | 0.018731 | 0.045914
14.47 | 92.31 | 14.45 | 0.01878 | 0.046101
14.48 | 92.32 | 14.46 | 0.018829 | 0.046288
14.49 | 92.33 | 14.47 | 0.018878 | 0.046477
14.5 | 92.34 | 14.48 | 0.018926 | 0.046666
14.51 | 92.35 | 14.49 | 0.018975 | 0.046855
14.52 | 92.36 | 14.5 | 0.019023 | 0.047044
14.53 | 92.37 | 14.51 | 0.019072 | 0.047234
14.54 | 92.38 | 14.52 | 0.01912 | 0.047425
14.55 | 92.39 | 14.53 | 0.019168 | 0.047616
14.56 | 92.4 | 14.54 | 0.019216 | 0.047809
14.57 | 92.41 | 14.55 | 0.019265 | 0.048002
14.58 | 92.42 | 14.56 | 0.019313 | 0.048194
14.59 | 92.43 | 14.57 | 0.019361 | 0.048387
14.6 | 92.44 | 14.58 | 0.019409 | 0.04858
14.61 | 92.45 | 14.59 | 0.019457 | 0.048775
14.62 | 92.46 | 14.6 | 0.019505 | 0.048969
14.63 | 92.47 | 14.61 | 0.019553 | 0.049165
14.64 | 92.48 | 14.62 | 0.019601 | 0.04936
14.65 | 92.49 | 14.63 | 0.019648 | 0.049556
14.66 | 92.5 | 14.64 | 0.019696 | 0.049753
14.67 | 92.51 | 14.65 | 0.019744 | 0.04995
14.68 | 92.52 | 14.66 | 0.019792 | 0.050148
14.69 | 92.53 | 14.67 | 0.019839 | 0.050346
14.7 | 92.54 | 14.68 | 0.019887 | 0.050545
14.71 | 92.55 | 14.69 | 0.019935 | 0.050744
14.72 | 92.56 | 14.7 | 0.019983 | 0.050944
14.73 | 92.57 | 14.71 | 0.020032 | 0.051144
14.74 | 92.58 | 14.72 | 0.02008 | 0.051345
14.75 | 92.59 | 14.73 | 0.020128 | 0.051546
14.76 | 92.6 | 14.74 | 0.020177 | 0.051748
14.77 | 92.61 | 14.75 | 0.020225 | 0.05195
14.78 | 92.62 | 14.76 | 0.020274 | 0.052153
14.79 | 92.63 | 14.77 | 0.020322 | 0.052356
14.8 | 92.64 | 14.78 | 0.020371 | 0.052559
14.81 | 92.65 | 14.79 | 0.020419 | 0.052763
14.82 | 92.66 | 14.8 | 0.020468 | 0.052968
14.83 | 92.67 | 14.81 | 0.020517 | 0.053173
14.84 | 92.68 | 14.82 | 0.020566 | 0.053378
14.85 | 92.69 | 14.83 | 0.020615 | 0.053585
14.86 | 92.7 | 14.84 | 0.020664 | 0.053791
14.87 | 92.71 | 14.85 | 0.020713 | 0.053997
14.88 | 92.72 | 14.86 | 0.020763 | 0.054205
14.89 | 92.73 | 14.87 | 0.020812 | 0.054414
14.9 | 92.74 | 14.88 | 0.020862 | 0.054622
14.91 | 92.75 | 14.89 | 0.020915 | 0.054831
14.92 | 92.76 | 14.9 | 0.020968 | 0.055041
14.93 | 92.77 | 14.91 | 0.021021 | 0.05525
14.94 | 92.78 | 14.92 | 0.021074 | 0.05546
14.95 | 92.79 | 14.93 | 0.021128 | 0.055671
14.96 | 92.8 | 14.94 | 0.021183 | 0.055882
14.97 | 92.81 | 14.95 | 0.021239 | 0.056095
14.98 | 92.82 | 14.96 | 0.021297 | 0.056307
14.99 | 92.83 | 14.97 | 0.021353 | 0.05652
15 | 92.84 | 14.98 | 0.021407 | 0.056733
15.01 | 92.85 | 14.99 | 0.021461 | 0.056947
15.02 | 92.86 | 15 | 0.021514 | 0.057162
15.03 | 92.87 | 15.01 | 0.021567 | 0.057378
15.04 | 92.88 | 15.02 | 0.02162 | 0.057594
15.05 | 92.89 | 15.03 | 0.021672 | 0.057811
15.06 | 92.9 | 15.04 | 0.021724 | 0.058027
15.07 | 92.91 | 15.05 | 0.021776 | 0.058245
15.08 | 92.92 | 15.06 | 0.021828 | 0.058462
15.09 | 92.93 | 15.07 | 0.02188 | 0.05868
15.1 | 92.94 | 15.08 | 0.021931 | 0.058899
15.11 | 92.95 | 15.09 | 0.021983 | 0.059118
15.12 | 92.96 | 15.1 | 0.022034 | 0.059338
15.13 | 92.97 | 15.11 | 0.022085 | 0.059558
15.14 | 92.98 | 15.12 | 0.022137 | 0.05978
15.15 | 92.99 | 15.13 | 0.022188 | 0.060002
15.16 | 93 | 15.14 | 0.022239 | 0.060223
15.17 | 93.01 | 15.15 | 0.02229 | 0.060446
15.18 | 93.02 | 15.16 | 0.022341 | 0.060669
15.19 | 93.03 | 15.17 | 0.022392 | 0.060892
15.2 | 93.04 | 15.18 | 0.022443 | 0.061115
15.21 | 93.05 | 15.19 | 0.022494 | 0.061341
15.22 | 93.06 | 15.2 | 0.022545 | 0.061566
15.23 | 93.07 | 15.21 | 0.022596 | 0.061791
15.24 | 93.08 | 15.22 | 0.022647 | 0.062017
15.25 | 93.09 | 15.23 | 0.022697 | 0.062244
15.26 | 93.1 | 15.24 | 0.022748 | 0.062472
15.27 | 93.11 | 15.25 | 0.022799 | 0.0627
15.28 | 93.12 | 15.26 | 0.02285 | 0.062929
15.29 | 93.13 | 15.27 | 0.022901 | 0.063158
15.3 | 93.14 | 15.28 | 0.022952 | 0.063386
15.31 | 93.15 | 15.29 | 0.023002 | 0.063615
15.32 | 93.16 | 15.3 | 0.023053 | 0.063845
15.33 | 93.17 | 15.31 | 0.023104 | 0.064076
15.34 | 93.18 | 15.32 | 0.023155 | 0.064308
15.35 | 93.19 | 15.33 | 0.023206 | 0.06454
15.36 | 93.2 | 15.34 | 0.023256 | 0.064772
15.37 | 93.21 | 15.35 | 0.023307 | 0.065005
15.38 | 93.22 | 15.36 | 0.023358 | 0.065238
15.39 | 93.23 | 15.37 | 0.023409 | 0.065472
15.4 | 93.24 | 15.38 | 0.02346 | 0.065706
15.41 | 93.25 | 15.39 | 0.023511 | 0.06594
15.42 | 93.26 | 15.4 | 0.023562 | 0.066175
15.43 | 93.27 | 15.41 | 0.023613 | 0.06641
15.44 | 93.28 | 15.42 | 0.023664 | 0.066646
15.45 | 93.29 | 15.43 | 0.023715 | 0.066883
15.46 | 93.3 | 15.44 | 0.023766 | 0.067121
15.47 | 93.31 | 15.45 | 0.023817 | 0.067359
15.48 | 93.32 | 15.46 | 0.023868 | 0.067596
15.49 | 93.33 | 15.47 | 0.02392 | 0.067835
15.5 | 93.34 | 15.48 | 0.023971 | 0.068075
15.51 | 93.35 | 15.49 | 0.024022 | 0.068316
15.52 | 93.36 | 15.5 | 0.024073 | 0.068556
15.53 | 93.37 | 15.51 | 0.024124 | 0.068797
15.54 | 93.38 | 15.52 | 0.024175 | 0.069039
15.55 | 93.39 | 15.53 | 0.024226 | 0.069281
15.56 | 93.4 | 15.54 | 0.024277 | 0.069523
15.57 | 93.41 | 15.55 | 0.024328 | 0.069766
15.58 | 93.42 | 15.56 | 0.024379 | 0.07001
15.59 | 93.43 | 15.57 | 0.024429 | 0.070254
15.6 | 93.44 | 15.58 | 0.02448 | 0.0705
15.61 | 93.45 | 15.59 | 0.024531 | 0.070746
15.62 | 93.46 | 15.6 | 0.024582 | 0.070991
15.63 | 93.47 | 15.61 | 0.024633 | 0.071237
15.64 | 93.48 | 15.62 | 0.024684 | 0.071484
15.65 | 93.49 | 15.63 | 0.024735 | 0.071732
15.66 | 93.5 | 15.64 | 0.024786 | 0.071979
15.67 | 93.51 | 15.65 | 0.024837 | 0.072226
15.68 | 93.52 | 15.66 | 0.024888 | 0.072475
15.69 | 93.53 | 15.67 | 0.024939 | 0.072723
15.7 | 93.54 | 15.68 | 0.02499 | 0.072972
15.71 | 93.55 | 15.69 | 0.025042 | 0.073222
15.72 | 93.56 | 15.7 | 0.025093 | 0.073474
15.73 | 93.57 | 15.71 | 0.025144 | 0.073725
15.74 | 93.58 | 15.72 | 0.025196 | 0.073977
15.75 | 93.59 | 15.73 | 0.025247 | 0.074229
15.76 | 93.6 | 15.74 | 0.025299 | 0.074482
15.77 | 93.61 | 15.75 | 0.025351 | 0.074734
15.78 | 93.62 | 15.76 | 0.025402 | 0.074989
15.79 | 93.63 | 15.77 | 0.025454 | 0.075243
15.8 | 93.64 | 15.78 | 0.025506 | 0.075498
15.81 | 93.65 | 15.79 | 0.025558 | 0.075753
15.82 | 93.66 | 15.8 | 0.02561 | 0.07601
15.83 | 93.67 | 15.81 | 0.025662 | 0.076266
15.84 | 93.68 | 15.82 | 0.025714 | 0.076522
15.85 | 93.69 | 15.83 | 0.025767 | 0.07678
15.86 | 93.7 | 15.84 | 0.025819 | 0.077037
15.87 | 93.71 | 15.85 | 0.025871 | 0.077296
15.88 | 93.72 | 15.86 | 0.025923 | 0.077555
15.89 | 93.73 | 15.87 | 0.025975 | 0.077815
15.9 | 93.74 | 15.88 | 0.026028 | 0.078074
15.91 | 93.75 | 15.89 | 0.02608 | 0.078334
15.92 | 93.76 | 15.9 | 0.026132 | 0.078594
15.93 | 93.77 | 15.91 | 0.026185 | 0.078856
15.94 | 93.78 | 15.92 | 0.026237 | 0.079118
15.95 | 93.79 | 15.93 | 0.026289 | 0.079381
15.96 | 93.8 | 15.94 | 0.026341 | 0.079644
15.97 | 93.81 | 15.95 | 0.026392 | 0.079907
15.98 | 93.82 | 15.96 | 0.026444 | 0.080171
15.99 | 93.83 | 15.97 | 0.026496 | 0.080436
16 | 93.84 | 15.98 | 0.026548 | 0.0807
16.01 | 93.85 | 15.99 | 0.0266 | 0.080966
16.02 | 93.86 | 16 | 0.026652 | 0.081232
16.03 | 93.87 | 16.01 | 0.026703 | 0.081499
16.04 | 93.88 | 16.02 | 0.026755 | 0.081766
16.05 | 93.89 | 16.03 | 0.026807 | 0.082033
16.06 | 93.9 | 16.04 | 0.026859 | 0.082301
16.07 | 93.91 | 16.05 | 0.026911 | 0.08257
16.08 | 93.92 | 16.06 | 0.026963 | 0.08284
16.09 | 93.93 | 16.07 | 0.027014 | 0.08311
16.1 | 93.94 | 16.08 | 0.027066 | 0.08338
16.11 | 93.95 | 16.09 | 0.027118 | 0.083651
16.12 | 93.96 | 16.1 | 0.027169 | 0.083923
16.13 | 93.97 | 16.11 | 0.027221 | 0.084194
16.14 | 93.98 | 16.12 | 0.027272 | 0.084466
16.15 | 93.99 | 16.13 | 0.027324 | 0.08474
16.16 | 94 | 16.14 | 0.027376 | 0.085014
16.17 | 94.01 | 16.15 | 0.027427 | 0.085287
16.18 | 94.02 | 16.16 | 0.027479 | 0.085561
16.19 | 94.03 | 16.17 | 0.02753 | 0.085837
16.2 | 94.04 | 16.18 | 0.027582 | 0.086113
16.21 | 94.05 | 16.19 | 0.027634 | 0.086388
16.22 | 94.06 | 16.2 | 0.027685 | 0.086664
16.23 | 94.07 | 16.21 | 0.027737 | 0.086941
16.24 | 94.08 | 16.22 | 0.027789 | 0.087218
16.25 | 94.09 | 16.23 | 0.02784 | 0.087496
16.26 | 94.1 | 16.24 | 0.027892 | 0.087774
16.27 | 94.11 | 16.25 | 0.027944 | 0.088052
16.28 | 94.12 | 16.26 | 0.027995 | 0.088332
16.29 | 94.13 | 16.27 | 0.028047 | 0.088613
16.3 | 94.14 | 16.28 | 0.028098 | 0.088894
16.31 | 94.15 | 16.29 | 0.02815 | 0.089175
16.32 | 94.16 | 16.3 | 0.028202 | 0.089456
16.33 | 94.17 | 16.31 | 0.028253 | 0.089739
16.34 | 94.18 | 16.32 | 0.028305 | 0.090022
16.35 | 94.19 | 16.33 | 0.028357 | 0.090305
16.36 | 94.2 | 16.34 | 0.028408 | 0.090589
16.37 | 94.21 | 16.35 | 0.02846 | 0.090873
16.38 | 94.22 | 16.36 | 0.028512 | 0.091159
16.39 | 94.23 | 16.37 | 0.028563 | 0.091445
16.4 | 94.24 | 16.38 | 0.028615 | 0.09173
16.41 | 94.25 | 16.39 | 0.028667 | 0.092017
16.42 | 94.26 | 16.4 | 0.028718 | 0.092303
16.43 | 94.27 | 16.41 | 0.02877 | 0.092592
16.44 | 94.28 | 16.42 | 0.028822 | 0.09288
16.45 | 94.29 | 16.43 | 0.028873 | 0.09317
16.46 | 94.3 | 16.44 | 0.028925 | 0.093458
16.47 | 94.31 | 16.45 | 0.028977 | 0.093747
16.48 | 94.32 | 16.46 | 0.029029 | 0.094037
16.49 | 94.33 | 16.47 | 0.029081 | 0.094329
16.5 | 94.34 | 16.48 | 0.029132 | 0.09462
16.51 | 94.35 | 16.49 | 0.029184 | 0.094913
16.52 | 94.36 | 16.5 | 0.029236 | 0.095204
16.53 | 94.37 | 16.51 | 0.029288 | 0.095496
16.54 | 94.38 | 16.52 | 0.02934 | 0.095789
16.55 | 94.39 | 16.53 | 0.029392 | 0.096083
16.56 | 94.4 | 16.54 | 0.029445 | 0.096376
16.57 | 94.41 | 16.55 | 0.029497 | 0.096671
16.58 | 94.42 | 16.56 | 0.029549 | 0.096966
16.59 | 94.43 | 16.57 | 0.029601 | 0.097262
16.6 | 94.44 | 16.58 | 0.029654 | 0.097557
16.61 | 94.45 | 16.59 | 0.029706 | 0.097854
16.62 | 94.46 | 16.6 | 0.029759 | 0.098151
16.63 | 94.47 | 16.61 | 0.029811 | 0.098449
16.64 | 94.48 | 16.62 | 0.029864 | 0.098747
16.65 | 94.49 | 16.63 | 0.029917 | 0.099046
16.66 | 94.5 | 16.64 | 0.02997 | 0.099345
16.67 | 94.51 | 16.65 | 0.030023 | 0.099646
16.68 | 94.52 | 16.66 | 0.030076 | 0.099946
16.69 | 94.53 | 16.67 | 0.030129 | 0.10025
16.7 | 94.54 | 16.68 | 0.030183 | 0.10055
16.71 | 94.55 | 16.69 | 0.030236 | 0.10085
16.72 | 94.56 | 16.7 | 0.030289 | 0.10115
16.73 | 94.57 | 16.71 | 0.030343 | 0.10146
16.74 | 94.58 | 16.72 | 0.030396 | 0.10176
16.75 | 94.59 | 16.73 | 0.03045 | 0.10207
16.76 | 94.6 | 16.74 | 0.030503 | 0.10237
16.77 | 94.61 | 16.75 | 0.030557 | 0.10268
16.78 | 94.62 | 16.76 | 0.030611 | 0.10298
16.79 | 94.63 | 16.77 | 0.030665 | 0.10329
16.8 | 94.64 | 16.78 | 0.030719 | 0.10359
16.81 | 94.65 | 16.79 | 0.030773 | 0.1039
16.82 | 94.66 | 16.8 | 0.030827 | 0.10421
16.83 | 94.67 | 16.81 | 0.030884 | 0.10452
16.84 | 94.68 | 16.82 | 0.030942 | 0.10483
16.85 | 94.69 | 16.83 | 0.031003 | 0.10514
16.86 | 94.7 | 16.84 | 0.031065 | 0.10545
16.87 | 94.71 | 16.85 | 0.031128 | 0.10576
16.88 | 94.72 | 16.86 | 0.031194 | 0.10607
16.89 | 94.73 | 16.87 | 0.031265 | 0.10638
16.9 | 94.74 | 16.88 | 0.031332 | 0.10669
16.91 | 94.75 | 16.89 | 0.031399 | 0.10701
16.92 | 94.76 | 16.9 | 0.031468 | 0.10732
16.93 | 94.77 | 16.91 | 0.031539 | 0.10763
16.94 | 94.78 | 16.92 | 0.031607 | 0.10795
16.95 | 94.79 | 16.93 | 0.031673 | 0.10827
16.96 | 94.8 | 16.94 | 0.031739 | 0.10858
16.97 | 94.81 | 16.95 | 0.031804 | 0.1089
16.98 | 94.82 | 16.96 | 0.031869 | 0.10922
16.99 | 94.83 | 16.97 | 0.031933 | 0.10954
17 | 94.84 | 16.98 | 0.031996 | 0.10986
17.01 | 94.85 | 16.99 | 0.032059 | 0.11018
17.02 | 94.86 | 17 | 0.032122 | 0.1105
17.03 | 94.87 | 17.01 | 0.032185 | 0.11082
17.04 | 94.88 | 17.02 | 0.032247 | 0.11114
17.05 | 94.89 | 17.03 | 0.03231 | 0.11146
17.06 | 94.9 | 17.04 | 0.032372 | 0.11179
17.07 | 94.91 | 17.05 | 0.032433 | 0.11211
17.08 | 94.92 | 17.06 | 0.032495 | 0.11244
17.09 | 94.93 | 17.07 | 0.032556 | 0.11276
17.1 | 94.94 | 17.08 | 0.032618 | 0.11309
17.11 | 94.95 | 17.09 | 0.032679 | 0.11341
17.12 | 94.96 | 17.1 | 0.03274 | 0.11374
17.13 | 94.97 | 17.11 | 0.032801 | 0.11407
17.14 | 94.98 | 17.12 | 0.032862 | 0.1144
17.15 | 94.99 | 17.13 | 0.032923 | 0.11473
17.16 | 95 | 17.14 | 0.032984 | 0.11505
17.17 | 95.01 | 17.15 | 0.033045 | 0.11539
17.18 | 95.02 | 17.16 | 0.033106 | 0.11572
17.19 | 95.03 | 17.17 | 0.033167 | 0.11605
17.2 | 95.04 | 17.18 | 0.033228 | 0.11638
17.21 | 95.05 | 17.19 | 0.033289 | 0.11671
17.22 | 95.06 | 17.2 | 0.03335 | 0.11705
17.23 | 95.07 | 17.21 | 0.033411 | 0.11738
17.24 | 95.08 | 17.22 | 0.033473 | 0.11771
17.25 | 95.09 | 17.23 | 0.033534 | 0.11805
17.26 | 95.1 | 17.24 | 0.033596 | 0.11838
17.27 | 95.11 | 17.25 | 0.033658 | 0.11872
17.28 | 95.12 | 17.26 | 0.033722 | 0.11906
17.29 | 95.13 | 17.27 | 0.033788 | 0.11939
17.3 | 95.14 | 17.28 | 0.033855 | 0.11973
17.31 | 95.15 | 17.29 | 0.03392 | 0.12007
17.32 | 95.16 | 17.3 | 0.033985 | 0.12041
17.33 | 95.17 | 17.31 | 0.03405 | 0.12075
17.34 | 95.18 | 17.32 | 0.034114 | 0.12109
17.35 | 95.19 | 17.33 | 0.034177 | 0.12143
17.36 | 95.2 | 17.34 | 0.034241 | 0.12177
17.37 | 95.21 | 17.35 | 0.034305 | 0.12212
17.38 | 95.22 | 17.36 | 0.034368 | 0.12246
17.39 | 95.23 | 17.37 | 0.034431 | 0.12281
17.4 | 95.24 | 17.38 | 0.034494 | 0.12315
17.41 | 95.25 | 17.39 | 0.034557 | 0.1235
17.42 | 95.26 | 17.4 | 0.03462 | 0.12384
17.43 | 95.27 | 17.41 | 0.034683 | 0.12419
17.44 | 95.28 | 17.42 | 0.034745 | 0.12454
17.45 | 95.29 | 17.43 | 0.034808 | 0.12489
17.46 | 95.3 | 17.44 | 0.03487 | 0.12523
17.47 | 95.31 | 17.45 | 0.034932 | 0.12558
17.48 | 95.32 | 17.46 | 0.034995 | 0.12593
17.49 | 95.33 | 17.47 | 0.035057 | 0.12628
17.5 | 95.34 | 17.48 | 0.035119 | 0.12663
17.51 | 95.35 | 17.49 | 0.035181 | 0.12698
17.52 | 95.36 | 17.5 | 0.035243 | 0.12734
17.53 | 95.37 | 17.51 | 0.035305 | 0.12769
17.54 | 95.38 | 17.52 | 0.035367 | 0.12804
17.55 | 95.39 | 17.53 | 0.035429 | 0.1284
17.56 | 95.4 | 17.54 | 0.035491 | 0.12875
17.57 | 95.41 | 17.55 | 0.035552 | 0.12911
17.58 | 95.42 | 17.56 | 0.035614 | 0.12946
17.59 | 95.43 | 17.57 | 0.035675 | 0.12982
17.6 | 95.44 | 17.58 | 0.035737 | 0.13018
17.61 | 95.45 | 17.59 | 0.035799 | 0.13053
17.62 | 95.46 | 17.6 | 0.03586 | 0.13089
17.63 | 95.47 | 17.61 | 0.035921 | 0.13125
17.64 | 95.48 | 17.62 | 0.035983 | 0.13161
17.65 | 95.49 | 17.63 | 0.036044 | 0.13197
17.66 | 95.5 | 17.64 | 0.036106 | 0.13233
17.67 | 95.51 | 17.65 | 0.036167 | 0.13269
17.68 | 95.52 | 17.66 | 0.036228 | 0.13305
17.69 | 95.53 | 17.67 | 0.036289 | 0.13341
17.7 | 95.54 | 17.68 | 0.03635 | 0.13378
17.71 | 95.55 | 17.69 | 0.036411 | 0.13414
17.72 | 95.56 | 17.7 | 0.036472 | 0.1345
17.73 | 95.57 | 17.71 | 0.036533 | 0.13487
17.74 | 95.58 | 17.72 | 0.036594 | 0.13524
17.75 | 95.59 | 17.73 | 0.036655 | 0.1356
17.76 | 95.6 | 17.74 | 0.036716 | 0.13597
17.77 | 95.61 | 17.75 | 0.036777 | 0.13634
17.78 | 95.62 | 17.76 | 0.036838 | 0.1367
17.79 | 95.63 | 17.77 | 0.036899 | 0.13707
17.8 | 95.64 | 17.78 | 0.03696 | 0.13744
17.81 | 95.65 | 17.79 | 0.037021 | 0.13781
17.82 | 95.66 | 17.8 | 0.037081 | 0.13818
17.83 | 95.67 | 17.81 | 0.037142 | 0.13855
17.84 | 95.68 | 17.82 | 0.037203 | 0.13893
17.85 | 95.69 | 17.83 | 0.037264 | 0.1393
17.86 | 95.7 | 17.84 | 0.037324 | 0.13967
17.87 | 95.71 | 17.85 | 0.037385 | 0.14004
17.88 | 95.72 | 17.86 | 0.03745 | 0.14042
17.89 | 95.73 | 17.87 | 0.037516 | 0.14079
17.9 | 95.74 | 17.88 | 0.037583 | 0.14117
17.91 | 95.75 | 17.89 | 0.037651 | 0.14154
17.92 | 95.76 | 17.9 | 0.037717 | 0.14192
17.93 | 95.77 | 17.91 | 0.037784 | 0.1423
17.94 | 95.78 | 17.92 | 0.037851 | 0.14268
17.95 | 95.79 | 17.93 | 0.037918 | 0.14305
17.96 | 95.8 | 17.94 | 0.037984 | 0.14343
17.97 | 95.81 | 17.95 | 0.038051 | 0.14381
17.98 | 95.82 | 17.96 | 0.038118 | 0.1442
17.99 | 95.83 | 17.97 | 0.038184 | 0.14458
18 | 95.84 | 17.98 | 0.038251 | 0.14496
18.01 | 95.85 | 17.99 | 0.038317 | 0.14534
18.02 | 95.86 | 18 | 0.038384 | 0.14572
18.03 | 95.87 | 18.01 | 0.038451 | 0.14611
18.04 | 95.88 | 18.02 | 0.038517 | 0.14649
18.05 | 95.89 | 18.03 | 0.038584 | 0.14688
18.06 | 95.9 | 18.04 | 0.038651 | 0.14726
18.07 | 95.91 | 18.05 | 0.038717 | 0.14765
18.08 | 95.92 | 18.06 | 0.038784 | 0.14804
18.09 | 95.93 | 18.07 | 0.03885 | 0.14842
18.1 | 95.94 | 18.08 | 0.038917 | 0.14881
18.11 | 95.95 | 18.09 | 0.038984 | 0.1492
18.12 | 95.96 | 18.1 | 0.03905 | 0.14959
18.13 | 95.97 | 18.11 | 0.039117 | 0.14998
18.14 | 95.98 | 18.12 | 0.039184 | 0.15037
18.15 | 95.99 | 18.13 | 0.039251 | 0.15077
18.16 | 96 | 18.14 | 0.039317 | 0.15116
18.17 | 96.01 | 18.15 | 0.039384 | 0.15155
18.18 | 96.02 | 18.16 | 0.039451 | 0.15195
18.19 | 96.03 | 18.17 | 0.039518 | 0.15234
18.2 | 96.04 | 18.18 | 0.039585 | 0.15274
18.21 | 96.05 | 18.19 | 0.039652 | 0.15313
18.22 | 96.06 | 18.2 | 0.039719 | 0.15353
18.23 | 96.07 | 18.21 | 0.039786 | 0.15393
18.24 | 96.08 | 18.22 | 0.039853 | 0.15433
18.25 | 96.09 | 18.23 | 0.039921 | 0.15473
18.26 | 96.1 | 18.24 | 0.039988 | 0.15513
18.27 | 96.11 | 18.25 | 0.040056 | 0.15553
18.28 | 96.12 | 18.26 | 0.040123 | 0.15593
18.29 | 96.13 | 18.27 | 0.040191 | 0.15633
18.3 | 96.14 | 18.28 | 0.040258 | 0.15673
18.31 | 96.15 | 18.29 | 0.040326 | 0.15714
18.32 | 96.16 | 18.3 | 0.040394 | 0.15754
18.33 | 96.17 | 18.31 | 0.040462 | 0.15795
18.34 | 96.18 | 18.32 | 0.04053 | 0.15835
18.35 | 96.19 | 18.33 | 0.040598 | 0.15876
18.36 | 96.2 | 18.34 | 0.040666 | 0.15916
18.37 | 96.21 | 18.35 | 0.040735 | 0.15957
18.38 | 96.22 | 18.36 | 0.040803 | 0.15998
18.39 | 96.23 | 18.37 | 0.040871 | 0.16039
18.4 | 96.24 | 18.38 | 0.04094 | 0.1608
18.41 | 96.25 | 18.39 | 0.041008 | 0.1612
18.42 | 96.26 | 18.4 | 0.041077 | 0.16161
18.43 | 96.27 | 18.41 | 0.041145 | 0.16202
18.44 | 96.28 | 18.42 | 0.041214 | 0.16244
18.45 | 96.29 | 18.43 | 0.041283 | 0.16285
18.46 | 96.3 | 18.44 | 0.041352 | 0.16326
18.47 | 96.31 | 18.45 | 0.041421 | 0.16367
18.48 | 96.32 | 18.46 | 0.04149 | 0.16409
18.49 | 96.33 | 18.47 | 0.041558 | 0.1645
18.5 | 96.34 | 18.48 | 0.041627 | 0.16492
18.51 | 96.35 | 18.49 | 0.041696 | 0.16534
18.52 | 96.36 | 18.5 | 0.041765 | 0.16575
18.53 | 96.37 | 18.51 | 0.041834 | 0.16617
18.54 | 96.38 | 18.52 | 0.041903 | 0.16659
18.55 | 96.39 | 18.53 | 0.041972 | 0.16701
18.56 | 96.4 | 18.54 | 0.042042 | 0.16743
18.57 | 96.41 | 18.55 | 0.042111 | 0.16785
18.58 | 96.42 | 18.56 | 0.04218 | 0.16827
18.59 | 96.43 | 18.57 | 0.042249 | 0.16869
18.6 | 96.44 | 18.58 | 0.042318 | 0.16912
18.61 | 96.45 | 18.59 | 0.042388 | 0.16954
18.62 | 96.46 | 18.6 | 0.042457 | 0.16996
18.63 | 96.47 | 18.61 | 0.042526 | 0.17039
18.64 | 96.48 | 18.62 | 0.042596 | 0.17081
18.65 | 96.49 | 18.63 | 0.042665 | 0.17124
18.66 | 96.5 | 18.64 | 0.042735 | 0.17167
18.67 | 96.51 | 18.65 | 0.042805 | 0.1721
18.68 | 96.52 | 18.66 | 0.042874 | 0.17252
18.69 | 96.53 | 18.67 | 0.042944 | 0.17295
18.7 | 96.54 | 18.68 | 0.043014 | 0.17338
18.71 | 96.55 | 18.69 | 0.043084 | 0.17381
18.72 | 96.56 | 18.7 | 0.043154 | 0.17424
18.73 | 96.57 | 18.71 | 0.043225 | 0.17468
18.74 | 96.58 | 18.72 | 0.043295 | 0.17511
18.75 | 96.59 | 18.73 | 0.043365 | 0.17554
18.76 | 96.6 | 18.74 | 0.043436 | 0.17598
18.77 | 96.61 | 18.75 | 0.043506 | 0.17641
18.78 | 96.62 | 18.76 | 0.043576 | 0.17685
18.79 | 96.63 | 18.77 | 0.043647 | 0.17728
18.8 | 96.64 | 18.78 | 0.043717 | 0.17772
18.81 | 96.65 | 18.79 | 0.043788 | 0.17816
18.82 | 96.66 | 18.8 | 0.043858 | 0.1786
18.83 | 96.67 | 18.81 | 0.043929 | 0.17903
18.84 | 96.68 | 18.82 | 0.043999 | 0.17947
18.85 | 96.69 | 18.83 | 0.044069 | 0.17991
18.86 | 96.7 | 18.84 | 0.04414 | 0.18035
18.87 | 96.71 | 18.85 | 0.04421 | 0.18079
18.88 | 96.72 | 18.86 | 0.044281 | 0.18123
18.89 | 96.73 | 18.87 | 0.044351 | 0.18168
18.9 | 96.74 | 18.88 | 0.044422 | 0.18212
18.91 | 96.75 | 18.89 | 0.044492 | 0.18256
18.92 | 96.76 | 18.9 | 0.044563 | 0.18301
18.93 | 96.77 | 18.91 | 0.044634 | 0.18345
18.94 | 96.78 | 18.92 | 0.044705 | 0.1839
18.95 | 96.79 | 18.93 | 0.044776 | 0.18435
18.96 | 96.8 | 18.94 | 0.044846 | 0.1848
18.97 | 96.81 | 18.95 | 0.044917 | 0.18525
18.98 | 96.82 | 18.96 | 0.044988 | 0.1857
18.99 | 96.83 | 18.97 | 0.045059 | 0.18615
19 | 96.84 | 18.98 | 0.04513 | 0.1866
19.01 | 96.85 | 18.99 | 0.045202 | 0.18705
19.02 | 96.86 | 19 | 0.045273 | 0.1875
19.03 | 96.87 | 19.01 | 0.045344 | 0.18795
19.04 | 96.88 | 19.02 | 0.045415 | 0.18841
19.05 | 96.89 | 19.03 | 0.045486 | 0.18886
19.06 | 96.9 | 19.04 | 0.045558 | 0.18932
19.07 | 96.91 | 19.05 | 0.045629 | 0.18977
19.08 | 96.92 | 19.06 | 0.0457 | 0.19023
19.09 | 96.93 | 19.07 | 0.045772 | 0.19069
19.1 | 96.94 | 19.08 | 0.045843 | 0.19115
19.11 | 96.95 | 19.09 | 0.045915 | 0.19161
19.12 | 96.96 | 19.1 | 0.045986 | 0.19207
19.13 | 96.97 | 19.11 | 0.046058 | 0.19253
19.14 | 96.98 | 19.12 | 0.046129 | 0.19299
19.15 | 96.99 | 19.13 | 0.046201 | 0.19345
19.16 | 97 | 19.14 | 0.046273 | 0.19391
19.17 | 97.01 | 19.15 | 0.046345 | 0.19437
19.18 | 97.02 | 19.16 | 0.046417 | 0.19484
19.19 | 97.03 | 19.17 | 0.046488 | 0.1953
19.2 | 97.04 | 19.18 | 0.04656 | 0.19577
19.21 | 97.05 | 19.19 | 0.046632 | 0.19623
19.22 | 97.06 | 19.2 | 0.046704 | 0.1967
19.23 | 97.07 | 19.21 | 0.046777 | 0.19716
19.24 | 97.08 | 19.22 | 0.046849 | 0.19763
19.25 | 97.09 | 19.23 | 0.046921 | 0.1981
19.26 | 97.1 | 19.24 | 0.046993 | 0.19857
19.27 | 97.11 | 19.25 | 0.047065 | 0.19904
19.28 | 97.12 | 19.26 | 0.047138 | 0.19951
19.29 | 97.13 | 19.27 | 0.04721 | 0.19999
19.3 | 97.14 | 19.28 | 0.047283 | 0.20046
19.31 | 97.15 | 19.29 | 0.047355 | 0.20093
19.32 | 97.16 | 19.3 | 0.047428 | 0.20141
19.33 | 97.17 | 19.31 | 0.0475 | 0.20188
19.34 | 97.18 | 19.32 | 0.047573 | 0.20236
19.35 | 97.19 | 19.33 | 0.047645 | 0.20283
19.36 | 97.2 | 19.34 | 0.047718 | 0.20331
19.37 | 97.21 | 19.35 | 0.047791 | 0.20379
19.38 | 97.22 | 19.36 | 0.047864 | 0.20427
19.39 | 97.23 | 19.37 | 0.047937 | 0.20475
19.4 | 97.24 | 19.38 | 0.04801 | 0.20522
19.41 | 97.25 | 19.39 | 0.048083 | 0.2057
19.42 | 97.26 | 19.4 | 0.048156 | 0.20619
19.43 | 97.27 | 19.41 | 0.048229 | 0.20667
19.44 | 97.28 | 19.42 | 0.048302 | 0.20715
19.45 | 97.29 | 19.43 | 0.048376 | 0.20763
19.46 | 97.3 | 19.44 | 0.048449 | 0.20812
19.47 | 97.31 | 19.45 | 0.048522 | 0.2086
19.48 | 97.32 | 19.46 | 0.048596 | 0.20909
19.49 | 97.33 | 19.47 | 0.04867 | 0.20958
19.5 | 97.34 | 19.48 | 0.048743 | 0.21006
19.51 | 97.35 | 19.49 | 0.048817 | 0.21055
19.52 | 97.36 | 19.5 | 0.048891 | 0.21104
19.53 | 97.37 | 19.51 | 0.048965 | 0.21153
19.54 | 97.38 | 19.52 | 0.049039 | 0.21202
19.55 | 97.39 | 19.53 | 0.049113 | 0.21251
19.56 | 97.4 | 19.54 | 0.049187 | 0.213
19.57 | 97.41 | 19.55 | 0.049261 | 0.21349
19.58 | 97.42 | 19.56 | 0.049335 | 0.21398
19.59 | 97.43 | 19.57 | 0.04941 | 0.21448
19.6 | 97.44 | 19.58 | 0.049484 | 0.21497
19.61 | 97.45 | 19.59 | 0.049559 | 0.21547
19.62 | 97.46 | 19.6 | 0.049633 | 0.21596
19.63 | 97.47 | 19.61 | 0.049708 | 0.21646
19.64 | 97.48 | 19.62 | 0.049783 | 0.21696
19.65 | 97.49 | 19.63 | 0.049858 | 0.21746
19.66 | 97.5 | 19.64 | 0.049933 | 0.21795
19.67 | 97.51 | 19.65 | 0.050008 | 0.21845
19.68 | 97.52 | 19.66 | 0.050083 | 0.21896
19.69 | 97.53 | 19.67 | 0.050159 | 0.21946
19.7 | 97.54 | 19.68 | 0.050234 | 0.21996
19.71 | 97.55 | 19.69 | 0.050309 | 0.22046
19.72 | 97.56 | 19.7 | 0.050385 | 0.22096
19.73 | 97.57 | 19.71 | 0.050461 | 0.22147
19.74 | 97.58 | 19.72 | 0.050536 | 0.22197
19.75 | 97.59 | 19.73 | 0.050612 | 0.22248
19.76 | 97.6 | 19.74 | 0.050688 | 0.22298
19.77 | 97.61 | 19.75 | 0.050764 | 0.22349
19.78 | 97.62 | 19.76 | 0.050841 | 0.224
19.79 | 97.63 | 19.77 | 0.050917 | 0.22451
19.8 | 97.64 | 19.78 | 0.050993 | 0.22501
19.81 | 97.65 | 19.79 | 0.05107 | 0.22553
19.82 | 97.66 | 19.8 | 0.051147 | 0.22604
19.83 | 97.67 | 19.81 | 0.051223 | 0.22655
19.84 | 97.68 | 19.82 | 0.0513 | 0.22706
19.85 | 97.69 | 19.83 | 0.051377 | 0.22757
19.86 | 97.7 | 19.84 | 0.051455 | 0.22809
19.87 | 97.71 | 19.85 | 0.051532 | 0.2286
19.88 | 97.72 | 19.86 | 0.051609 | 0.22912
19.89 | 97.73 | 19.87 | 0.051687 | 0.22963
19.9 | 97.74 | 19.88 | 0.051765 | 0.23015
19.91 | 97.75 | 19.89 | 0.051843 | 0.23067
19.92 | 97.76 | 19.9 | 0.051921 | 0.23119
19.93 | 97.77 | 19.91 | 0.051999 | 0.23171
19.94 | 97.78 | 19.92 | 0.052078 | 0.23223
19.95 | 97.79 | 19.93 | 0.052156 | 0.23275
19.96 | 97.8 | 19.94 | 0.052235 | 0.23327
19.97 | 97.81 | 19.95 | 0.052314 | 0.23379
19.98 | 97.82 | 19.96 | 0.052393 | 0.23432
19.99 | 97.83 | 19.97 | 0.052472 | 0.23484
20 | 97.84 | 19.98 | 0.052551 | 0.23537
20.01 | 97.85 | 19.99 | 0.052631 | 0.23589
20.02 | 97.86 | 20 | 0.052711 | 0.23642
20.03 | 97.87 | 20.01 | 0.05279 | 0.23695
20.04 | 97.88 | 20.02 | 0.05287 | 0.23747
20.05 | 97.89 | 20.03 | 0.052951 | 0.238
20.06 | 97.9 | 20.04 | 0.053031 | 0.23853
20.07 | 97.91 | 20.05 | 0.053112 | 0.23907
20.08 | 97.92 | 20.06 | 0.053193 | 0.2396
20.09 | 97.93 | 20.07 | 0.053274 | 0.24013
20.1 | 97.94 | 20.08 | 0.053355 | 0.24066
20.11 | 97.95 | 20.09 | 0.053436 | 0.24119
20.12 | 97.96 | 20.1 | 0.053518 | 0.24173
20.13 | 97.97 | 20.11 | 0.053599 | 0.24226
20.14 | 97.98 | 20.12 | 0.053682 | 0.2428
20.15 | 97.99 | 20.13 | 0.053764 | 0.24334
20.16 | 98 | 20.14 | 0.053847 | 0.24388
20.17 | 98.01 | 20.15 | 0.053929 | 0.24442
20.18 | 98.02 | 20.16 | 0.054013 | 0.24496
20.19 | 98.03 | 20.17 | 0.054096 | 0.2455
20.2 | 98.04 | 20.18 | 0.05418 | 0.24604
20.21 | 98.05 | 20.19 | 0.054264 | 0.24658
20.22 | 98.06 | 20.2 | 0.054348 | 0.24712
20.23 | 98.07 | 20.21 | 0.054433 | 0.24767
20.24 | 98.08 | 20.22 | 0.054518 | 0.24822
20.25 | 98.09 | 20.23 | 0.054604 | 0.24876
20.26 | 98.1 | 20.24 | 0.05469 | 0.24931
20.27 | 98.11 | 20.25 | 0.054777 | 0.24985
20.28 | 98.12 | 20.26 | 0.054864 | 0.2504
20.29 | 98.13 | 20.27 | 0.054953 | 0.25095
20.3 | 98.14 | 20.28 | 0.055044 | 0.2515
20.31 | 98.15 | 20.29 | 0.055142 | 0.25205
20.32 | 98.16 | 20.3 | 0.05525 | 0.2526
20.33 | 98.17 | 20.31 | 0.055353 | 0.25316
20.34 | 98.18 | 20.32 | 0.055453 | 0.25371
20.35 | 98.19 | 20.33 | 0.055552 | 0.25427
20.36 | 98.2 | 20.34 | 0.055651 | 0.25483
20.37 | 98.21 | 20.35 | 0.055747 | 0.25538
20.38 | 98.22 | 20.36 | 0.055842 | 0.25594
20.39 | 98.23 | 20.37 | 0.055938 | 0.2565
20.4 | 98.24 | 20.38 | 0.056032 | 0.25706
20.41 | 98.25 | 20.39 | 0.056127 | 0.25762
20.42 | 98.26 | 20.4 | 0.056221 | 0.25818
20.43 | 98.27 | 20.41 | 0.056315 | 0.25874
20.44 | 98.28 | 20.42 | 0.056407 | 0.2593
20.45 | 98.29 | 20.43 | 0.0565 | 0.25987
20.46 | 98.3 | 20.44 | 0.056593 | 0.26043
20.47 | 98.31 | 20.45 | 0.056685 | 0.261
20.48 | 98.32 | 20.46 | 0.056777 | 0.26157
20.49 | 98.33 | 20.47 | 0.056868 | 0.26214
20.5 | 98.34 | 20.48 | 0.05696 | 0.2627
20.51 | 98.35 | 20.49 | 0.057051 | 0.26327
20.52 | 98.36 | 20.5 | 0.057142 | 0.26384
20.53 | 98.37 | 20.51 | 0.057234 | 0.26442
20.54 | 98.38 | 20.52 | 0.057325 | 0.26499
20.55 | 98.39 | 20.53 | 0.057416 | 0.26556
20.56 | 98.4 | 20.54 | 0.057507 | 0.26614
20.57 | 98.41 | 20.55 | 0.057598 | 0.26671
20.58 | 98.42 | 20.56 | 0.057688 | 0.26729
20.59 | 98.43 | 20.57 | 0.057779 | 0.26787
20.6 | 98.44 | 20.58 | 0.05787 | 0.26845
20.61 | 98.45 | 20.59 | 0.05796 | 0.26903
20.62 | 98.46 | 20.6 | 0.058051 | 0.26961
20.63 | 98.47 | 20.61 | 0.058142 | 0.27019
20.64 | 98.48 | 20.62 | 0.058232 | 0.27077
20.65 | 98.49 | 20.63 | 0.058323 | 0.27135
20.66 | 98.5 | 20.64 | 0.058413 | 0.27194
20.67 | 98.51 | 20.65 | 0.058504 | 0.27252
20.68 | 98.52 | 20.66 | 0.058594 | 0.2731
20.69 | 98.53 | 20.67 | 0.058684 | 0.27369
20.7 | 98.54 | 20.68 | 0.058775 | 0.27428
20.71 | 98.55 | 20.69 | 0.058865 | 0.27487
20.72 | 98.56 | 20.7 | 0.058956 | 0.27545
20.73 | 98.57 | 20.71 | 0.059046 | 0.27604
20.74 | 98.58 | 20.72 | 0.059136 | 0.27663
20.75 | 98.59 | 20.73 | 0.059227 | 0.27723
20.76 | 98.6 | 20.74 | 0.059318 | 0.27782
20.77 | 98.61 | 20.75 | 0.05941 | 0.27841
20.78 | 98.62 | 20.76 | 0.059502 | 0.27901
20.79 | 98.63 | 20.77 | 0.059595 | 0.2796
20.8 | 98.64 | 20.78 | 0.059688 | 0.2802
20.81 | 98.65 | 20.79 | 0.059781 | 0.28079
20.82 | 98.66 | 20.8 | 0.059875 | 0.28139
20.83 | 98.67 | 20.81 | 0.059969 | 0.28199
20.84 | 98.68 | 20.82 | 0.060063 | 0.28259
20.85 | 98.69 | 20.83 | 0.060158 | 0.28319
20.86 | 98.7 | 20.84 | 0.060254 | 0.28379
20.87 | 98.71 | 20.85 | 0.060351 | 0.2844
20.88 | 98.72 | 20.86 | 0.060452 | 0.285
20.89 | 98.73 | 20.87 | 0.060554 | 0.2856
20.9 | 98.74 | 20.88 | 0.060656 | 0.28621
20.91 | 98.75 | 20.89 | 0.060757 | 0.28682
20.92 | 98.76 | 20.9 | 0.060858 | 0.28743
20.93 | 98.77 | 20.91 | 0.060959 | 0.28804
20.94 | 98.78 | 20.92 | 0.06106 | 0.28865
20.95 | 98.79 | 20.93 | 0.061161 | 0.28926
20.96 | 98.8 | 20.94 | 0.061262 | 0.28987
20.97 | 98.81 | 20.95 | 0.061363 | 0.29048
20.98 | 98.82 | 20.96 | 0.061465 | 0.2911
20.99 | 98.83 | 20.97 | 0.061566 | 0.29171
21 | 98.84 | 20.98 | 0.061668 | 0.29233
21.01 | 98.85 | 20.99 | 0.06177 | 0.29294
21.02 | 98.86 | 21 | 0.061872 | 0.29356
21.03 | 98.87 | 21.01 | 0.061975 | 0.29418
21.04 | 98.88 | 21.02 | 0.062077 | 0.2948
21.05 | 98.89 | 21.03 | 0.06218 | 0.29542
21.06 | 98.9 | 21.04 | 0.062283 | 0.29605
21.07 | 98.91 | 21.05 | 0.062387 | 0.29667
21.08 | 98.92 | 21.06 | 0.062492 | 0.29729
21.09 | 98.93 | 21.07 | 0.0626 | 0.29792
21.1 | 98.94 | 21.08 | 0.06271 | 0.29855
21.11 | 98.95 | 21.09 | 0.06282 | 0.29917
21.12 | 98.96 | 21.1 | 0.06293 | 0.2998
21.13 | 98.97 | 21.11 | 0.06304 | 0.30043
21.14 | 98.98 | 21.12 | 0.06315 | 0.30106
21.15 | 98.99 | 21.13 | 0.063261 | 0.3017
21.16 | 99 | 21.14 | 0.063373 | 0.30233
21.17 | 99.01 | 21.15 | 0.063486 | 0.30296
21.18 | 99.02 | 21.16 | 0.063599 | 0.3036
21.19 | 99.03 | 21.17 | 0.063713 | 0.30423
21.2 | 99.04 | 21.18 | 0.063828 | 0.30487
21.21 | 99.05 | 21.19 | 0.063944 | 0.30551
21.22 | 99.06 | 21.2 | 0.064063 | 0.30615
21.23 | 99.07 | 21.21 | 0.064185 | 0.30679
21.24 | 99.08 | 21.22 | 0.06431 | 0.30743
21.25 | 99.09 | 21.23 | 0.064436 | 0.30808
21.26 | 99.1 | 21.24 | 0.064563 | 0.30872
21.27 | 99.11 | 21.25 | 0.064691 | 0.30937
21.28 | 99.12 | 21.26 | 0.064819 | 0.31002
21.29 | 99.13 | 21.27 | 0.064949 | 0.31067
21.3 | 99.14 | 21.28 | 0.065079 | 0.31132
21.31 | 99.15 | 21.29 | 0.065211 | 0.31197
21.32 | 99.16 | 21.3 | 0.065366 | 0.31262
21.33 | 99.17 | 21.31 | 0.065512 | 0.31328
21.34 | 99.18 | 21.32 | 0.065655 | 0.31393
21.35 | 99.19 | 21.33 | 0.065796 | 0.31459
21.36 | 99.2 | 21.34 | 0.065938 | 0.31525
21.37 | 99.21 | 21.35 | 0.066081 | 0.31591
21.38 | 99.22 | 21.36 | 0.066224 | 0.31657
21.39 | 99.23 | 21.37 | 0.066373 | 0.31723
21.4 | 99.24 | 21.38 | 0.066531 | 0.3179
21.41 | 99.25 | 21.39 | 0.066692 | 0.31857
21.42 | 99.26 | 21.4 | 0.066861 | 0.31923
21.43 | 99.27 | 21.41 | 0.067019 | 0.3199
21.44 | 99.28 | 21.42 | 0.067171 | 0.32057
21.45 | 99.29 | 21.43 | 0.067318 | 0.32125
21.46 | 99.3 | 21.44 | 0.067463 | 0.32192
21.47 | 99.31 | 21.45 | 0.067607 | 0.32259
21.48 | 99.32 | 21.46 | 0.06775 | 0.32327
21.49 | 99.33 | 21.47 | 0.067891 | 0.32395
21.5 | 99.34 | 21.48 | 0.068032 | 0.32463
21.51 | 99.35 | 21.49 | 0.068174 | 0.32531
21.52 | 99.36 | 21.5 | 0.068316 | 0.32599
21.53 | 99.37 | 21.51 | 0.06846 | 0.32667
21.54 | 99.38 | 21.52 | 0.068612 | 0.32736
21.55 | 99.39 | 21.53 | 0.068765 | 0.32804
21.56 | 99.4 | 21.54 | 0.068924 | 0.32873
21.57 | 99.41 | 21.55 | 0.069089 | 0.32942
21.58 | 99.42 | 21.56 | 0.06926 | 0.33011
21.59 | 99.43 | 21.57 | 0.069438 | 0.33081
21.6 | 99.44 | 21.58 | 0.069612 | 0.3315
21.61 | 99.45 | 21.59 | 0.06978 | 0.3322
21.62 | 99.46 | 21.6 | 0.069947 | 0.3329
21.63 | 99.47 | 21.61 | 0.070112 | 0.3336
21.64 | 99.48 | 21.62 | 0.070279 | 0.3343
21.65 | 99.49 | 21.63 | 0.070446 | 0.335
21.66 | 99.5 | 21.64 | 0.070614 | 0.33571
21.67 | 99.51 | 21.65 | 0.070784 | 0.33641
21.68 | 99.52 | 21.66 | 0.070954 | 0.33712
21.69 | 99.53 | 21.67 | 0.071125 | 0.33783
21.7 | 99.54 | 21.68 | 0.071298 | 0.33854
21.71 | 99.55 | 21.69 | 0.071486 | 0.33926
21.72 | 99.56 | 21.7 | 0.07168 | 0.33997
21.73 | 99.57 | 21.71 | 0.071876 | 0.34069
21.74 | 99.58 | 21.72 | 0.072082 | 0.34141
21.75 | 99.59 | 21.73 | 0.072279 | 0.34213
21.76 | 99.6 | 21.74 | 0.072487 | 0.34286
21.77 | 99.61 | 21.75 | 0.072697 | 0.34358
21.78 | 99.62 | 21.76 | 0.072897 | 0.34431
21.79 | 99.63 | 21.77 | 0.073095 | 0.34504
21.8 | 99.64 | 21.78 | 0.07329 | 0.34577
21.81 | 99.65 | 21.79 | 0.073485 | 0.34651
21.82 | 99.66 | 21.8 | 0.07368 | 0.34724
21.83 | 99.67 | 21.81 | 0.073876 | 0.34798
21.84 | 99.68 | 21.82 | 0.074073 | 0.34872
21.85 | 99.69 | 21.83 | 0.074288 | 0.34946
21.86 | 99.7 | 21.84 | 0.074499 | 0.3502
21.87 | 99.71 | 21.85 | 0.07471 | 0.35095
21.88 | 99.72 | 21.86 | 0.074929 | 0.3517
21.89 | 99.73 | 21.87 | 0.075155 | 0.35245
21.9 | 99.74 | 21.88 | 0.075378 | 0.3532
21.91 | 99.75 | 21.89 | 0.075593 | 0.35395
21.92 | 99.76 | 21.9 | 0.075805 | 0.35471
21.93 | 99.77 | 21.91 | 0.076014 | 0.35547
21.94 | 99.78 | 21.92 | 0.076222 | 0.35623
21.95 | 99.79 | 21.93 | 0.076428 | 0.35699
21.96 | 99.8 | 21.94 | 0.076637 | 0.35776
21.97 | 99.81 | 21.95 | 0.076847 | 0.35853
21.98 | 99.82 | 21.96 | 0.077058 | 0.3593
21.99 | 99.83 | 21.97 | 0.077268 | 0.36007
22 | 99.84 | 21.98 | 0.077477 | 0.36084
22.01 | 99.85 | 21.99 | 0.077685 | 0.36162
22.02 | 99.86 | 22 | 0.077893 | 0.3624
22.03 | 99.87 | 22.01 | 0.078103 | 0.36318
22.04 | 99.88 | 22.02 | 0.078312 | 0.36396
22.05 | 99.89 | 22.03 | 0.078521 | 0.36474
22.06 | 99.9 | 22.04 | 0.078733 | 0.36553
22.07 | 99.91 | 22.05 | 0.078942 | 0.36632
22.08 | 99.92 | 22.06 | 0.07915 | 0.36711
22.09 | 99.93 | 22.07 | 0.079357 | 0.3679
22.1 | 99.94 | 22.08 | 0.079563 | 0.3687
22.11 | 99.95 | 22.09 | 0.079769 | 0.36949
22.12 | 99.96 | 22.1 | 0.079975 | 0.37029
22.13 | 99.97 | 22.11 | 0.080181 | 0.37109
22.14 | 99.98 | 22.12 | 0.080387 | 0.37189
22.15 | 99.99 | 22.13 | 0.080593 | 0.3727
22.16 | 100 | 22.14 | 0.080798 | 0.37351
22.17 | 100.01 | 22.15 | 0.081004 | 0.37432
22.18 | 100.02 | 22.16 | 0.08121 | 0.37513
22.19 | 100.03 | 22.17 | 0.081417 | 0.37594
22.2 | 100.04 | 22.18 | 0.081624 | 0.37675
22.21 | 100.05 | 22.19 | 0.081831 | 0.37757
22.22 | 100.06 | 22.2 | 0.082039 | 0.37839
22.23 | 100.07 | 22.21 | 0.082247 | 0.37922
22.24 | 100.08 | 22.22 | 0.082456 | 0.38004
22.25 | 100.09 | 22.23 | 0.082666 | 0.38087
22.26 | 100.1 | 22.24 | 0.082876 | 0.38169
22.27 | 100.11 | 22.25 | 0.083087 | 0.38252
22.28 | 100.12 | 22.26 | 0.0833 | 0.38335
22.29 | 100.13 | 22.27 | 0.083514 | 0.38419
22.3 | 100.14 | 22.28 | 0.083739 | 0.38502
22.31 | 100.15 | 22.29 | 0.083965 | 0.38586
22.32 | 100.16 | 22.3 | 0.084188 | 0.3867
22.33 | 100.17 | 22.31 | 0.08441 | 0.38754
22.34 | 100.18 | 22.32 | 0.084633 | 0.38839
22.35 | 100.19 | 22.33 | 0.084856 | 0.38923
22.36 | 100.2 | 22.34 | 0.085078 | 0.39008
22.37 | 100.21 | 22.35 | 0.085301 | 0.39093
22.38 | 100.22 | 22.36 | 0.085524 | 0.39179
22.39 | 100.23 | 22.37 | 0.085748 | 0.39264
22.4 | 100.24 | 22.38 | 0.085971 | 0.3935
22.41 | 100.25 | 22.39 | 0.086194 | 0.39436
22.42 | 100.26 | 22.4 | 0.086417 | 0.39523
22.43 | 100.27 | 22.41 | 0.086641 | 0.39609
22.44 | 100.28 | 22.42 | 0.086863 | 0.39696
22.45 | 100.29 | 22.43 | 0.087086 | 0.39783
22.46 | 100.3 | 22.44 | 0.087308 | 0.3987
22.47 | 100.31 | 22.45 | 0.08753 | 0.39958
22.48 | 100.32 | 22.46 | 0.087753 | 0.40045
22.49 | 100.33 | 22.47 | 0.087976 | 0.40133
22.5 | 100.34 | 22.48 | 0.088198 | 0.40221
22.51 | 100.35 | 22.49 | 0.088421 | 0.40309
22.52 | 100.36 | 22.5 | 0.088645 | 0.40398
22.53 | 100.37 | 22.51 | 0.088868 | 0.40486
22.54 | 100.38 | 22.52 | 0.089092 | 0.40575
22.55 | 100.39 | 22.53 | 0.089317 | 0.40665
22.56 | 100.4 | 22.54 | 0.089542 | 0.40754
22.57 | 100.41 | 22.55 | 0.089767 | 0.40844
22.58 | 100.42 | 22.56 | 0.089992 | 0.40934
22.59 | 100.43 | 22.57 | 0.090218 | 0.41024
22.6 | 100.44 | 22.58 | 0.090444 | 0.41114
22.61 | 100.45 | 22.59 | 0.090671 | 0.41204
22.62 | 100.46 | 22.6 | 0.090898 | 0.41295
22.63 | 100.47 | 22.61 | 0.091126 | 0.41386
22.64 | 100.48 | 22.62 | 0.091354 | 0.41478
22.65 | 100.49 | 22.63 | 0.091584 | 0.41569
22.66 | 100.5 | 22.64 | 0.091814 | 0.41661
22.67 | 100.51 | 22.65 | 0.092044 | 0.41753
22.68 | 100.52 | 22.66 | 0.092275 | 0.41845
22.69 | 100.53 | 22.67 | 0.092506 | 0.41937
22.7 | 100.54 | 22.68 | 0.092738 | 0.4203
22.71 | 100.55 | 22.69 | 0.092971 | 0.42123
22.72 | 100.56 | 22.7 | 0.093205 | 0.42216
22.73 | 100.57 | 22.71 | 0.093439 | 0.42309
22.74 | 100.58 | 22.72 | 0.093675 | 0.42402
22.75 | 100.59 | 22.73 | 0.093911 | 0.42496
22.76 | 100.6 | 22.74 | 0.094148 | 0.4259
22.77 | 100.61 | 22.75 | 0.094385 | 0.42684
22.78 | 100.62 | 22.76 | 0.094624 | 0.42779
22.79 | 100.63 | 22.77 | 0.094865 | 0.42874
22.8 | 100.64 | 22.78 | 0.095111 | 0.42969
22.81 | 100.65 | 22.79 | 0.095359 | 0.43064
22.82 | 100.66 | 22.8 | 0.095607 | 0.43159
22.83 | 100.67 | 22.81 | 0.095854 | 0.43255
22.84 | 100.68 | 22.82 | 0.096096 | 0.43351
22.85 | 100.69 | 22.83 | 0.096338 | 0.43447
22.86 | 100.7 | 22.84 | 0.09658 | 0.43544
22.87 | 100.71 | 22.85 | 0.096822 | 0.4364
22.88 | 100.72 | 22.86 | 0.097064 | 0.43737
22.89 | 100.73 | 22.87 | 0.097305 | 0.43835
22.9 | 100.74 | 22.88 | 0.097548 | 0.43932
22.91 | 100.75 | 22.89 | 0.09779 | 0.4403
22.92 | 100.76 | 22.9 | 0.098033 | 0.44128
22.93 | 100.77 | 22.91 | 0.098277 | 0.44226
22.94 | 100.78 | 22.92 | 0.098521 | 0.44324
22.95 | 100.79 | 22.93 | 0.098765 | 0.44423
22.96 | 100.8 | 22.94 | 0.099011 | 0.44522
22.97 | 100.81 | 22.95 | 0.099257 | 0.44621
22.98 | 100.82 | 22.96 | 0.099503 | 0.4472
22.99 | 100.83 | 22.97 | 0.099749 | 0.4482
23 | 100.84 | 22.98 | 0.099995 | 0.4492
23.01 | 100.85 | 22.99 | 0.10024 | 0.4502
23.02 | 100.86 | 23 | 0.10049 | 0.4512
23.03 | 100.87 | 23.01 | 0.10074 | 0.45221
23.04 | 100.88 | 23.02 | 0.10099 | 0.45321
23.05 | 100.89 | 23.03 | 0.10124 | 0.45422
23.06 | 100.9 | 23.04 | 0.10148 | 0.45524
23.07 | 100.91 | 23.05 | 0.10174 | 0.45626
23.08 | 100.92 | 23.06 | 0.10199 | 0.45727
23.09 | 100.93 | 23.07 | 0.10225 | 0.45829
23.1 | 100.94 | 23.08 | 0.1025 | 0.45932
23.11 | 100.95 | 23.09 | 0.10275 | 0.46034
23.12 | 100.96 | 23.1 | 0.10301 | 0.46137
23.13 | 100.97 | 23.11 | 0.10326 | 0.4624
23.14 | 100.98 | 23.12 | 0.10352 | 0.46344
23.15 | 100.99 | 23.13 | 0.10377 | 0.46447
23.16 | 101 | 23.14 | 0.10403 | 0.46551
23.17 | 101.01 | 23.15 | 0.10429 | 0.46655
23.18 | 101.02 | 23.16 | 0.10454 | 0.4676
23.19 | 101.03 | 23.17 | 0.1048 | 0.46865
23.2 | 101.04 | 23.18 | 0.10506 | 0.4697
23.21 | 101.05 | 23.19 | 0.10532 | 0.47075
23.22 | 101.06 | 23.2 | 0.10558 | 0.4718
23.23 | 101.07 | 23.21 | 0.10584 | 0.47286
23.24 | 101.08 | 23.22 | 0.1061 | 0.47392
23.25 | 101.09 | 23.23 | 0.10636 | 0.47498
23.26 | 101.1 | 23.24 | 0.10663 | 0.47605
23.27 | 101.11 | 23.25 | 0.10691 | 0.47711
23.28 | 101.12 | 23.26 | 0.10719 | 0.47818
23.29 | 101.13 | 23.27 | 0.10747 | 0.47926
23.3 | 101.14 | 23.28 | 0.10776 | 0.48033
23.31 | 101.15 | 23.29 | 0.10804 | 0.48141
23.32 | 101.16 | 23.3 | 0.10833 | 0.48249
23.33 | 101.17 | 23.31 | 0.10864 | 0.48358
23.34 | 101.18 | 23.32 | 0.10894 | 0.48467
23.35 | 101.19 | 23.33 | 0.10925 | 0.48576
23.36 | 101.2 | 23.34 | 0.10955 | 0.48685
23.37 | 101.21 | 23.35 | 0.10986 | 0.48795
23.38 | 101.22 | 23.36 | 0.11016 | 0.48905
23.39 | 101.23 | 23.37 | 0.11047 | 0.49015
23.4 | 101.24 | 23.38 | 0.11077 | 0.49126
23.41 | 101.25 | 23.39 | 0.11108 | 0.49237
23.42 | 101.26 | 23.4 | 0.11139 | 0.49348
23.43 | 101.27 | 23.41 | 0.1117 | 0.4946
23.44 | 101.28 | 23.42 | 0.11202 | 0.49571
23.45 | 101.29 | 23.43 | 0.11234 | 0.49684
23.46 | 101.3 | 23.44 | 0.11267 | 0.49796
23.47 | 101.31 | 23.45 | 0.113 | 0.49909
23.48 | 101.32 | 23.46 | 0.11334 | 0.50022
23.49 | 101.33 | 23.47 | 0.11372 | 0.50136
23.5 | 101.34 | 23.48 | 0.11412 | 0.50249
23.51 | 101.35 | 23.49 | 0.11451 | 0.50364
23.52 | 101.36 | 23.5 | 0.11488 | 0.50478
23.53 | 101.37 | 23.51 | 0.11526 | 0.50593
23.54 | 101.38 | 23.52 | 0.11563 | 0.50709
23.55 | 101.39 | 23.53 | 0.116 | 0.50825
23.56 | 101.4 | 23.54 | 0.11638 | 0.50941
23.57 | 101.41 | 23.55 | 0.11676 | 0.51057
23.58 | 101.42 | 23.56 | 0.11713 | 0.51174
23.59 | 101.43 | 23.57 | 0.11751 | 0.51292
23.6 | 101.44 | 23.58 | 0.11789 | 0.51409
23.61 | 101.45 | 23.59 | 0.11827 | 0.51527
23.62 | 101.46 | 23.6 | 0.11865 | 0.51646
23.63 | 101.47 | 23.61 | 0.11903 | 0.51765
23.64 | 101.48 | 23.62 | 0.11942 | 0.51884
23.65 | 101.49 | 23.63 | 0.1198 | 0.52003
23.66 | 101.5 | 23.64 | 0.12018 | 0.52123
23.67 | 101.51 | 23.65 | 0.12058 | 0.52244
23.68 | 101.52 | 23.66 | 0.12098 | 0.52364
23.69 | 101.53 | 23.67 | 0.12138 | 0.52485
23.7 | 101.54 | 23.68 | 0.12178 | 0.52607
23.71 | 101.55 | 23.69 | 0.12218 | 0.52729
23.72 | 101.56 | 23.7 | 0.12259 | 0.52851
23.73 | 101.57 | 23.71 | 0.12299 | 0.52974
23.74 | 101.58 | 23.72 | 0.1234 | 0.53098
23.75 | 101.59 | 23.73 | 0.12381 | 0.53221
23.76 | 101.6 | 23.74 | 0.12423 | 0.53345
23.77 | 101.61 | 23.75 | 0.12466 | 0.5347
23.78 | 101.62 | 23.76 | 0.12509 | 0.53594
23.79 | 101.63 | 23.77 | 0.12553 | 0.5372
23.8 | 101.64 | 23.78 | 0.12597 | 0.53846
23.81 | 101.65 | 23.79 | 0.12642 | 0.53972
23.82 | 101.66 | 23.8 | 0.12687 | 0.54098
23.83 | 101.67 | 23.81 | 0.12732 | 0.54225
23.84 | 101.68 | 23.82 | 0.12776 | 0.54353
23.85 | 101.69 | 23.83 | 0.12821 | 0.54481
23.86 | 101.7 | 23.84 | 0.12865 | 0.54609
23.87 | 101.71 | 23.85 | 0.12909 | 0.54738
23.88 | 101.72 | 23.86 | 0.12952 | 0.54867
23.89 | 101.73 | 23.87 | 0.12998 | 0.54997
23.9 | 101.74 | 23.88 | 0.13043 | 0.55127
23.91 | 101.75 | 23.89 | 0.13088 | 0.55258
23.92 | 101.76 | 23.9 | 0.13132 | 0.55389
23.93 | 101.77 | 23.91 | 0.13177 | 0.5552
23.94 | 101.78 | 23.92 | 0.13222 | 0.55652
23.95 | 101.79 | 23.93 | 0.13267 | 0.55784
23.96 | 101.8 | 23.94 | 0.13312 | 0.55917
23.97 | 101.81 | 23.95 | 0.13358 | 0.56051
23.98 | 101.82 | 23.96 | 0.13404 | 0.56185
23.99 | 101.83 | 23.97 | 0.1345 | 0.56319
24 | 101.84 | 23.98 | 0.13497 | 0.56454
24.01 | 101.85 | 23.99 | 0.13544 | 0.56589
24.02 | 101.86 | 24 | 0.13592 | 0.56725
24.03 | 101.87 | 24.01 | 0.13639 | 0.56861
24.04 | 101.88 | 24.02 | 0.13687 | 0.56998
24.05 | 101.89 | 24.03 | 0.13735 | 0.57135
24.06 | 101.9 | 24.04 | 0.13785 | 0.57272
24.07 | 101.91 | 24.05 | 0.13834 | 0.5741
24.08 | 101.92 | 24.06 | 0.13883 | 0.57549
24.09 | 101.93 | 24.07 | 0.13931 | 0.57688
24.1 | 101.94 | 24.08 | 0.13979 | 0.57827
24.11 | 101.95 | 24.09 | 0.14026 | 0.57967
24.12 | 101.96 | 24.1 | 0.14073 | 0.58108
24.13 | 101.97 | 24.11 | 0.1412 | 0.58249
24.14 | 101.98 | 24.12 | 0.14167 | 0.5839
24.15 | 101.99 | 24.13 | 0.14213 | 0.58532
24.16 | 102 | 24.14 | 0.14259 | 0.58674
24.17 | 102.01 | 24.15 | 0.14305 | 0.58817
24.18 | 102.02 | 24.16 | 0.14351 | 0.5896
24.19 | 102.03 | 24.17 | 0.14396 | 0.59104
24.2 | 102.04 | 24.18 | 0.14442 | 0.59248
24.21 | 102.05 | 24.19 | 0.14487 | 0.59393
24.22 | 102.06 | 24.2 | 0.14533 | 0.59538
24.23 | 102.07 | 24.21 | 0.14578 | 0.59684
24.24 | 102.08 | 24.22 | 0.14624 | 0.5983
24.25 | 102.09 | 24.23 | 0.1467 | 0.59976
24.26 | 102.1 | 24.24 | 0.14717 | 0.60123
24.27 | 102.11 | 24.25 | 0.14764 | 0.6027
24.28 | 102.12 | 24.26 | 0.14811 | 0.60418
24.29 | 102.13 | 24.27 | 0.14859 | 0.60566
24.3 | 102.14 | 24.28 | 0.14906 | 0.60715
24.31 | 102.15 | 24.29 | 0.14954 | 0.60864
24.32 | 102.16 | 24.3 | 0.15001 | 0.61014
24.33 | 102.17 | 24.31 | 0.15048 | 0.61165
24.34 | 102.18 | 24.32 | 0.15095 | 0.61316
24.35 | 102.19 | 24.33 | 0.15142 | 0.61467
24.36 | 102.2 | 24.34 | 0.15189 | 0.61619
24.37 | 102.21 | 24.35 | 0.15236 | 0.61771
24.38 | 102.22 | 24.36 | 0.15283 | 0.61924
24.39 | 102.23 | 24.37 | 0.1533 | 0.62077
24.4 | 102.24 | 24.38 | 0.15378 | 0.6223
24.41 | 102.25 | 24.39 | 0.15427 | 0.62384
24.42 | 102.26 | 24.4 | 0.15476 | 0.62538
24.43 | 102.27 | 24.41 | 0.15526 | 0.62693
24.44 | 102.28 | 24.42 | 0.15576 | 0.62849
24.45 | 102.29 | 24.43 | 0.15628 | 0.63005
24.46 | 102.3 | 24.44 | 0.15678 | 0.63161
24.47 | 102.31 | 24.45 | 0.15727 | 0.63318
24.48 | 102.32 | 24.46 | 0.15776 | 0.63476
24.49 | 102.33 | 24.47 | 0.15824 | 0.63634
24.5 | 102.34 | 24.48 | 0.15872 | 0.63793
24.51 | 102.35 | 24.49 | 0.1592 | 0.63952
24.52 | 102.36 | 24.5 | 0.15968 | 0.64111
24.53 | 102.37 | 24.51 | 0.16016 | 0.6427
24.54 | 102.38 | 24.52 | 0.16064 | 0.64431
24.55 | 102.39 | 24.53 | 0.16112 | 0.64592
24.56 | 102.4 | 24.54 | 0.1616 | 0.64753
24.57 | 102.41 | 24.55 | 0.16208 | 0.64915
24.58 | 102.42 | 24.56 | 0.16257 | 0.65077
24.59 | 102.43 | 24.57 | 0.16305 | 0.6524
24.6 | 102.44 | 24.58 | 0.16353 | 0.65403
24.61 | 102.45 | 24.59 | 0.16401 | 0.65567
24.62 | 102.46 | 24.6 | 0.16449 | 0.65731
24.63 | 102.47 | 24.61 | 0.16497 | 0.65896
24.64 | 102.48 | 24.62 | 0.16546 | 0.66061
24.65 | 102.49 | 24.63 | 0.16595 | 0.66227
24.66 | 102.5 | 24.64 | 0.16646 | 0.66393
24.67 | 102.51 | 24.65 | 0.16697 | 0.6656
24.68 | 102.52 | 24.66 | 0.16748 | 0.66727
24.69 | 102.53 | 24.67 | 0.16799 | 0.66895
24.7 | 102.54 | 24.68 | 0.1685 | 0.67063
24.71 | 102.55 | 24.69 | 0.16902 | 0.67232
24.72 | 102.56 | 24.7 | 0.16954 | 0.67401
24.73 | 102.57 | 24.71 | 0.17006 | 0.67571
24.74 | 102.58 | 24.72 | 0.17058 | 0.67741
24.75 | 102.59 | 24.73 | 0.1711 | 0.67912
24.76 | 102.6 | 24.74 | 0.17162 | 0.68083
24.77 | 102.61 | 24.75 | 0.17214 | 0.68255
24.78 | 102.62 | 24.76 | 0.17267 | 0.68427
24.79 | 102.63 | 24.77 | 0.17321 | 0.686
24.8 | 102.64 | 24.78 | 0.17375 | 0.68774
24.81 | 102.65 | 24.79 | 0.17431 | 0.68948
24.82 | 102.66 | 24.8 | 0.17488 | 0.69122
24.83 | 102.67 | 24.81 | 0.17548 | 0.69298
24.84 | 102.68 | 24.82 | 0.17608 | 0.69473
24.85 | 102.69 | 24.83 | 0.17667 | 0.6965
24.86 | 102.7 | 24.84 | 0.17725 | 0.69826
24.87 | 102.71 | 24.85 | 0.17783 | 0.70004
24.88 | 102.72 | 24.86 | 0.17841 | 0.70182
24.89 | 102.73 | 24.87 | 0.17904 | 0.70361
24.9 | 102.74 | 24.88 | 0.17971 | 0.7054
24.91 | 102.75 | 24.89 | 0.18038 | 0.7072
24.92 | 102.76 | 24.9 | 0.18104 | 0.70901
24.93 | 102.77 | 24.91 | 0.1817 | 0.71082
24.94 | 102.78 | 24.92 | 0.18236 | 0.71264
24.95 | 102.79 | 24.93 | 0.18304 | 0.71447
24.96 | 102.8 | 24.94 | 0.18373 | 0.7163
24.97 | 102.81 | 24.95 | 0.18441 | 0.71814
24.98 | 102.82 | 24.96 | 0.18513 | 0.71999
24.99 | 102.83 | 24.97 | 0.18587 | 0.72184
25 | 102.84 | 24.98 | 0.18664 | 0.72371
25.01 | 102.85 | 24.99 | 0.18741 | 0.72558
25.02 | 102.86 | 25 | 0.18816 | 0.72745
25.03 | 102.87 | 25.01 | 0.18892 | 0.72934
25.04 | 102.88 | 25.02 | 0.18966 | 0.73123
25.05 | 102.89 | 25.03 | 0.1904 | 0.73313
25.06 | 102.9 | 25.04 | 0.1911 | 0.73504
25.07 | 102.91 | 25.05 | 0.19181 | 0.73695
25.08 | 102.92 | 25.06 | 0.19251 | 0.73888
25.09 | 102.93 | 25.07 | 0.19322 | 0.74081
25.1 | 102.94 | 25.08 | 0.19393 | 0.74274
25.11 | 102.95 | 25.09 | 0.19462 | 0.74468
25.12 | 102.96 | 25.1 | 0.19533 | 0.74663
25.13 | 102.97 | 25.11 | 0.19603 | 0.74859
25.14 | 102.98 | 25.12 | 0.19674 | 0.75055
25.15 | 102.99 | 25.13 | 0.19746 | 0.75252
25.16 | 103 | 25.14 | 0.19819 | 0.7545
25.17 | 103.01 | 25.15 | 0.19891 | 0.75648
25.18 | 103.02 | 25.16 | 0.19965 | 0.75847
25.19 | 103.03 | 25.17 | 0.20038 | 0.76048
25.2 | 103.04 | 25.18 | 0.20112 | 0.76248
25.21 | 103.05 | 25.19 | 0.20185 | 0.7645
25.22 | 103.06 | 25.2 | 0.20259 | 0.76652
25.23 | 103.07 | 25.21 | 0.20334 | 0.76855
25.24 | 103.08 | 25.22 | 0.20409 | 0.77059
25.25 | 103.09 | 25.23 | 0.20486 | 0.77263
25.26 | 103.1 | 25.24 | 0.20562 | 0.77469
25.27 | 103.11 | 25.25 | 0.2064 | 0.77675
25.28 | 103.12 | 25.26 | 0.20719 | 0.77881
25.29 | 103.13 | 25.27 | 0.20799 | 0.78089
25.3 | 103.14 | 25.28 | 0.2088 | 0.78297
25.31 | 103.15 | 25.29 | 0.2096 | 0.78506
25.32 | 103.16 | 25.3 | 0.21041 | 0.78717
25.33 | 103.17 | 25.31 | 0.21123 | 0.78927
25.34 | 103.18 | 25.32 | 0.21206 | 0.79139
25.35 | 103.19 | 25.33 | 0.2129 | 0.79351
25.36 | 103.2 | 25.34 | 0.21375 | 0.79564
25.37 | 103.21 | 25.35 | 0.21459 | 0.79778
25.38 | 103.22 | 25.36 | 0.21546 | 0.79993
25.39 | 103.23 | 25.37 | 0.21636 | 0.80209
25.4 | 103.24 | 25.38 | 0.21725 | 0.80426
25.41 | 103.25 | 25.39 | 0.21816 | 0.80644
25.42 | 103.26 | 25.4 | 0.21907 | 0.80862
25.43 | 103.27 | 25.41 | 0.22 | 0.81082
25.44 | 103.28 | 25.42 | 0.22093 | 0.81302
25.45 | 103.29 | 25.43 | 0.22186 | 0.81523
25.46 | 103.3 | 25.44 | 0.22279 | 0.81746
25.47 | 103.31 | 25.45 | 0.22373 | 0.81969
25.48 | 103.32 | 25.46 | 0.22471 | 0.82193
25.49 | 103.33 | 25.47 | 0.22577 | 0.82418
25.5 | 103.34 | 25.48 | 0.22683 | 0.82645
25.51 | 103.35 | 25.49 | 0.2279 | 0.82872
25.52 | 103.36 | 25.5 | 0.22897 | 0.831
25.53 | 103.37 | 25.51 | 0.23003 | 0.8333
25.54 | 103.38 | 25.52 | 0.2311 | 0.83561
25.55 | 103.39 | 25.53 | 0.23217 | 0.83792
25.56 | 103.4 | 25.54 | 0.23327 | 0.84025
25.57 | 103.41 | 25.55 | 0.23443 | 0.84259
25.58 | 103.42 | 25.56 | 0.23557 | 0.84494
25.59 | 103.43 | 25.57 | 0.23669 | 0.8473
25.6 | 103.44 | 25.58 | 0.23785 | 0.84967
25.61 | 103.45 | 25.59 | 0.239 | 0.85205
25.62 | 103.46 | 25.6 | 0.24013 | 0.85445
25.63 | 103.47 | 25.61 | 0.24127 | 0.85685
25.64 | 103.48 | 25.62 | 0.24242 | 0.85927
25.65 | 103.49 | 25.63 | 0.24358 | 0.8617
25.66 | 103.5 | 25.64 | 0.24476 | 0.86414
25.67 | 103.51 | 25.65 | 0.24596 | 0.8666
25.68 | 103.52 | 25.66 | 0.24722 | 0.86906
25.69 | 103.53 | 25.67 | 0.24861 | 0.87154
25.7 | 103.54 | 25.68 | 0.25004 | 0.87403
25.71 | 103.55 | 25.69 | 0.25148 | 0.87654
25.72 | 103.56 | 25.7 | 0.25288 | 0.87906
25.73 | 103.57 | 25.71 | 0.25425 | 0.8816
25.74 | 103.58 | 25.72 | 0.25561 | 0.88415
25.75 | 103.59 | 25.73 | 0.25697 | 0.88671
25.76 | 103.6 | 25.74 | 0.25833 | 0.88929
25.77 | 103.61 | 25.75 | 0.25969 | 0.89188
25.78 | 103.62 | 25.76 | 0.26106 | 0.89448
25.79 | 103.63 | 25.77 | 0.26244 | 0.89709
25.8 | 103.64 | 25.78 | 0.26383 | 0.89973
25.81 | 103.65 | 25.79 | 0.26526 | 0.90237
25.82 | 103.66 | 25.8 | 0.26668 | 0.90503
25.83 | 103.67 | 25.81 | 0.26811 | 0.9077
25.84 | 103.68 | 25.82 | 0.26957 | 0.91039
25.85 | 103.69 | 25.83 | 0.27102 | 0.91309
25.86 | 103.7 | 25.84 | 0.27244 | 0.91581
25.87 | 103.71 | 25.85 | 0.27388 | 0.91854
25.88 | 103.72 | 25.86 | 0.27529 | 0.92129
25.89 | 103.73 | 25.87 | 0.27668 | 0.92405
25.9 | 103.74 | 25.88 | 0.27805 | 0.92682
25.91 | 103.75 | 25.89 | 0.27943 | 0.92961
25.92 | 103.76 | 25.9 | 0.28081 | 0.93241
25.93 | 103.77 | 25.91 | 0.28219 | 0.93522
25.94 | 103.78 | 25.92 | 0.28357 | 0.93805
25.95 | 103.79 | 25.93 | 0.28501 | 0.94089
25.96 | 103.8 | 25.94 | 0.28647 | 0.94375
25.97 | 103.81 | 25.95 | 0.2879 | 0.94662
25.98 | 103.82 | 25.96 | 0.28931 | 0.94951
25.99 | 103.83 | 25.97 | 0.29075 | 0.95241
26 | 103.84 | 25.98 | 0.29219 | 0.95532
26.01 | 103.85 | 25.99 | 0.29363 | 0.95825
26.02 | 103.86 | 26 | 0.2951 | 0.96119
26.03 | 103.87 | 26.01 | 0.29661 | 0.96415
26.04 | 103.88 | 26.02 | 0.29808 | 0.96712
26.05 | 103.89 | 26.03 | 0.29954 | 0.97011
26.06 | 103.9 | 26.04 | 0.30099 | 0.97312
26.07 | 103.91 | 26.05 | 0.30245 | 0.97613
26.08 | 103.92 | 26.06 | 0.30396 | 0.97917
26.09 | 103.93 | 26.07 | 0.30549 | 0.98221
26.1 | 103.94 | 26.08 | 0.30704 | 0.98527
26.11 | 103.95 | 26.09 | 0.30859 | 0.98835
26.12 | 103.96 | 26.1 | 0.31015 | 0.99144
26.13 | 103.97 | 26.11 | 0.31168 | 0.99455
26.14 | 103.98 | 26.12 | 0.31322 | 0.99768
26.15 | 103.99 | 26.13 | 0.31479 | 1.0008
26.16 | 104 | 26.14 | 0.31639 | 1.004
26.17 | 104.01 | 26.15 | 0.31799 | 1.0071
26.18 | 104.02 | 26.16 | 0.31961 | 1.0103
26.19 | 104.03 | 26.17 | 0.32129 | 1.0135
26.2 | 104.04 | 26.18 | 0.32297 | 1.0168
26.21 | 104.05 | 26.19 | 0.3247 | 1.02
26.22 | 104.06 | 26.2 | 0.32642 | 1.0232
26.23 | 104.07 | 26.21 | 0.32811 | 1.0265
26.24 | 104.08 | 26.22 | 0.32981 | 1.0298
26.25 | 104.09 | 26.23 | 0.33153 | 1.0331
26.26 | 104.1 | 26.24 | 0.33323 | 1.0364
26.27 | 104.11 | 26.25 | 0.33493 | 1.0398
26.28 | 104.12 | 26.26 | 0.33661 | 1.0431
26.29 | 104.13 | 26.27 | 0.33816 | 1.0465
26.3 | 104.14 | 26.28 | 0.33972 | 1.0499
26.31 | 104.15 | 26.29 | 0.34127 | 1.0533
26.32 | 104.16 | 26.3 | 0.34282 | 1.0567
26.33 | 104.17 | 26.31 | 0.34441 | 1.0602
26.34 | 104.18 | 26.32 | 0.34606 | 1.0636
26.35 | 104.19 | 26.33 | 0.34774 | 1.0671
26.36 | 104.2 | 26.34 | 0.34947 | 1.0706
26.37 | 104.21 | 26.35 | 0.35128 | 1.0741
26.38 | 104.22 | 26.36 | 0.35313 | 1.0776
26.39 | 104.23 | 26.37 | 0.35502 | 1.0811
26.4 | 104.24 | 26.38 | 0.35684 | 1.0847
26.41 | 104.25 | 26.39 | 0.35866 | 1.0883
26.42 | 104.26 | 26.4 | 0.36047 | 1.0919
26.43 | 104.27 | 26.41 | 0.36234 | 1.0955
26.44 | 104.28 | 26.42 | 0.36421 | 1.0991
26.45 | 104.29 | 26.43 | 0.36604 | 1.1028
26.46 | 104.3 | 26.44 | 0.36784 | 1.1064
26.47 | 104.31 | 26.45 | 0.36967 | 1.1101
26.48 | 104.32 | 26.46 | 0.37149 | 1.1138
26.49 | 104.33 | 26.47 | 0.37334 | 1.1175
26.5 | 104.34 | 26.48 | 0.3752 | 1.1213
26.51 | 104.35 | 26.49 | 0.37709 | 1.125
26.52 | 104.36 | 26.5 | 0.37903 | 1.1288
26.53 | 104.37 | 26.51 | 0.38104 | 1.1326
26.54 | 104.38 | 26.52 | 0.38309 | 1.1364
26.55 | 104.39 | 26.53 | 0.38516 | 1.1403
26.56 | 104.4 | 26.54 | 0.38732 | 1.1441
26.57 | 104.41 | 26.55 | 0.38951 | 1.148
26.58 | 104.42 | 26.56 | 0.39173 | 1.1519
26.59 | 104.43 | 26.57 | 0.39387 | 1.1559
26.6 | 104.44 | 26.58 | 0.39599 | 1.1598
26.61 | 104.45 | 26.59 | 0.3981 | 1.1638
26.62 | 104.46 | 26.6 | 0.4002 | 1.1678
26.63 | 104.47 | 26.61 | 0.40229 | 1.1718
26.64 | 104.48 | 26.62 | 0.40436 | 1.1758
26.65 | 104.49 | 26.63 | 0.40647 | 1.1799
26.66 | 104.5 | 26.64 | 0.40859 | 1.1839
26.67 | 104.51 | 26.65 | 0.4107 | 1.188
26.68 | 104.52 | 26.66 | 0.41279 | 1.1922
26.69 | 104.53 | 26.67 | 0.41483 | 1.1963
26.7 | 104.54 | 26.68 | 0.41688 | 1.2005
26.71 | 104.55 | 26.69 | 0.41894 | 1.2046
26.72 | 104.56 | 26.7 | 0.42096 | 1.2088
26.73 | 104.57 | 26.71 | 0.42299 | 1.2131
26.74 | 104.58 | 26.72 | 0.42504 | 1.2173
26.75 | 104.59 | 26.73 | 0.42713 | 1.2215
26.76 | 104.6 | 26.74 | 0.42925 | 1.2258
26.77 | 104.61 | 26.75 | 0.43143 | 1.2301
26.78 | 104.62 | 26.76 | 0.43356 | 1.2345
26.79 | 104.63 | 26.77 | 0.43571 | 1.2388
26.8 | 104.64 | 26.78 | 0.43789 | 1.2432
26.81 | 104.65 | 26.79 | 0.4402 | 1.2476
26.82 | 104.66 | 26.8 | 0.44259 | 1.252
26.83 | 104.67 | 26.81 | 0.44486 | 1.2564
26.84 | 104.68 | 26.82 | 0.44712 | 1.2609
26.85 | 104.69 | 26.83 | 0.44932 | 1.2654
26.86 | 104.7 | 26.84 | 0.4515 | 1.2699
26.87 | 104.71 | 26.85 | 0.45366 | 1.2744
26.88 | 104.72 | 26.86 | 0.4558 | 1.2789
26.89 | 104.73 | 26.87 | 0.45795 | 1.2835
26.9 | 104.74 | 26.88 | 0.46012 | 1.2881
26.91 | 104.75 | 26.89 | 0.46227 | 1.2927
26.92 | 104.76 | 26.9 | 0.4644 | 1.2973
26.93 | 104.77 | 26.91 | 0.46647 | 1.302
26.94 | 104.78 | 26.92 | 0.46849 | 1.3067
26.95 | 104.79 | 26.93 | 0.47051 | 1.3114
26.96 | 104.8 | 26.94 | 0.47256 | 1.3161
26.97 | 104.81 | 26.95 | 0.47459 | 1.3208
26.98 | 104.82 | 26.96 | 0.47665 | 1.3256
26.99 | 104.83 | 26.97 | 0.47873 | 1.3303
27 | 104.84 | 26.98 | 0.48078 | 1.3351
27.01 | 104.85 | 26.99 | 0.48281 | 1.3399
27.02 | 104.86 | 27 | 0.48486 | 1.3448
27.03 | 104.87 | 27.01 | 0.48687 | 1.3496
27.04 | 104.88 | 27.02 | 0.48885 | 1.3545
27.05 | 104.89 | 27.03 | 0.49085 | 1.3594
27.06 | 104.9 | 27.04 | 0.49285 | 1.3643
27.07 | 104.91 | 27.05 | 0.49484 | 1.3693
27.08 | 104.92 | 27.06 | 0.49683 | 1.3742
27.09 | 104.93 | 27.07 | 0.49884 | 1.3792
27.1 | 104.94 | 27.08 | 0.501 | 1.3842
27.11 | 104.95 | 27.09 | 0.50319 | 1.3892
27.12 | 104.96 | 27.1 | 0.50535 | 1.3943
27.13 | 104.97 | 27.11 | 0.50749 | 1.3993
27.14 | 104.98 | 27.12 | 0.50963 | 1.4044
27.15 | 104.99 | 27.13 | 0.51181 | 1.4095
27.16 | 105 | 27.14 | 0.51403 | 1.4147
27.17 | 105.01 | 27.15 | 0.51628 | 1.4198
27.18 | 105.02 | 27.16 | 0.51855 | 1.425
27.19 | 105.03 | 27.17 | 0.52082 | 1.4302
27.2 | 105.04 | 27.18 | 0.52313 | 1.4354
27.21 | 105.05 | 27.19 | 0.52547 | 1.4406
27.22 | 105.06 | 27.2 | 0.52792 | 1.4459
27.23 | 105.07 | 27.21 | 0.53041 | 1.4512
27.24 | 105.08 | 27.22 | 0.53278 | 1.4565
27.25 | 105.09 | 27.23 | 0.53508 | 1.4618
27.26 | 105.1 | 27.24 | 0.53737 | 1.4672
27.27 | 105.11 | 27.25 | 0.53964 | 1.4726
27.28 | 105.12 | 27.26 | 0.54191 | 1.478
27.29 | 105.13 | 27.27 | 0.54413 | 1.4834
27.3 | 105.14 | 27.28 | 0.54634 | 1.4889
27.31 | 105.15 | 27.29 | 0.54855 | 1.4943
27.32 | 105.16 | 27.3 | 0.55082 | 1.4998
27.33 | 105.17 | 27.31 | 0.55317 | 1.5054
27.34 | 105.18 | 27.32 | 0.55556 | 1.5109
27.35 | 105.19 | 27.33 | 0.55781 | 1.5165
27.36 | 105.2 | 27.34 | 0.56004 | 1.5221
27.37 | 105.21 | 27.35 | 0.56226 | 1.5277
27.38 | 105.22 | 27.36 | 0.56444 | 1.5333
27.39 | 105.23 | 27.37 | 0.5666 | 1.539
27.4 | 105.24 | 27.38 | 0.56885 | 1.5446
27.41 | 105.25 | 27.39 | 0.57113 | 1.5503
27.42 | 105.26 | 27.4 | 0.57347 | 1.5561
27.43 | 105.27 | 27.41 | 0.57585 | 1.5618
27.44 | 105.28 | 27.42 | 0.57817 | 1.5676
27.45 | 105.29 | 27.43 | 0.58049 | 1.5734
27.46 | 105.3 | 27.44 | 0.58275 | 1.5792
27.47 | 105.31 | 27.45 | 0.58505 | 1.585
27.48 | 105.32 | 27.46 | 0.58734 | 1.5909
27.49 | 105.33 | 27.47 | 0.58959 | 1.5968
27.5 | 105.34 | 27.48 | 0.59184 | 1.6027
27.51 | 105.35 | 27.49 | 0.59404 | 1.6086
27.52 | 105.36 | 27.5 | 0.59617 | 1.6145
27.53 | 105.37 | 27.51 | 0.59823 | 1.6205
27.54 | 105.38 | 27.52 | 0.60028 | 1.6265
27.55 | 105.39 | 27.53 | 0.60233 | 1.6325
27.56 | 105.4 | 27.54 | 0.60439 | 1.6386
27.57 | 105.41 | 27.55 | 0.60644 | 1.6446
27.58 | 105.42 | 27.56 | 0.60851 | 1.6507
27.59 | 105.43 | 27.57 | 0.61061 | 1.6568
27.6 | 105.44 | 27.58 | 0.61279 | 1.6629
27.61 | 105.45 | 27.59 | 0.61497 | 1.669
27.62 | 105.46 | 27.6 | 0.61714 | 1.6752
27.63 | 105.47 | 27.61 | 0.61933 | 1.6814
27.64 | 105.48 | 27.62 | 0.62158 | 1.6876
27.65 | 105.49 | 27.63 | 0.62386 | 1.6938
27.66 | 105.5 | 27.64 | 0.62614 | 1.7
27.67 | 105.51 | 27.65 | 0.62838 | 1.7063
27.68 | 105.52 | 27.66 | 0.63059 | 1.7126
27.69 | 105.53 | 27.67 | 0.63281 | 1.7189
27.7 | 105.54 | 27.68 | 0.63504 | 1.7253
27.71 | 105.55 | 27.69 | 0.63728 | 1.7316
27.72 | 105.56 | 27.7 | 0.63954 | 1.738
27.73 | 105.57 | 27.71 | 0.64181 | 1.7444
27.74 | 105.58 | 27.72 | 0.64411 | 1.7508
27.75 | 105.59 | 27.73 | 0.64643 | 1.7573
27.76 | 105.6 | 27.74 | 0.64875 | 1.7638
27.77 | 105.61 | 27.75 | 0.65108 | 1.7703
27.78 | 105.62 | 27.76 | 0.65343 | 1.7768
27.79 | 105.63 | 27.77 | 0.65581 | 1.7833
27.8 | 105.64 | 27.78 | 0.65821 | 1.7899
27.81 | 105.65 | 27.79 | 0.66065 | 1.7965
27.82 | 105.66 | 27.8 | 0.6631 | 1.8031
27.83 | 105.67 | 27.81 | 0.66561 | 1.8098
27.84 | 105.68 | 27.82 | 0.66815 | 1.8164
27.85 | 105.69 | 27.83 | 0.67075 | 1.8231
27.86 | 105.7 | 27.84 | 0.67341 | 1.8298
27.87 | 105.71 | 27.85 | 0.67598 | 1.8366
27.88 | 105.72 | 27.86 | 0.67859 | 1.8434
27.89 | 105.73 | 27.87 | 0.68117 | 1.8502
27.9 | 105.74 | 27.88 | 0.68375 | 1.857
27.91 | 105.75 | 27.89 | 0.68631 | 1.8638
27.92 | 105.76 | 27.9 | 0.68885 | 1.8707
27.93 | 105.77 | 27.91 | 0.69138 | 1.8776
27.94 | 105.78 | 27.92 | 0.6939 | 1.8845
27.95 | 105.79 | 27.93 | 0.69644 | 1.8915
27.96 | 105.8 | 27.94 | 0.699 | 1.8985
27.97 | 105.81 | 27.95 | 0.7016 | 1.9055
27.98 | 105.82 | 27.96 | 0.7042 | 1.9125
27.99 | 105.83 | 27.97 | 0.70683 | 1.9195
28 | 105.84 | 27.98 | 0.70951 | 1.9266
28.01 | 105.85 | 27.99 | 0.7122 | 1.9337
28.02 | 105.86 | 28 | 0.71496 | 1.9409
28.03 | 105.87 | 28.01 | 0.71776 | 1.948
28.04 | 105.88 | 28.02 | 0.72051 | 1.9552
28.05 | 105.89 | 28.03 | 0.72325 | 1.9624
28.06 | 105.9 | 28.04 | 0.72598 | 1.9697
28.07 | 105.91 | 28.05 | 0.72876 | 1.977
28.08 | 105.92 | 28.06 | 0.73157 | 1.9843
28.09 | 105.93 | 28.07 | 0.73443 | 1.9916
28.1 | 105.94 | 28.08 | 0.73725 | 1.9989
28.11 | 105.95 | 28.09 | 0.74008 | 2.0063
28.12 | 105.96 | 28.1 | 0.74293 | 2.0137
28.13 | 105.97 | 28.11 | 0.7458 | 2.0212
28.14 | 105.98 | 28.12 | 0.7487 | 2.0287
28.15 | 105.99 | 28.13 | 0.75165 | 2.0362
28.16 | 106 | 28.14 | 0.75466 | 2.0437
28.17 | 106.01 | 28.15 | 0.75766 | 2.0512
28.18 | 106.02 | 28.16 | 0.76066 | 2.0588
28.19 | 106.03 | 28.17 | 0.76368 | 2.0665
28.2 | 106.04 | 28.18 | 0.76666 | 2.0741
28.21 | 106.05 | 28.19 | 0.76965 | 2.0818
28.22 | 106.06 | 28.2 | 0.77269 | 2.0895
28.23 | 106.07 | 28.21 | 0.77578 | 2.0972
28.24 | 106.08 | 28.22 | 0.7789 | 2.105
28.25 | 106.09 | 28.23 | 0.7821 | 2.1128
28.26 | 106.1 | 28.24 | 0.78539 | 2.1207
28.27 | 106.11 | 28.25 | 0.78878 | 2.1285
28.28 | 106.12 | 28.26 | 0.79244 | 2.1364
28.29 | 106.13 | 28.27 | 0.79601 | 2.1444
28.3 | 106.14 | 28.28 | 0.79951 | 2.1523
28.31 | 106.15 | 28.29 | 0.80309 | 2.1603
28.32 | 106.16 | 28.3 | 0.80659 | 2.1684
28.33 | 106.17 | 28.31 | 0.81 | 2.1765
28.34 | 106.18 | 28.32 | 0.81338 | 2.1846
28.35 | 106.19 | 28.33 | 0.81677 | 2.1927
28.36 | 106.2 | 28.34 | 0.82021 | 2.2009
28.37 | 106.21 | 28.35 | 0.82364 | 2.2091
28.38 | 106.22 | 28.36 | 0.82701 | 2.2174
28.39 | 106.23 | 28.37 | 0.83032 | 2.2257
28.4 | 106.24 | 28.38 | 0.83359 | 2.234
28.41 | 106.25 | 28.39 | 0.83678 | 2.2424
28.42 | 106.26 | 28.4 | 0.83995 | 2.2507
28.43 | 106.27 | 28.41 | 0.84311 | 2.2592
28.44 | 106.28 | 28.42 | 0.84628 | 2.2676
28.45 | 106.29 | 28.43 | 0.84947 | 2.2761
28.46 | 106.3 | 28.44 | 0.85264 | 2.2846
28.47 | 106.31 | 28.45 | 0.8558 | 2.2931
28.48 | 106.32 | 28.46 | 0.85895 | 2.3017
28.49 | 106.33 | 28.47 | 0.86209 | 2.3103
28.5 | 106.34 | 28.48 | 0.86527 | 2.3189
28.51 | 106.35 | 28.49 | 0.86846 | 2.3276
28.52 | 106.36 | 28.5 | 0.87171 | 2.3363
28.53 | 106.37 | 28.51 | 0.87501 | 2.345
28.54 | 106.38 | 28.52 | 0.87829 | 2.3538
28.55 | 106.39 | 28.53 | 0.88156 | 2.3626
28.56 | 106.4 | 28.54 | 0.88486 | 2.3714
28.57 | 106.41 | 28.55 | 0.88814 | 2.3803
28.58 | 106.42 | 28.56 | 0.89143 | 2.3892
28.59 | 106.43 | 28.57 | 0.89477 | 2.3981
28.6 | 106.44 | 28.58 | 0.89814 | 2.4071
28.61 | 106.45 | 28.59 | 0.90153 | 2.4161
28.62 | 106.46 | 28.6 | 0.90497 | 2.4251
28.63 | 106.47 | 28.61 | 0.90841 | 2.4342
28.64 | 106.48 | 28.62 | 0.9119 | 2.4433
28.65 | 106.49 | 28.63 | 0.9154 | 2.4524
28.66 | 106.5 | 28.64 | 0.91883 | 2.4616
28.67 | 106.51 | 28.65 | 0.92228 | 2.4708
28.68 | 106.52 | 28.66 | 0.92581 | 2.48
28.69 | 106.53 | 28.67 | 0.92941 | 2.4893
28.7 | 106.54 | 28.68 | 0.93297 | 2.4986
28.71 | 106.55 | 28.69 | 0.93658 | 2.508
28.72 | 106.56 | 28.7 | 0.9402 | 2.5174
28.73 | 106.57 | 28.71 | 0.9438 | 2.5268
28.74 | 106.58 | 28.72 | 0.94743 | 2.5362
28.75 | 106.59 | 28.73 | 0.95105 | 2.5457
28.76 | 106.6 | 28.74 | 0.95468 | 2.5552
28.77 | 106.61 | 28.75 | 0.95832 | 2.5648
28.78 | 106.62 | 28.76 | 0.96195 | 2.5744
28.79 | 106.63 | 28.77 | 0.9656 | 2.584
28.8 | 106.64 | 28.78 | 0.96929 | 2.5937
28.81 | 106.65 | 28.79 | 0.97299 | 2.6034
28.82 | 106.66 | 28.8 | 0.97668 | 2.6132
28.83 | 106.67 | 28.81 | 0.98035 | 2.623
28.84 | 106.68 | 28.82 | 0.98397 | 2.6328
28.85 | 106.69 | 28.83 | 0.98755 | 2.6426
28.86 | 106.7 | 28.84 | 0.99113 | 2.6525
28.87 | 106.71 | 28.85 | 0.99476 | 2.6625
28.88 | 106.72 | 28.86 | 0.99837 | 2.6724
28.89 | 106.73 | 28.87 | 1.002 | 2.6824
28.9 | 106.74 | 28.88 | 1.0057 | 2.6925
28.91 | 106.75 | 28.89 | 1.0093 | 2.7025
28.92 | 106.76 | 28.9 | 1.013 | 2.7126
28.93 | 106.77 | 28.91 | 1.0168 | 2.7228
28.94 | 106.78 | 28.92 | 1.0207 | 2.733
28.95 | 106.79 | 28.93 | 1.0247 | 2.7432
28.96 | 106.8 | 28.94 | 1.0288 | 2.7535
28.97 | 106.81 | 28.95 | 1.0328 | 2.7638
28.98 | 106.82 | 28.96 | 1.0368 | 2.7741
28.99 | 106.83 | 28.97 | 1.0407 | 2.7845
29 | 106.84 | 28.98 | 1.0445 | 2.7949
29.01 | 106.85 | 28.99 | 1.0483 | 2.8054
29.02 | 106.86 | 29 | 1.052 | 2.8159
29.03 | 106.87 | 29.01 | 1.0558 | 2.8264
29.04 | 106.88 | 29.02 | 1.0596 | 2.837
29.05 | 106.89 | 29.03 | 1.0634 | 2.8476
29.06 | 106.9 | 29.04 | 1.0672 | 2.8583
29.07 | 106.91 | 29.05 | 1.0709 | 2.869
29.08 | 106.92 | 29.06 | 1.0746 | 2.8797
29.09 | 106.93 | 29.07 | 1.0783 | 2.8905
29.1 | 106.94 | 29.08 | 1.082 | 2.9013
29.11 | 106.95 | 29.09 | 1.0856 | 2.9121
29.12 | 106.96 | 29.1 | 1.0892 | 2.923
29.13 | 106.97 | 29.11 | 1.0929 | 2.9339
29.14 | 106.98 | 29.12 | 1.0966 | 2.9448
29.15 | 106.99 | 29.13 | 1.1004 | 2.9558
29.16 | 107 | 29.14 | 1.1041 | 2.9668
29.17 | 107.01 | 29.15 | 1.1078 | 2.9779
29.18 | 107.02 | 29.16 | 1.1115 | 2.989
29.19 | 107.03 | 29.17 | 1.1151 | 3.0001
29.2 | 107.04 | 29.18 | 1.1188 | 3.0113
29.21 | 107.05 | 29.19 | 1.1224 | 3.0225
29.22 | 107.06 | 29.2 | 1.1261 | 3.0337
29.23 | 107.07 | 29.21 | 1.1298 | 3.045
29.24 | 107.08 | 29.22 | 1.1334 | 3.0563
29.25 | 107.09 | 29.23 | 1.1371 | 3.0677
29.26 | 107.1 | 29.24 | 1.1408 | 3.0791
29.27 | 107.11 | 29.25 | 1.1445 | 3.0905
29.28 | 107.12 | 29.26 | 1.1485 | 3.102
29.29 | 107.13 | 29.27 | 1.1523 | 3.1135
29.3 | 107.14 | 29.28 | 1.1561 | 3.125
29.31 | 107.15 | 29.29 | 1.1599 | 3.1366
29.32 | 107.16 | 29.3 | 1.1638 | 3.1482
29.33 | 107.17 | 29.31 | 1.1676 | 3.1598
29.34 | 107.18 | 29.32 | 1.1716 | 3.1715
29.35 | 107.19 | 29.33 | 1.1757 | 3.1833
29.36 | 107.2 | 29.34 | 1.1799 | 3.1951
29.37 | 107.21 | 29.35 | 1.1842 | 3.2069
29.38 | 107.22 | 29.36 | 1.1886 | 3.2187
29.39 | 107.23 | 29.37 | 1.193 | 3.2306
29.4 | 107.24 | 29.38 | 1.1976 | 3.2426
29.41 | 107.25 | 29.39 | 1.202 | 3.2546
29.42 | 107.26 | 29.4 | 1.2062 | 3.2666
29.43 | 107.27 | 29.41 | 1.2104 | 3.2787
29.44 | 107.28 | 29.42 | 1.2147 | 3.2908
29.45 | 107.29 | 29.43 | 1.2189 | 3.303
29.46 | 107.3 | 29.44 | 1.2233 | 3.3152
29.47 | 107.31 | 29.45 | 1.2278 | 3.3275
29.48 | 107.32 | 29.46 | 1.2323 | 3.3398
29.49 | 107.33 | 29.47 | 1.2369 | 3.3521
29.5 | 107.34 | 29.48 | 1.2414 | 3.3645
29.51 | 107.35 | 29.49 | 1.2458 | 3.3769
29.52 | 107.36 | 29.5 | 1.2502 | 3.3894
29.53 | 107.37 | 29.51 | 1.2547 | 3.4019
29.54 | 107.38 | 29.52 | 1.2591 | 3.4145
29.55 | 107.39 | 29.53 | 1.2637 | 3.4271
29.56 | 107.4 | 29.54 | 1.2682 | 3.4398
29.57 | 107.41 | 29.55 | 1.2726 | 3.4525
29.58 | 107.42 | 29.56 | 1.2771 | 3.4652
29.59 | 107.43 | 29.57 | 1.2814 | 3.478
29.6 | 107.44 | 29.58 | 1.2856 | 3.4909
29.61 | 107.45 | 29.59 | 1.2897 | 3.5037
29.62 | 107.46 | 29.6 | 1.2939 | 3.5166
29.63 | 107.47 | 29.61 | 1.298 | 3.5296
29.64 | 107.48 | 29.62 | 1.3024 | 3.5426
29.65 | 107.49 | 29.63 | 1.3066 | 3.5557
29.66 | 107.5 | 29.64 | 1.3108 | 3.5687
29.67 | 107.51 | 29.65 | 1.3151 | 3.5819
29.68 | 107.52 | 29.66 | 1.3193 | 3.595
29.69 | 107.53 | 29.67 | 1.3236 | 3.6082
29.7 | 107.54 | 29.68 | 1.328 | 3.6215
29.71 | 107.55 | 29.69 | 1.3324 | 3.6348
29.72 | 107.56 | 29.7 | 1.3369 | 3.6482
29.73 | 107.57 | 29.71 | 1.3415 | 3.6615
29.74 | 107.58 | 29.72 | 1.3461 | 3.675
29.75 | 107.59 | 29.73 | 1.3506 | 3.6885
29.76 | 107.6 | 29.74 | 1.3553 | 3.702
29.77 | 107.61 | 29.75 | 1.3599 | 3.7156
29.78 | 107.62 | 29.76 | 1.3645 | 3.7292
29.79 | 107.63 | 29.77 | 1.3689 | 3.7429
29.8 | 107.64 | 29.78 | 1.3735 | 3.7566
29.81 | 107.65 | 29.79 | 1.378 | 3.7703
29.82 | 107.66 | 29.8 | 1.3828 | 3.7841
29.83 | 107.67 | 29.81 | 1.3879 | 3.798
29.84 | 107.68 | 29.82 | 1.3926 | 3.8119
29.85 | 107.69 | 29.83 | 1.3971 | 3.8258
29.86 | 107.7 | 29.84 | 1.4014 | 3.8398
29.87 | 107.71 | 29.85 | 1.4057 | 3.8538
29.88 | 107.72 | 29.86 | 1.4098 | 3.8679
29.89 | 107.73 | 29.87 | 1.414 | 3.882
29.9 | 107.74 | 29.88 | 1.4181 | 3.8962
29.91 | 107.75 | 29.89 | 1.4222 | 3.9104
29.92 | 107.76 | 29.9 | 1.4262 | 3.9246
29.93 | 107.77 | 29.91 | 1.4302 | 3.9389
29.94 | 107.78 | 29.92 | 1.4341 | 3.9532
29.95 | 107.79 | 29.93 | 1.4381 | 3.9676
29.96 | 107.8 | 29.94 | 1.4421 | 3.982
29.97 | 107.81 | 29.95 | 1.446 | 3.9964
29.98 | 107.82 | 29.96 | 1.4499 | 4.0109
29.99 | 107.83 | 29.97 | 1.4538 | 4.0254
30 | 107.84 | 29.98 | 1.4577 | 4.04
30.01 | 107.85 | 29.99 | 1.4616 | 4.0546
30.02 | 107.86 | 30 | 1.4655 | 4.0692
30.03 | 107.87 | 30.01 | 1.4693 | 4.0839
30.04 | 107.88 | 30.02 | 1.4732 | 4.0986
30.05 | 107.89 | 30.03 | 1.4771 | 4.1134
30.06 | 107.9 | 30.04 | 1.4811 | 4.1281
30.07 | 107.91 | 30.05 | 1.4851 | 4.143
30.08 | 107.92 | 30.06 | 1.4891 | 4.1578
30.09 | 107.93 | 30.07 | 1.4931 | 4.1728
30.1 | 107.94 | 30.08 | 1.4971 | 4.1877
30.11 | 107.95 | 30.09 | 1.5011 | 4.2027
30.12 | 107.96 | 30.1 | 1.5051 | 4.2177
30.13 | 107.97 | 30.11 | 1.5091 | 4.2328
30.14 | 107.98 | 30.12 | 1.5132 | 4.2479
30.15 | 107.99 | 30.13 | 1.5172 | 4.2631
30.16 | 108 | 30.14 | 1.5212 | 4.2782
30.17 | 108.01 | 30.15 | 1.5253 | 4.2935
30.18 | 108.02 | 30.16 | 1.5294 | 4.3088
30.19 | 108.03 | 30.17 | 1.5335 | 4.3241
30.2 | 108.04 | 30.18 | 1.5376 | 4.3394
30.21 | 108.05 | 30.19 | 1.5417 | 4.3548
30.22 | 108.06 | 30.2 | 1.5458 | 4.3702
30.23 | 108.07 | 30.21 | 1.55 | 4.3857
30.24 | 108.08 | 30.22 | 1.5542 | 4.4013
30.25 | 108.09 | 30.23 | 1.5584 | 4.4168
30.26 | 108.1 | 30.24 | 1.5626 | 4.4324
30.27 | 108.11 | 30.25 | 1.5668 | 4.4481
30.28 | 108.12 | 30.26 | 1.5711 | 4.4638
30.29 | 108.13 | 30.27 | 1.5753 | 4.4795
30.3 | 108.14 | 30.28 | 1.5795 | 4.4953
30.31 | 108.15 | 30.29 | 1.5837 | 4.5111
30.32 | 108.16 | 30.3 | 1.588 | 4.5269
30.33 | 108.17 | 30.31 | 1.5923 | 4.5428
30.34 | 108.18 | 30.32 | 1.5966 | 4.5588
30.35 | 108.19 | 30.33 | 1.6009 | 4.5748
30.36 | 108.2 | 30.34 | 1.6053 | 4.5908
30.37 | 108.21 | 30.35 | 1.6096 | 4.6069
30.38 | 108.22 | 30.36 | 1.614 | 4.623
30.39 | 108.23 | 30.37 | 1.6184 | 4.6391
30.4 | 108.24 | 30.38 | 1.6229 | 4.6553
30.41 | 108.25 | 30.39 | 1.6274 | 4.6716
30.42 | 108.26 | 30.4 | 1.6318 | 4.6879
30.43 | 108.27 | 30.41 | 1.6362 | 4.7042
30.44 | 108.28 | 30.42 | 1.6406 | 4.7206
30.45 | 108.29 | 30.43 | 1.645 | 4.737
30.46 | 108.3 | 30.44 | 1.6493 | 4.7535
30.47 | 108.31 | 30.45 | 1.6536 | 4.77
30.48 | 108.32 | 30.46 | 1.6579 | 4.7866
30.49 | 108.33 | 30.47 | 1.6623 | 4.8032
30.5 | 108.34 | 30.48 | 1.6667 | 4.8198
30.51 | 108.35 | 30.49 | 1.6711 | 4.8365
30.52 | 108.36 | 30.5 | 1.6755 | 4.8532
30.53 | 108.37 | 30.51 | 1.6799 | 4.87
30.54 | 108.38 | 30.52 | 1.6842 | 4.8868
30.55 | 108.39 | 30.53 | 1.6885 | 4.9037
30.56 | 108.4 | 30.54 | 1.6928 | 4.9206
30.57 | 108.41 | 30.55 | 1.6971 | 4.9376
30.58 | 108.42 | 30.56 | 1.7014 | 4.9545
30.59 | 108.43 | 30.57 | 1.7058 | 4.9716
30.6 | 108.44 | 30.58 | 1.7102 | 4.9887
30.61 | 108.45 | 30.59 | 1.7146 | 5.0058
30.62 | 108.46 | 30.6 | 1.7189 | 5.0229
30.63 | 108.47 | 30.61 | 1.7233 | 5.0402
30.64 | 108.48 | 30.62 | 1.7276 | 5.0574
30.65 | 108.49 | 30.63 | 1.7319 | 5.0747
30.66 | 108.5 | 30.64 | 1.7363 | 5.092
30.67 | 108.51 | 30.65 | 1.7407 | 5.1094
30.68 | 108.52 | 30.66 | 1.7451 | 5.1268
30.69 | 108.53 | 30.67 | 1.7495 | 5.1443
30.7 | 108.54 | 30.68 | 1.7539 | 5.1618
30.71 | 108.55 | 30.69 | 1.7583 | 5.1794
30.72 | 108.56 | 30.7 | 1.7627 | 5.197
30.73 | 108.57 | 30.71 | 1.7671 | 5.2147
30.74 | 108.58 | 30.72 | 1.7715 | 5.2323
30.75 | 108.59 | 30.73 | 1.7759 | 5.2501
30.76 | 108.6 | 30.74 | 1.7804 | 5.2679
30.77 | 108.61 | 30.75 | 1.7848 | 5.2857
30.78 | 108.62 | 30.76 | 1.7892 | 5.3036
30.79 | 108.63 | 30.77 | 1.7936 | 5.3215
30.8 | 108.64 | 30.78 | 1.7979 | 5.3394
30.81 | 108.65 | 30.79 | 1.8022 | 5.3574
30.82 | 108.66 | 30.8 | 1.8065 | 5.3755
30.83 | 108.67 | 30.81 | 1.8108 | 5.3936
30.84 | 108.68 | 30.82 | 1.8152 | 5.4117
30.85 | 108.69 | 30.83 | 1.8195 | 5.4298
30.86 | 108.7 | 30.84 | 1.8237 | 5.4481
30.87 | 108.71 | 30.85 | 1.828 | 5.4663
30.88 | 108.72 | 30.86 | 1.8323 | 5.4846
30.89 | 108.73 | 30.87 | 1.8366 | 5.503
30.9 | 108.74 | 30.88 | 1.8409 | 5.5214
30.91 | 108.75 | 30.89 | 1.8451 | 5.5398
30.92 | 108.76 | 30.9 | 1.8494 | 5.5583
30.93 | 108.77 | 30.91 | 1.8537 | 5.5768
30.94 | 108.78 | 30.92 | 1.858 | 5.5953
30.95 | 108.79 | 30.93 | 1.8624 | 5.6139
30.96 | 108.8 | 30.94 | 1.8667 | 5.6326
30.97 | 108.81 | 30.95 | 1.8711 | 5.6513
30.98 | 108.82 | 30.96 | 1.8755 | 5.67
30.99 | 108.83 | 30.97 | 1.8801 | 5.6888
31 | 108.84 | 30.98 | 1.8846 | 5.7076
31.01 | 108.85 | 30.99 | 1.8891 | 5.7265
31.02 | 108.86 | 31 | 1.8936 | 5.7454
31.03 | 108.87 | 31.01 | 1.8981 | 5.7643
31.04 | 108.88 | 31.02 | 1.9026 | 5.7833
31.05 | 108.89 | 31.03 | 1.9071 | 5.8024
31.06 | 108.9 | 31.04 | 1.9116 | 5.8215
31.07 | 108.91 | 31.05 | 1.9162 | 5.8406
31.08 | 108.92 | 31.06 | 1.9208 | 5.8598
31.09 | 108.93 | 31.07 | 1.9255 | 5.879
31.1 | 108.94 | 31.08 | 1.9302 | 5.8983
31.11 | 108.95 | 31.09 | 1.9348 | 5.9176
31.12 | 108.96 | 31.1 | 1.9394 | 5.937
31.13 | 108.97 | 31.11 | 1.944 | 5.9564
31.14 | 108.98 | 31.12 | 1.9486 | 5.9759
31.15 | 108.99 | 31.13 | 1.9532 | 5.9954
31.16 | 109 | 31.14 | 1.9577 | 6.0149
31.17 | 109.01 | 31.15 | 1.9621 | 6.0345
31.18 | 109.02 | 31.16 | 1.9665 | 6.0542
31.19 | 109.03 | 31.17 | 1.9708 | 6.0739
31.2 | 109.04 | 31.18 | 1.9752 | 6.0936
31.21 | 109.05 | 31.19 | 1.9795 | 6.1134
31.22 | 109.06 | 31.2 | 1.9839 | 6.1332
31.23 | 109.07 | 31.21 | 1.9882 | 6.153
31.24 | 109.08 | 31.22 | 1.9925 | 6.1729
31.25 | 109.09 | 31.23 | 1.9969 | 6.1929
31.26 | 109.1 | 31.24 | 2.0012 | 6.2129
31.27 | 109.11 | 31.25 | 2.0055 | 6.2329
31.28 | 109.12 | 31.26 | 2.0098 | 6.253
31.29 | 109.13 | 31.27 | 2.0141 | 6.2731
31.3 | 109.14 | 31.28 | 2.0184 | 6.2933
31.31 | 109.15 | 31.29 | 2.0227 | 6.3135
31.32 | 109.16 | 31.3 | 2.027 | 6.3337
31.33 | 109.17 | 31.31 | 2.0312 | 6.354
31.34 | 109.18 | 31.32 | 2.0355 | 6.3744
31.35 | 109.19 | 31.33 | 2.0398 | 6.3947
31.36 | 109.2 | 31.34 | 2.044 | 6.4151
31.37 | 109.21 | 31.35 | 2.0484 | 6.4356
31.38 | 109.22 | 31.36 | 2.0528 | 6.4561
31.39 | 109.23 | 31.37 | 2.0573 | 6.4767
31.4 | 109.24 | 31.38 | 2.0616 | 6.4973
31.41 | 109.25 | 31.39 | 2.0661 | 6.5179
31.42 | 109.26 | 31.4 | 2.0706 | 6.5386
31.43 | 109.27 | 31.41 | 2.0751 | 6.5593
31.44 | 109.28 | 31.42 | 2.0796 | 6.5801
31.45 | 109.29 | 31.43 | 2.0842 | 6.6009
31.46 | 109.3 | 31.44 | 2.0888 | 6.6218
31.47 | 109.31 | 31.45 | 2.0933 | 6.6427
31.48 | 109.32 | 31.46 | 2.0978 | 6.6636
31.49 | 109.33 | 31.47 | 2.1022 | 6.6846
31.5 | 109.34 | 31.48 | 2.1066 | 6.7057
31.51 | 109.35 | 31.49 | 2.111 | 6.7267
31.52 | 109.36 | 31.5 | 2.1154 | 6.7479
31.53 | 109.37 | 31.51 | 2.1199 | 6.7691
31.54 | 109.38 | 31.52 | 2.1243 | 6.7903
31.55 | 109.39 | 31.53 | 2.1288 | 6.8115
31.56 | 109.4 | 31.54 | 2.1334 | 6.8328
31.57 | 109.41 | 31.55 | 2.138 | 6.8542
31.58 | 109.42 | 31.56 | 2.1426 | 6.8756
31.59 | 109.43 | 31.57 | 2.1472 | 6.8971
31.6 | 109.44 | 31.58 | 2.1519 | 6.9186
31.61 | 109.45 | 31.59 | 2.1565 | 6.9401
31.62 | 109.46 | 31.6 | 2.1612 | 6.9617
31.63 | 109.47 | 31.61 | 2.1659 | 6.9833
31.64 | 109.48 | 31.62 | 2.1707 | 7.005
31.65 | 109.49 | 31.63 | 2.1755 | 7.0267
31.66 | 109.5 | 31.64 | 2.1803 | 7.0485
31.67 | 109.51 | 31.65 | 2.1851 | 7.0703
31.68 | 109.52 | 31.66 | 2.1898 | 7.0922
31.69 | 109.53 | 31.67 | 2.1946 | 7.1141
31.7 | 109.54 | 31.68 | 2.1993 | 7.1361
31.71 | 109.55 | 31.69 | 2.204 | 7.1581
31.72 | 109.56 | 31.7 | 2.2088 | 7.1802
31.73 | 109.57 | 31.71 | 2.2135 | 7.2023
31.74 | 109.58 | 31.72 | 2.2183 | 7.2244
31.75 | 109.59 | 31.73 | 2.2231 | 7.2466
31.76 | 109.6 | 31.74 | 2.228 | 7.2689
31.77 | 109.61 | 31.75 | 2.2329 | 7.2912
31.78 | 109.62 | 31.76 | 2.2378 | 7.3135
31.79 | 109.63 | 31.77 | 2.2427 | 7.336
31.8 | 109.64 | 31.78 | 2.2476 | 7.3584
31.81 | 109.65 | 31.79 | 2.2527 | 7.3809
31.82 | 109.66 | 31.8 | 2.2578 | 7.4035
31.83 | 109.67 | 31.81 | 2.2629 | 7.4261
31.84 | 109.68 | 31.82 | 2.2679 | 7.4487
31.85 | 109.69 | 31.83 | 2.2731 | 7.4714
31.86 | 109.7 | 31.84 | 2.2782 | 7.4942
31.87 | 109.71 | 31.85 | 2.2834 | 7.517
31.88 | 109.72 | 31.86 | 2.2886 | 7.5398
31.89 | 109.73 | 31.87 | 2.2938 | 7.5627
31.9 | 109.74 | 31.88 | 2.2991 | 7.5857
31.91 | 109.75 | 31.89 | 2.3043 | 7.6087
31.92 | 109.76 | 31.9 | 2.3095 | 7.6318
31.93 | 109.77 | 31.91 | 2.3147 | 7.6549
31.94 | 109.78 | 31.92 | 2.32 | 7.6781
31.95 | 109.79 | 31.93 | 2.3255 | 7.7013
31.96 | 109.8 | 31.94 | 2.331 | 7.7246
31.97 | 109.81 | 31.95 | 2.3366 | 7.7479
31.98 | 109.82 | 31.96 | 2.3421 | 7.7713
31.99 | 109.83 | 31.97 | 2.3475 | 7.7948
32 | 109.84 | 31.98 | 2.353 | 7.8183
32.01 | 109.85 | 31.99 | 2.3585 | 7.8418
32.02 | 109.86 | 32 | 2.3641 | 7.8654
32.03 | 109.87 | 32.01 | 2.3696 | 7.8891
32.04 | 109.88 | 32.02 | 2.3753 | 7.9128
32.05 | 109.89 | 32.03 | 2.3809 | 7.9366
32.06 | 109.9 | 32.04 | 2.3865 | 7.9604
32.07 | 109.91 | 32.05 | 2.3921 | 7.9843
32.08 | 109.92 | 32.06 | 2.3978 | 8.0083
32.09 | 109.93 | 32.07 | 2.4034 | 8.0323
32.1 | 109.94 | 32.08 | 2.4091 | 8.0563
32.11 | 109.95 | 32.09 | 2.4149 | 8.0805
32.12 | 109.96 | 32.1 | 2.4206 | 8.1046
32.13 | 109.97 | 32.11 | 2.4262 | 8.1289
32.14 | 109.98 | 32.12 | 2.4319 | 8.1532
32.15 | 109.99 | 32.13 | 2.4376 | 8.1775
32.16 | 110 | 32.14 | 2.4434 | 8.2019
32.17 | 110.01 | 32.15 | 2.4491 | 8.2264
32.18 | 110.02 | 32.16 | 2.455 | 8.2509
32.19 | 110.03 | 32.17 | 2.4611 | 8.2755
32.2 | 110.04 | 32.18 | 2.4674 | 8.3001
32.21 | 110.05 | 32.19 | 2.4737 | 8.3248
32.22 | 110.06 | 32.2 | 2.48 | 8.3496
32.23 | 110.07 | 32.21 | 2.4864 | 8.3744
32.24 | 110.08 | 32.22 | 2.4927 | 8.3993
32.25 | 110.09 | 32.23 | 2.4991 | 8.4243
32.26 | 110.1 | 32.24 | 2.5055 | 8.4493
32.27 | 110.11 | 32.25 | 2.5121 | 8.4744
32.28 | 110.12 | 32.26 | 2.5186 | 8.4995
32.29 | 110.13 | 32.27 | 2.5252 | 8.5247
32.3 | 110.14 | 32.28 | 2.5317 | 8.55
32.31 | 110.15 | 32.29 | 2.5383 | 8.5754
32.32 | 110.16 | 32.3 | 2.5449 | 8.6008
32.33 | 110.17 | 32.31 | 2.5515 | 8.6263
32.34 | 110.18 | 32.32 | 2.5581 | 8.6518
32.35 | 110.19 | 32.33 | 2.5648 | 8.6774
32.36 | 110.2 | 32.34 | 2.5714 | 8.7031
32.37 | 110.21 | 32.35 | 2.5781 | 8.7289
32.38 | 110.22 | 32.36 | 2.5849 | 8.7547
32.39 | 110.23 | 32.37 | 2.5918 | 8.7806
32.4 | 110.24 | 32.38 | 2.5988 | 8.8065
32.41 | 110.25 | 32.39 | 2.6057 | 8.8325
32.42 | 110.26 | 32.4 | 2.6127 | 8.8586
32.43 | 110.27 | 32.41 | 2.6197 | 8.8848
32.44 | 110.28 | 32.42 | 2.6267 | 8.911
32.45 | 110.29 | 32.43 | 2.6337 | 8.9373
32.46 | 110.3 | 32.44 | 2.6406 | 8.9637
32.47 | 110.31 | 32.45 | 2.6474 | 8.9901
32.48 | 110.32 | 32.46 | 2.6542 | 9.0166
32.49 | 110.33 | 32.47 | 2.661 | 9.0432
32.5 | 110.34 | 32.48 | 2.6678 | 9.0698
32.51 | 110.35 | 32.49 | 2.6747 | 9.0965
32.52 | 110.36 | 32.5 | 2.6817 | 9.1233
32.53 | 110.37 | 32.51 | 2.689 | 9.1502
32.54 | 110.38 | 32.52 | 2.6962 | 9.1771
32.55 | 110.39 | 32.53 | 2.7033 | 9.2041
32.56 | 110.4 | 32.54 | 2.7106 | 9.2312
32.57 | 110.41 | 32.55 | 2.7178 | 9.2583
32.58 | 110.42 | 32.56 | 2.725 | 9.2855
32.59 | 110.43 | 32.57 | 2.7322 | 9.3128
32.6 | 110.44 | 32.58 | 2.7394 | 9.3402
32.61 | 110.45 | 32.59 | 2.7469 | 9.3676
32.62 | 110.46 | 32.6 | 2.7543 | 9.3951
32.63 | 110.47 | 32.61 | 2.7618 | 9.4227
32.64 | 110.48 | 32.62 | 2.7692 | 9.4503
32.65 | 110.49 | 32.63 | 2.7767 | 9.4781
32.66 | 110.5 | 32.64 | 2.7841 | 9.5059
32.67 | 110.51 | 32.65 | 2.7917 | 9.5337
32.68 | 110.52 | 32.66 | 2.7992 | 9.5617
32.69 | 110.53 | 32.67 | 2.8067 | 9.5897
32.7 | 110.54 | 32.68 | 2.8141 | 9.6178
32.71 | 110.55 | 32.69 | 2.8215 | 9.646
32.72 | 110.56 | 32.7 | 2.8291 | 9.6743
32.73 | 110.57 | 32.71 | 2.8366 | 9.7026
32.74 | 110.58 | 32.72 | 2.844 | 9.731
32.75 | 110.59 | 32.73 | 2.8514 | 9.7595
32.76 | 110.6 | 32.74 | 2.8587 | 9.788
32.77 | 110.61 | 32.75 | 2.8658 | 9.8166
32.78 | 110.62 | 32.76 | 2.8728 | 9.8453
32.79 | 110.63 | 32.77 | 2.8799 | 9.8741
32.8 | 110.64 | 32.78 | 2.8873 | 9.9029
32.81 | 110.65 | 32.79 | 2.8948 | 9.9318
32.82 | 110.66 | 32.8 | 2.9026 | 9.9608
32.83 | 110.67 | 32.81 | 2.9108 | 9.9899
32.84 | 110.68 | 32.82 | 2.9191 | 10.019
32.85 | 110.69 | 32.83 | 2.9277 | 10.0483
32.86 | 110.7 | 32.84 | 2.9363 | 10.0776
32.87 | 110.71 | 32.85 | 2.945 | 10.107
32.88 | 110.72 | 32.86 | 2.9533 | 10.1365
32.89 | 110.73 | 32.87 | 2.9614 | 10.166
32.9 | 110.74 | 32.88 | 2.9694 | 10.1957
32.91 | 110.75 | 32.89 | 2.9773 | 10.2254
32.92 | 110.76 | 32.9 | 2.9851 | 10.2552
32.93 | 110.77 | 32.91 | 2.9928 | 10.2851
32.94 | 110.78 | 32.92 | 3.0003 | 10.3151
32.95 | 110.79 | 32.93 | 3.0079 | 10.3451
32.96 | 110.8 | 32.94 | 3.0156 | 10.3753
32.97 | 110.81 | 32.95 | 3.0233 | 10.4054
32.98 | 110.82 | 32.96 | 3.0311 | 10.4357
32.99 | 110.83 | 32.97 | 3.0392 | 10.4661
33 | 110.84 | 32.98 | 3.0473 | 10.4965
33.01 | 110.85 | 32.99 | 3.055 | 10.527
33.02 | 110.86 | 33 | 3.0627 | 10.5576
33.03 | 110.87 | 33.01 | 3.0702 | 10.5883
33.04 | 110.88 | 33.02 | 3.0778 | 10.619
33.05 | 110.89 | 33.03 | 3.0853 | 10.6498
33.06 | 110.9 | 33.04 | 3.0928 | 10.6807
33.07 | 110.91 | 33.05 | 3.1001 | 10.7117
33.08 | 110.92 | 33.06 | 3.1074 | 10.7427
33.09 | 110.93 | 33.07 | 3.1146 | 10.7738
33.1 | 110.94 | 33.08 | 3.1218 | 10.805
33.11 | 110.95 | 33.09 | 3.129 | 10.8362
33.12 | 110.96 | 33.1 | 3.1361 | 10.8676
33.13 | 110.97 | 33.11 | 3.1436 | 10.899
33.14 | 110.98 | 33.12 | 3.151 | 10.9304
33.15 | 110.99 | 33.13 | 3.1583 | 10.962
33.16 | 111 | 33.14 | 3.1655 | 10.9936
33.17 | 111.01 | 33.15 | 3.1728 | 11.0253
33.18 | 111.02 | 33.16 | 3.1801 | 11.0571
33.19 | 111.03 | 33.17 | 3.1876 | 11.0889
33.2 | 111.04 | 33.18 | 3.1951 | 11.1208
33.21 | 111.05 | 33.19 | 3.2025 | 11.1528
33.22 | 111.06 | 33.2 | 3.21 | 11.1849
33.23 | 111.07 | 33.21 | 3.2174 | 11.217
33.24 | 111.08 | 33.22 | 3.2249 | 11.2492
33.25 | 111.09 | 33.23 | 3.2325 | 11.2815
33.26 | 111.1 | 33.24 | 3.2403 | 11.3138
33.27 | 111.11 | 33.25 | 3.2485 | 11.3463
33.28 | 111.12 | 33.26 | 3.2566 | 11.3788
33.29 | 111.13 | 33.27 | 3.2646 | 11.4114
33.3 | 111.14 | 33.28 | 3.2724 | 11.4441
33.31 | 111.15 | 33.29 | 3.2803 | 11.4769
33.32 | 111.16 | 33.3 | 3.288 | 11.5097
33.33 | 111.17 | 33.31 | 3.2956 | 11.5426
33.34 | 111.18 | 33.32 | 3.303 | 11.5756
33.35 | 111.19 | 33.33 | 3.3103 | 11.6087
33.36 | 111.2 | 33.34 | 3.3176 | 11.6418
33.37 | 111.21 | 33.35 | 3.3251 | 11.675
33.38 | 111.22 | 33.36 | 3.3326 | 11.7083
33.39 | 111.23 | 33.37 | 3.3401 | 11.7417
33.4 | 111.24 | 33.38 | 3.3478 | 11.7751
33.41 | 111.25 | 33.39 | 3.3556 | 11.8086
33.42 | 111.26 | 33.4 | 3.3635 | 11.8422
33.43 | 111.27 | 33.41 | 3.3715 | 11.8759
33.44 | 111.28 | 33.42 | 3.3794 | 11.9096
33.45 | 111.29 | 33.43 | 3.3872 | 11.9435
33.46 | 111.3 | 33.44 | 3.3952 | 11.9774
33.47 | 111.31 | 33.45 | 3.403 | 12.0114
33.48 | 111.32 | 33.46 | 3.4106 | 12.0454
33.49 | 111.33 | 33.47 | 3.4183 | 12.0796
33.5 | 111.34 | 33.48 | 3.4259 | 12.1138
33.51 | 111.35 | 33.49 | 3.4334 | 12.1481
33.52 | 111.36 | 33.5 | 3.4407 | 12.1825
33.53 | 111.37 | 33.51 | 3.4481 | 12.2169
33.54 | 111.38 | 33.52 | 3.4553 | 12.2514
33.55 | 111.39 | 33.53 | 3.4624 | 12.286
33.56 | 111.4 | 33.54 | 3.4696 | 12.3207
33.57 | 111.41 | 33.55 | 3.4769 | 12.3554
33.58 | 111.42 | 33.56 | 3.4842 | 12.3902
33.59 | 111.43 | 33.57 | 3.4917 | 12.4251
33.6 | 111.44 | 33.58 | 3.4993 | 12.46
33.61 | 111.45 | 33.59 | 3.5067 | 12.4951
33.62 | 111.46 | 33.6 | 3.5141 | 12.5302
33.63 | 111.47 | 33.61 | 3.5216 | 12.5653
33.64 | 111.48 | 33.62 | 3.5291 | 12.6006
33.65 | 111.49 | 33.63 | 3.5367 | 12.6359
33.66 | 111.5 | 33.64 | 3.5443 | 12.6713
33.67 | 111.51 | 33.65 | 3.552 | 12.7068
33.68 | 111.52 | 33.66 | 3.5597 | 12.7424
33.69 | 111.53 | 33.67 | 3.5677 | 12.778
33.7 | 111.54 | 33.68 | 3.5758 | 12.8137
33.71 | 111.55 | 33.69 | 3.5839 | 12.8495
33.72 | 111.56 | 33.7 | 3.5921 | 12.8854
33.73 | 111.57 | 33.71 | 3.6007 | 12.9214
33.74 | 111.58 | 33.72 | 3.6095 | 12.9574
33.75 | 111.59 | 33.73 | 3.6183 | 12.9935
33.76 | 111.6 | 33.74 | 3.6274 | 13.0298
33.77 | 111.61 | 33.75 | 3.6366 | 13.0661
33.78 | 111.62 | 33.76 | 3.6458 | 13.1025
33.79 | 111.63 | 33.77 | 3.6551 | 13.139
33.8 | 111.64 | 33.78 | 3.6646 | 13.1756
33.81 | 111.65 | 33.79 | 3.6743 | 13.2123
33.82 | 111.66 | 33.8 | 3.6842 | 13.2491
33.83 | 111.67 | 33.81 | 3.6942 | 13.2859
33.84 | 111.68 | 33.82 | 3.7045 | 13.3229
33.85 | 111.69 | 33.83 | 3.7152 | 13.36
33.86 | 111.7 | 33.84 | 3.7261 | 13.3972
33.87 | 111.71 | 33.85 | 3.7373 | 13.4346
33.88 | 111.72 | 33.86 | 3.7482 | 13.472
33.89 | 111.73 | 33.87 | 3.7592 | 13.5095
33.9 | 111.74 | 33.88 | 3.7706 | 13.5472
33.91 | 111.75 | 33.89 | 3.7822 | 13.5849
33.92 | 111.76 | 33.9 | 3.7937 | 13.6228
33.93 | 111.77 | 33.91 | 3.8057 | 13.6608
33.94 | 111.78 | 33.92 | 3.8177 | 13.6989
33.95 | 111.79 | 33.93 | 3.8298 | 13.7371
33.96 | 111.8 | 33.94 | 3.842 | 13.7755
33.97 | 111.81 | 33.95 | 3.8546 | 13.814
33.98 | 111.82 | 33.96 | 3.8671 | 13.8526
33.99 | 111.83 | 33.97 | 3.8799 | 13.8913
34 | 111.84 | 33.98 | 3.8925 | 13.9302
34.01 | 111.85 | 33.99 | 3.9051 | 13.9692
34.02 | 111.86 | 34 | 3.9175 | 14.0083
34.03 | 111.87 | 34.01 | 3.9299 | 14.0475
34.04 | 111.88 | 34.02 | 3.9421 | 14.0869
34.05 | 111.89 | 34.03 | 3.9543 | 14.1264
34.06 | 111.9 | 34.04 | 3.9667 | 14.166
34.07 | 111.91 | 34.05 | 3.9797 | 14.2057
34.08 | 111.92 | 34.06 | 3.9925 | 14.2456
34.09 | 111.93 | 34.07 | 4.0053 | 14.2856
34.1 | 111.94 | 34.08 | 4.0184 | 14.3257
34.11 | 111.95 | 34.09 | 4.0311 | 14.3659
34.12 | 111.96 | 34.1 | 4.0435 | 14.4063
34.13 | 111.97 | 34.11 | 4.0558 | 14.4468
34.14 | 111.98 | 34.12 | 4.0683 | 14.4874
34.15 | 111.99 | 34.13 | 4.081 | 14.5281
34.16 | 112 | 34.14 | 4.094 | 14.569
34.17 | 112.01 | 34.15 | 4.107 | 14.61
34.18 | 112.02 | 34.16 | 4.1202 | 14.6512
34.19 | 112.03 | 34.17 | 4.1329 | 14.6924
34.2 | 112.04 | 34.18 | 4.1454 | 14.7338
34.21 | 112.05 | 34.19 | 4.1579 | 14.7753
34.22 | 112.06 | 34.2 | 4.1703 | 14.817
34.23 | 112.07 | 34.21 | 4.1828 | 14.8587
34.24 | 112.08 | 34.22 | 4.1954 | 14.9006
34.25 | 112.09 | 34.23 | 4.2079 | 14.9426
34.26 | 112.1 | 34.24 | 4.2206 | 14.9848
34.27 | 112.11 | 34.25 | 4.2336 | 15.027
34.28 | 112.12 | 34.26 | 4.2473 | 15.0694
34.29 | 112.13 | 34.27 | 4.2611 | 15.112
34.3 | 112.14 | 34.28 | 4.275 | 15.1546
34.31 | 112.15 | 34.29 | 4.2885 | 15.1975
34.32 | 112.16 | 34.3 | 4.3018 | 15.2404
34.33 | 112.17 | 34.31 | 4.3149 | 15.2835
34.34 | 112.18 | 34.32 | 4.3279 | 15.3267
34.35 | 112.19 | 34.33 | 4.341 | 15.37
34.36 | 112.2 | 34.34 | 4.3542 | 15.4135
34.37 | 112.21 | 34.35 | 4.3672 | 15.4571
34.38 | 112.22 | 34.36 | 4.3801 | 15.5009
34.39 | 112.23 | 34.37 | 4.3931 | 15.5447
34.4 | 112.24 | 34.38 | 4.4065 | 15.5887
34.41 | 112.25 | 34.39 | 4.4197 | 15.6329
34.42 | 112.26 | 34.4 | 4.4323 | 15.6771
34.43 | 112.27 | 34.41 | 4.4452 | 15.7215
34.44 | 112.28 | 34.42 | 4.4582 | 15.766
34.45 | 112.29 | 34.43 | 4.4713 | 15.8106
34.46 | 112.3 | 34.44 | 4.4845 | 15.8554
34.47 | 112.31 | 34.45 | 4.4977 | 15.9003
34.48 | 112.32 | 34.46 | 4.5109 | 15.9454
34.49 | 112.33 | 34.47 | 4.5243 | 15.9905
34.5 | 112.34 | 34.48 | 4.5374 | 16.0359
34.51 | 112.35 | 34.49 | 4.5505 | 16.0813
34.52 | 112.36 | 34.5 | 4.5636 | 16.1269
34.53 | 112.37 | 34.51 | 4.5768 | 16.1726
34.54 | 112.38 | 34.52 | 4.5901 | 16.2184
34.55 | 112.39 | 34.53 | 4.6034 | 16.2644
34.56 | 112.4 | 34.54 | 4.6167 | 16.3104
34.57 | 112.41 | 34.55 | 4.63 | 16.3567
34.58 | 112.42 | 34.56 | 4.6433 | 16.403
34.59 | 112.43 | 34.57 | 4.6567 | 16.4495
34.6 | 112.44 | 34.58 | 4.6699 | 16.4962
34.61 | 112.45 | 34.59 | 4.6832 | 16.5429
34.62 | 112.46 | 34.6 | 4.6965 | 16.5898
34.63 | 112.47 | 34.61 | 4.71 | 16.6369
34.64 | 112.48 | 34.62 | 4.7237 | 16.684
34.65 | 112.49 | 34.63 | 4.7379 | 16.7313
34.66 | 112.5 | 34.64 | 4.7523 | 16.7788
34.67 | 112.51 | 34.65 | 4.7667 | 16.8264
34.68 | 112.52 | 34.66 | 4.781 | 16.8741
34.69 | 112.53 | 34.67 | 4.7953 | 16.922
34.7 | 112.54 | 34.68 | 4.8095 | 16.97
34.71 | 112.55 | 34.69 | 4.8236 | 17.0182
34.72 | 112.56 | 34.7 | 4.8378 | 17.0665
34.73 | 112.57 | 34.71 | 4.8523 | 17.1149
34.74 | 112.58 | 34.72 | 4.8666 | 17.1635
34.75 | 112.59 | 34.73 | 4.8812 | 17.2123
34.76 | 112.6 | 34.74 | 4.8961 | 17.2611
34.77 | 112.61 | 34.75 | 4.9114 | 17.3102
34.78 | 112.62 | 34.76 | 4.9273 | 17.3594
34.79 | 112.63 | 34.77 | 4.9438 | 17.4087
34.8 | 112.64 | 34.78 | 4.9606 | 17.4582
34.81 | 112.65 | 34.79 | 4.9771 | 17.5079
34.82 | 112.66 | 34.8 | 4.9935 | 17.5578
34.83 | 112.67 | 34.81 | 5.01 | 17.6078
34.84 | 112.68 | 34.82 | 5.0268 | 17.6579
34.85 | 112.69 | 34.83 | 5.0438 | 17.7083
34.86 | 112.7 | 34.84 | 5.061 | 17.7588
34.87 | 112.71 | 34.85 | 5.0783 | 17.8095
34.88 | 112.72 | 34.86 | 5.0957 | 17.8604
34.89 | 112.73 | 34.87 | 5.1132 | 17.9114
34.9 | 112.74 | 34.88 | 5.1309 | 17.9626
34.91 | 112.75 | 34.89 | 5.149 | 18.014
34.92 | 112.76 | 34.9 | 5.1676 | 18.0656
34.93 | 112.77 | 34.91 | 5.1864 | 18.1174
34.94 | 112.78 | 34.92 | 5.206 | 18.1693
34.95 | 112.79 | 34.93 | 5.2256 | 18.2215
34.96 | 112.8 | 34.94 | 5.245 | 18.2739
34.97 | 112.81 | 34.95 | 5.2647 | 18.3264
34.98 | 112.82 | 34.96 | 5.2842 | 18.3791
34.99 | 112.83 | 34.97 | 5.304 | 18.4321
35 | 112.84 | 34.98 | 5.3239 | 18.4852
35.01 | 112.85 | 34.99 | 5.3439 | 18.5385
35.02 | 112.86 | 35 | 5.3644 | 18.5921
35.03 | 112.87 | 35.01 | 5.3855 | 18.6458
35.04 | 112.88 | 35.02 | 5.4069 | 18.6998
35.05 | 112.89 | 35.03 | 5.4284 | 18.7539
35.06 | 112.9 | 35.04 | 5.4503 | 18.8083
35.07 | 112.91 | 35.05 | 5.4725 | 18.863
35.08 | 112.92 | 35.06 | 5.4947 | 18.9178
35.09 | 112.93 | 35.07 | 5.5169 | 18.9728
35.1 | 112.94 | 35.08 | 5.5391 | 19.0281
35.11 | 112.95 | 35.09 | 5.561 | 19.0836
35.12 | 112.96 | 35.1 | 5.5826 | 19.1393
35.13 | 112.97 | 35.11 | 5.6037 | 19.1952
35.14 | 112.98 | 35.12 | 5.6245 | 19.2514
35.15 | 112.99 | 35.13 | 5.6452 | 19.3077
35.16 | 113 | 35.14 | 5.6659 | 19.3643 | NA MÍN
35.17 | 113.01 | 35.15 | 5.6867 | 19.421
35.18 | 113.02 | 35.16 | 5.7077 | 19.478
35.19 | 113.03 | 35.17 | 5.7285 | 19.5352
35.2 | 113.04 | 35.18 | 5.7495 | 19.5926
35.21 | 113.05 | 35.19 | 5.7706 | 19.6502
35.22 | 113.06 | 35.2 | 5.7917 | 19.708
35.23 | 113.07 | 35.21 | 5.8127 | 19.766
35.24 | 113.08 | 35.22 | 5.8341 | 19.8242
35.25 | 113.09 | 35.23 | 5.8559 | 19.8827
35.26 | 113.1 | 35.24 | 5.878 | 19.9413
35.27 | 113.11 | 35.25 | 5.9 | 20.0002
35.28 | 113.12 | 35.26 | 5.9222 | 20.0593
35.29 | 113.13 | 35.27 | 5.9447 | 20.1187
35.3 | 113.14 | 35.28 | 5.9683 | 20.1782
35.31 | 113.15 | 35.29 | 5.9919 | 20.238
35.32 | 113.16 | 35.3 | 6.0157 | 20.2981
35.33 | 113.17 | 35.31 | 6.0398 | 20.3583
35.34 | 113.18 | 35.32 | 6.0645 | 20.4189
35.35 | 113.19 | 35.33 | 6.0899 | 20.4796
35.36 | 113.2 | 35.34 | 6.1153 | 20.5406
35.37 | 113.21 | 35.35 | 6.1409 | 20.6019
35.38 | 113.22 | 35.36 | 6.1668 | 20.6634
35.39 | 113.23 | 35.37 | 6.1929 | 20.7252
35.4 | 113.24 | 35.38 | 6.2193 | 20.7873
35.41 | 113.25 | 35.39 | 6.2465 | 20.8496
35.42 | 113.26 | 35.4 | 6.2734 | 20.9122
35.43 | 113.27 | 35.41 | 6.3001 | 20.9751
35.44 | 113.28 | 35.42 | 6.327 | 21.0382
35.45 | 113.29 | 35.43 | 6.3541 | 21.1016
35.46 | 113.3 | 35.44 | 6.3813 | 21.1653
35.47 | 113.31 | 35.45 | 6.4082 | 21.2292
35.48 | 113.32 | 35.46 | 6.435 | 21.2934
35.49 | 113.33 | 35.47 | 6.4614 | 21.3579
35.5 | 113.34 | 35.48 | 6.4876 | 21.4226
35.51 | 113.35 | 35.49 | 6.5139 | 21.4876
35.52 | 113.36 | 35.5 | 6.5404 | 21.5529
35.53 | 113.37 | 35.51 | 6.5675 | 21.6184
35.54 | 113.38 | 35.52 | 6.5949 | 21.6842
35.55 | 113.39 | 35.53 | 6.6229 | 21.7503
35.56 | 113.4 | 35.54 | 6.6507 | 21.8167
35.57 | 113.41 | 35.55 | 6.6786 | 21.8833
35.58 | 113.42 | 35.56 | 6.7063 | 21.9502
35.59 | 113.43 | 35.57 | 6.7347 | 22.0174
35.6 | 113.44 | 35.58 | 6.7632 | 22.0849
35.61 | 113.45 | 35.59 | 6.7923 | 22.1527
35.62 | 113.46 | 35.6 | 6.8214 | 22.2208
35.63 | 113.47 | 35.61 | 6.851 | 22.2891
35.64 | 113.48 | 35.62 | 6.8811 | 22.3578
35.65 | 113.49 | 35.63 | 6.9115 | 22.4267
35.66 | 113.5 | 35.64 | 6.9421 | 22.496
35.67 | 113.51 | 35.65 | 6.9728 | 22.5656
35.68 | 113.52 | 35.66 | 7.0033 | 22.6355
35.69 | 113.53 | 35.67 | 7.0329 | 22.7056
35.7 | 113.54 | 35.68 | 7.0627 | 22.7761
35.71 | 113.55 | 35.69 | 7.0926 | 22.8469
35.72 | 113.56 | 35.7 | 7.1226 | 22.9179
35.73 | 113.57 | 35.71 | 7.153 | 22.9893
35.74 | 113.58 | 35.72 | 7.1826 | 23.061
35.75 | 113.59 | 35.73 | 7.2119 | 23.133
35.76 | 113.6 | 35.74 | 7.2413 | 23.2052
35.77 | 113.61 | 35.75 | 7.2705 | 23.2778
35.78 | 113.62 | 35.76 | 7.2993 | 23.3506
35.79 | 113.63 | 35.77 | 7.3284 | 23.4237
35.8 | 113.64 | 35.78 | 7.3579 | 23.4972
35.81 | 113.65 | 35.79 | 7.3872 | 23.5709
35.82 | 113.66 | 35.8 | 7.4166 | 23.6449
35.83 | 113.67 | 35.81 | 7.4459 | 23.7192
35.84 | 113.68 | 35.82 | 7.4749 | 23.7938
35.85 | 113.69 | 35.83 | 7.5041 | 23.8687
35.86 | 113.7 | 35.84 | 7.5328 | 23.9439
35.87 | 113.71 | 35.85 | 7.5615 | 24.0193
35.88 | 113.72 | 35.86 | 7.5898 | 24.0951
35.89 | 113.73 | 35.87 | 7.6179 | 24.1711
35.9 | 113.74 | 35.88 | 7.646 | 24.2474
35.91 | 113.75 | 35.89 | 7.6742 | 24.324
35.92 | 113.76 | 35.9 | 7.7027 | 24.4009
35.93 | 113.77 | 35.91 | 7.7315 | 24.4781
35.94 | 113.78 | 35.92 | 7.76 | 24.5555
35.95 | 113.79 | 35.93 | 7.7887 | 24.6332
35.96 | 113.8 | 35.94 | 7.8174 | 24.7113
35.97 | 113.81 | 35.95 | 7.8458 | 24.7896
35.98 | 113.82 | 35.96 | 7.8742 | 24.8682
35.99 | 113.83 | 35.97 | 7.9023 | 24.9471
36 | 113.84 | 35.98 | 7.9299 | 25.0262
36.01 | 113.85 | 35.99 | 7.9575 | 25.1057
36.02 | 113.86 | 36 | 7.9851 | 25.1854
36.03 | 113.87 | 36.01 | 8.0128 | 25.2654
36.04 | 113.88 | 36.02 | 8.0406 | 25.3456
36.05 | 113.89 | 36.03 | 8.0682 | 25.4262
36.06 | 113.9 | 36.04 | 8.0957 | 25.507
36.07 | 113.91 | 36.05 | 8.1233 | 25.5881
36.08 | 113.92 | 36.06 | 8.151 | 25.6694
36.09 | 113.93 | 36.07 | 8.1782 | 25.7511
36.1 | 113.94 | 36.08 | 8.2046 | 25.833
36.11 | 113.95 | 36.09 | 8.2306 | 25.9152
36.12 | 113.96 | 36.1 | 8.2567 | 25.9976
36.13 | 113.97 | 36.11 | 8.2824 | 26.0803
36.14 | 113.98 | 36.12 | 8.308 | 26.1633
36.15 | 113.99 | 36.13 | 8.3333 | 26.2464
36.16 | 114 | 36.14 | 8.3582 | 26.3299
36.17 | 114.01 | 36.15 | 8.383 | 26.4136
36.18 | 114.02 | 36.16 | 8.4078 | 26.4976
36.19 | 114.03 | 36.17 | 8.4324 | 26.5818
36.2 | 114.04 | 36.18 | 8.4571 | 26.6662
36.21 | 114.05 | 36.19 | 8.4813 | 26.7509
36.22 | 114.06 | 36.2 | 8.5058 | 26.8358
36.23 | 114.07 | 36.21 | 8.5298 | 26.921
36.24 | 114.08 | 36.22 | 8.5537 | 27.0064
36.25 | 114.09 | 36.23 | 8.5772 | 27.0921
36.26 | 114.1 | 36.24 | 8.6006 | 27.1779
36.27 | 114.11 | 36.25 | 8.6239 | 27.264
36.28 | 114.12 | 36.26 | 8.6472 | 27.3504
36.29 | 114.13 | 36.27 | 8.67 | 27.437
36.3 | 114.14 | 36.28 | 8.6926 | 27.5238
36.31 | 114.15 | 36.29 | 8.715 | 27.6108
36.32 | 114.16 | 36.3 | 8.7371 | 27.6981
36.33 | 114.17 | 36.31 | 8.7588 | 27.7856
36.34 | 114.18 | 36.32 | 8.7801 | 27.8733
36.35 | 114.19 | 36.33 | 8.8011 | 27.9611
36.36 | 114.2 | 36.34 | 8.8222 | 28.0493
36.37 | 114.21 | 36.35 | 8.8429 | 28.1376
36.38 | 114.22 | 36.36 | 8.8633 | 28.2261
36.39 | 114.23 | 36.37 | 8.8835 | 28.3148
36.4 | 114.24 | 36.38 | 8.9038 | 28.4038
36.41 | 114.25 | 36.39 | 8.9239 | 28.4929
36.42 | 114.26 | 36.4 | 8.9441 | 28.5822
36.43 | 114.27 | 36.41 | 8.9647 | 28.6718
36.44 | 114.28 | 36.42 | 8.9848 | 28.7615
36.45 | 114.29 | 36.43 | 9.0047 | 28.8515
36.46 | 114.3 | 36.44 | 9.0243 | 28.9416
36.47 | 114.31 | 36.45 | 9.0437 | 29.032
36.48 | 114.32 | 36.46 | 9.0631 | 29.1225
36.49 | 114.33 | 36.47 | 9.0821 | 29.2132
36.5 | 114.34 | 36.48 | 9.101 | 29.3041
36.51 | 114.35 | 36.49 | 9.1199 | 29.3952
36.52 | 114.36 | 36.5 | 9.1389 | 29.4865
36.53 | 114.37 | 36.51 | 9.1579 | 29.578
36.54 | 114.38 | 36.52 | 9.1769 | 29.6696
36.55 | 114.39 | 36.53 | 9.1958 | 29.7615
36.56 | 114.4 | 36.54 | 9.2144 | 29.8535
36.57 | 114.41 | 36.55 | 9.2329 | 29.9458
36.58 | 114.42 | 36.56 | 9.2513 | 30.0382
36.59 | 114.43 | 36.57 | 9.2695 | 30.1308
36.6 | 114.44 | 36.58 | 9.2876 | 30.2236
36.61 | 114.45 | 36.59 | 9.3054 | 30.3165
36.62 | 114.46 | 36.6 | 9.3231 | 30.4097
36.63 | 114.47 | 36.61 | 9.3411 | 30.503
36.64 | 114.48 | 36.62 | 9.3589 | 30.5965
36.65 | 114.49 | 36.63 | 9.3765 | 30.6902
36.66 | 114.5 | 36.64 | 9.394 | 30.784
36.67 | 114.51 | 36.65 | 9.4114 | 30.878
36.68 | 114.52 | 36.66 | 9.4291 | 30.9722
36.69 | 114.53 | 36.67 | 9.447 | 31.0666
36.7 | 114.54 | 36.68 | 9.4649 | 31.1612
36.71 | 114.55 | 36.69 | 9.4826 | 31.2559
36.72 | 114.56 | 36.7 | 9.5001 | 31.3508
36.73 | 114.57 | 36.71 | 9.5175 | 31.4459
36.74 | 114.58 | 36.72 | 9.535 | 31.5411
36.75 | 114.59 | 36.73 | 9.5527 | 31.6366
36.76 | 114.6 | 36.74 | 9.5707 | 31.7322
36.77 | 114.61 | 36.75 | 9.5887 | 31.828
36.78 | 114.62 | 36.76 | 9.6063 | 31.924
36.79 | 114.63 | 36.77 | 9.6241 | 32.0201
36.8 | 114.64 | 36.78 | 9.6417 | 32.1164
36.81 | 114.65 | 36.79 | 9.6592 | 32.2129
36.82 | 114.66 | 36.8 | 9.6767 | 32.3096
36.83 | 114.67 | 36.81 | 9.6941 | 32.4064
36.84 | 114.68 | 36.82 | 9.7113 | 32.5035
36.85 | 114.69 | 36.83 | 9.7286 | 32.6007
36.86 | 114.7 | 36.84 | 9.7459 | 32.698
36.87 | 114.71 | 36.85 | 9.7633 | 32.7956
36.88 | 114.72 | 36.86 | 9.7805 | 32.8933
36.89 | 114.73 | 36.87 | 9.7976 | 32.9912
36.9 | 114.74 | 36.88 | 9.8147 | 33.0892
36.91 | 114.75 | 36.89 | 9.8317 | 33.1875
36.92 | 114.76 | 36.9 | 9.8487 | 33.2858
36.93 | 114.77 | 36.91 | 9.8658 | 33.3844
36.94 | 114.78 | 36.92 | 9.8828 | 33.4832
36.95 | 114.79 | 36.93 | 9.8997 | 33.5821
36.96 | 114.8 | 36.94 | 9.9165 | 33.6812
36.97 | 114.81 | 36.95 | 9.9331 | 33.7804
36.98 | 114.82 | 36.96 | 9.9499 | 33.8798
36.99 | 114.83 | 36.97 | 9.9666 | 33.9794
37 | 114.84 | 36.98 | 9.9832 | 34.0791
37.01 | 114.85 | 36.99 | 9.9999 | 34.179
37.02 | 114.86 | 37 | 10.0166 | 34.2791
37.03 | 114.87 | 37.01 | 10.0334 | 34.3794
37.04 | 114.88 | 37.02 | 10.0502 | 34.4798
37.05 | 114.89 | 37.03 | 10.0672 | 34.5803
37.06 | 114.9 | 37.04 | 10.0842 | 34.6811
37.07 | 114.91 | 37.05 | 10.1012 | 34.782
37.08 | 114.92 | 37.06 | 10.1184 | 34.8831
37.09 | 114.93 | 37.07 | 10.1358 | 34.9844
37.1 | 114.94 | 37.08 | 10.1533 | 35.0858
37.11 | 114.95 | 37.09 | 10.1707 | 35.1874
37.12 | 114.96 | 37.1 | 10.1883 | 35.2892
37.13 | 114.97 | 37.11 | 10.2065 | 35.3912
37.14 | 114.98 | 37.12 | 10.2247 | 35.4934
37.15 | 114.99 | 37.13 | 10.2429 | 35.5957
37.16 | 115 | 37.14 | 10.2612 | 35.6982
37.17 | 115.01 | 37.15 | 10.2794 | 35.8009
37.18 | 115.02 | 37.16 | 10.2977 | 35.9038
37.19 | 115.03 | 37.17 | 10.3161 | 36.0068
37.2 | 115.04 | 37.18 | 10.3344 | 36.1101
37.21 | 115.05 | 37.19 | 10.3529 | 36.2135
37.22 | 115.06 | 37.2 | 10.3713 | 36.3171
37.23 | 115.07 | 37.21 | 10.3899 | 36.4209
37.24 | 115.08 | 37.22 | 10.4087 | 36.5249
37.25 | 115.09 | 37.23 | 10.4275 | 36.6291
37.26 | 115.1 | 37.24 | 10.4461 | 36.7334
37.27 | 115.11 | 37.25 | 10.4648 | 36.838
37.28 | 115.12 | 37.26 | 10.4836 | 36.9427
37.29 | 115.13 | 37.27 | 10.5026 | 37.0477
37.3 | 115.14 | 37.28 | 10.5218 | 37.1528
37.31 | 115.15 | 37.29 | 10.541 | 37.2581
37.32 | 115.16 | 37.3 | 10.5608 | 37.3636
37.33 | 115.17 | 37.31 | 10.5811 | 37.4693
37.34 | 115.18 | 37.32 | 10.601 | 37.5752
37.35 | 115.19 | 37.33 | 10.6209 | 37.6813
37.36 | 115.2 | 37.34 | 10.641 | 37.7876
37.37 | 115.21 | 37.35 | 10.6611 | 37.8941
37.38 | 115.22 | 37.36 | 10.681 | 38.0008
37.39 | 115.23 | 37.37 | 10.7008 | 38.1077
37.4 | 115.24 | 37.38 | 10.7202 | 38.2148
37.41 | 115.25 | 37.39 | 10.7396 | 38.3221
37.42 | 115.26 | 37.4 | 10.759 | 38.4296
37.43 | 115.27 | 37.41 | 10.7783 | 38.5373
37.44 | 115.28 | 37.42 | 10.7975 | 38.6451
37.45 | 115.29 | 37.43 | 10.8166 | 38.7532
37.46 | 115.3 | 37.44 | 10.8356 | 38.8615
37.47 | 115.31 | 37.45 | 10.8543 | 38.9699
37.48 | 115.32 | 37.46 | 10.873 | 39.0786
37.49 | 115.33 | 37.47 | 10.8916 | 39.1874
37.5 | 115.34 | 37.48 | 10.9102 | 39.2964
37.51 | 115.35 | 37.49 | 10.9288 | 39.4056
37.52 | 115.36 | 37.5 | 10.9474 | 39.515
37.53 | 115.37 | 37.51 | 10.966 | 39.6245
37.54 | 115.38 | 37.52 | 10.9846 | 39.7343
37.55 | 115.39 | 37.53 | 11.0033 | 39.8442
37.56 | 115.4 | 37.54 | 11.0222 | 39.9543
37.57 | 115.41 | 37.55 | 11.0411 | 40.0647
37.58 | 115.42 | 37.56 | 11.0603 | 40.1751
37.59 | 115.43 | 37.57 | 11.0798 | 40.2859
37.6 | 115.44 | 37.58 | 11.0997 | 40.3967
37.61 | 115.45 | 37.59 | 11.1198 | 40.5078
37.62 | 115.46 | 37.6 | 11.1401 | 40.6191
37.63 | 115.47 | 37.61 | 11.1604 | 40.7306
37.64 | 115.48 | 37.62 | 11.1808 | 40.8423
37.65 | 115.49 | 37.63 | 11.2014 | 40.9542
37.66 | 115.5 | 37.64 | 11.2221 | 41.0663
37.67 | 115.51 | 37.65 | 11.2431 | 41.1786
37.68 | 115.52 | 37.66 | 11.2646 | 41.2912
37.69 | 115.53 | 37.67 | 11.2864 | 41.4039
37.7 | 115.54 | 37.68 | 11.3082 | 41.5169
37.71 | 115.55 | 37.69 | 11.3301 | 41.6301
37.72 | 115.56 | 37.7 | 11.352 | 41.7435
37.73 | 115.57 | 37.71 | 11.3742 | 41.8571
37.74 | 115.58 | 37.72 | 11.3966 | 41.971
37.75 | 115.59 | 37.73 | 11.4191 | 42.0851
37.76 | 115.6 | 37.74 | 11.4418 | 42.1993
37.77 | 115.61 | 37.75 | 11.4641 | 42.3139
37.78 | 115.62 | 37.76 | 11.4864 | 42.4286
37.79 | 115.63 | 37.77 | 11.5087 | 42.5436
37.8 | 115.64 | 37.78 | 11.5313 | 42.6588
37.81 | 115.65 | 37.79 | 11.5542 | 42.7742
37.82 | 115.66 | 37.8 | 11.5773 | 42.8899
37.83 | 115.67 | 37.81 | 11.601 | 43.0057
37.84 | 115.68 | 37.82 | 11.6246 | 43.1219
37.85 | 115.69 | 37.83 | 11.6482 | 43.2382
37.86 | 115.7 | 37.84 | 11.6722 | 43.3548
37.87 | 115.71 | 37.85 | 11.6963 | 43.4717
37.88 | 115.72 | 37.86 | 11.7202 | 43.5888
37.89 | 115.73 | 37.87 | 11.7444 | 43.7061
37.9 | 115.74 | 37.88 | 11.7691 | 43.8236
37.91 | 115.75 | 37.89 | 11.7941 | 43.9414
37.92 | 115.76 | 37.9 | 11.8194 | 44.0595
37.93 | 115.77 | 37.91 | 11.8446 | 44.1778
37.94 | 115.78 | 37.92 | 11.8702 | 44.2964
37.95 | 115.79 | 37.93 | 11.8958 | 44.4152
37.96 | 115.8 | 37.94 | 11.9218 | 44.5343
37.97 | 115.81 | 37.95 | 11.9477 | 44.6536
37.98 | 115.82 | 37.96 | 11.9736 | 44.7733
37.99 | 115.83 | 37.97 | 11.9994 | 44.8931
38 | 115.84 | 37.98 | 12.0252 | 45.0132
38.01 | 115.85 | 37.99 | 12.0517 | 45.1336
38.02 | 115.86 | 38 | 12.0788 | 45.2543
38.03 | 115.87 | 38.01 | 12.1061 | 45.3752
38.04 | 115.88 | 38.02 | 12.1328 | 45.4964
38.05 | 115.89 | 38.03 | 12.1596 | 45.6178
38.06 | 115.9 | 38.04 | 12.1863 | 45.7395
38.07 | 115.91 | 38.05 | 12.2128 | 45.8615
38.08 | 115.92 | 38.06 | 12.2391 | 45.9838
38.09 | 115.93 | 38.07 | 12.2658 | 46.1063
38.1 | 115.94 | 38.08 | 12.2928 | 46.2291
38.11 | 115.95 | 38.09 | 12.3203 | 46.3521
38.12 | 115.96 | 38.1 | 12.3483 | 46.4755
38.13 | 115.97 | 38.11 | 12.3768 | 46.5991
38.14 | 115.98 | 38.12 | 12.4056 | 46.723
38.15 | 115.99 | 38.13 | 12.4342 | 46.8472
38.16 | 116 | 38.14 | 12.4629 | 46.9717
38.17 | 116.01 | 38.15 | 12.4915 | 47.0965
38.18 | 116.02 | 38.16 | 12.5202 | 47.2215
38.19 | 116.03 | 38.17 | 12.5493 | 47.3469
38.2 | 116.04 | 38.18 | 12.5785 | 47.4725
38.21 | 116.05 | 38.19 | 12.608 | 47.5984
38.22 | 116.06 | 38.2 | 12.6375 | 47.7246
38.23 | 116.07 | 38.21 | 12.6672 | 47.8512
38.24 | 116.08 | 38.22 | 12.6969 | 47.978
38.25 | 116.09 | 38.23 | 12.7267 | 48.1051
38.26 | 116.1 | 38.24 | 12.7571 | 48.2325
38.27 | 116.11 | 38.25 | 12.7878 | 48.3602
38.28 | 116.12 | 38.26 | 12.8184 | 48.4883
38.29 | 116.13 | 38.27 | 12.8488 | 48.6166
38.3 | 116.14 | 38.28 | 12.8789 | 48.7453
38.31 | 116.15 | 38.29 | 12.909 | 48.8742
38.32 | 116.16 | 38.3 | 12.9393 | 49.0034
38.33 | 116.17 | 38.31 | 12.97 | 49.1329
38.34 | 116.18 | 38.32 | 13.0017 | 49.2628
38.35 | 116.19 | 38.33 | 13.0344 | 49.393
38.36 | 116.2 | 38.34 | 13.0667 | 49.5235
38.37 | 116.21 | 38.35 | 13.099 | 49.6543
38.38 | 116.22 | 38.36 | 13.1318 | 49.7855
38.39 | 116.23 | 38.37 | 13.1642 | 49.9169
38.4 | 116.24 | 38.38 | 13.1965 | 50.0487
38.41 | 116.25 | 38.39 | 13.2287 | 50.1809
38.42 | 116.26 | 38.4 | 13.2609 | 50.3133
38.43 | 116.27 | 38.41 | 13.2933 | 50.4461
38.44 | 116.28 | 38.42 | 13.326 | 50.5792
38.45 | 116.29 | 38.43 | 13.3587 | 50.7126
38.46 | 116.3 | 38.44 | 13.3912 | 50.8463
38.47 | 116.31 | 38.45 | 13.4244 | 50.9804
38.48 | 116.32 | 38.46 | 13.4583 | 51.1148
38.49 | 116.33 | 38.47 | 13.4924 | 51.2496
38.5 | 116.34 | 38.48 | 13.5268 | 51.3847
38.51 | 116.35 | 38.49 | 13.5619 | 51.5201
38.52 | 116.36 | 38.5 | 13.598 | 51.6559
38.53 | 116.37 | 38.51 | 13.6353 | 51.7921
38.54 | 116.38 | 38.52 | 13.674 | 51.9286
38.55 | 116.39 | 38.53 | 13.7141 | 52.0655
38.56 | 116.4 | 38.54 | 13.7543 | 52.2029
38.57 | 116.41 | 38.55 | 13.7948 | 52.3406
38.58 | 116.42 | 38.56 | 13.8356 | 52.4787
38.59 | 116.43 | 38.57 | 13.8773 | 52.6173
38.6 | 116.44 | 38.58 | 13.919 | 52.7562
38.61 | 116.45 | 38.59 | 13.9606 | 52.8957
38.62 | 116.46 | 38.6 | 14.0023 | 53.0355
38.63 | 116.47 | 38.61 | 14.0451 | 53.1757
38.64 | 116.48 | 38.62 | 14.0886 | 53.3164
38.65 | 116.49 | 38.63 | 14.1323 | 53.4574
38.66 | 116.5 | 38.64 | 14.1761 | 53.599
38.67 | 116.51 | 38.65 | 14.2212 | 53.741
38.68 | 116.52 | 38.66 | 14.2665 | 53.8834
38.69 | 116.53 | 38.67 | 14.3113 | 54.0263
38.7 | 116.54 | 38.68 | 14.3554 | 54.1696
38.71 | 116.55 | 38.69 | 14.3999 | 54.3134
38.72 | 116.56 | 38.7 | 14.4452 | 54.4576
38.73 | 116.57 | 38.71 | 14.4907 | 54.6023
38.74 | 116.58 | 38.72 | 14.5364 | 54.7474
38.75 | 116.59 | 38.73 | 14.583 | 54.893
38.76 | 116.6 | 38.74 | 14.6296 | 55.0391
38.77 | 116.61 | 38.75 | 14.6761 | 55.1856
38.78 | 116.62 | 38.76 | 14.7226 | 55.3326
38.79 | 116.63 | 38.77 | 14.7693 | 55.48
38.8 | 116.64 | 38.78 | 14.8165 | 55.628
38.81 | 116.65 | 38.79 | 14.8641 | 55.7764
38.82 | 116.66 | 38.8 | 14.9118 | 55.9253
38.83 | 116.67 | 38.81 | 14.9587 | 56.0746
38.84 | 116.68 | 38.82 | 15.0047 | 56.2244
38.85 | 116.69 | 38.83 | 15.0494 | 56.3747
38.86 | 116.7 | 38.84 | 15.0933 | 56.5254
38.87 | 116.71 | 38.85 | 15.1379 | 56.6766
38.88 | 116.72 | 38.86 | 15.1817 | 56.8281
38.89 | 116.73 | 38.87 | 15.2253 | 56.9802
38.9 | 116.74 | 38.88 | 15.2681 | 57.1327
38.91 | 116.75 | 38.89 | 15.3117 | 57.2856
38.92 | 116.76 | 38.9 | 15.3545 | 57.4389
38.93 | 116.77 | 38.91 | 15.3959 | 57.5926
38.94 | 116.78 | 38.92 | 15.4367 | 57.7468
38.95 | 116.79 | 38.93 | 15.4778 | 57.9013
38.96 | 116.8 | 38.94 | 15.5178 | 58.0563
38.97 | 116.81 | 38.95 | 15.5579 | 58.2117
38.98 | 116.82 | 38.96 | 15.5981 | 58.3675
38.99 | 116.83 | 38.97 | 15.6385 | 58.5237
39 | 116.84 | 38.98 | 15.6786 | 58.6803
39.01 | 116.85 | 38.99 | 15.7182 | 58.8372
39.02 | 116.86 | 39 | 15.7567 | 58.9946
39.03 | 116.87 | 39.01 | 15.7951 | 59.1524
39.04 | 116.88 | 39.02 | 15.8328 | 59.3105
39.05 | 116.89 | 39.03 | 15.8693 | 59.469
39.06 | 116.9 | 39.04 | 15.9052 | 59.6279
39.07 | 116.91 | 39.05 | 15.941 | 59.7871
39.08 | 116.92 | 39.06 | 15.9763 | 59.9467
39.09 | 116.93 | 39.07 | 16.0112 | 60.1066
39.1 | 116.94 | 39.08 | 16.0454 | 60.2669
39.11 | 116.95 | 39.09 | 16.0795 | 60.4275
39.12 | 116.96 | 39.1 | 16.1136 | 60.5885
39.13 | 116.97 | 39.11 | 16.147 | 60.7498
39.14 | 116.98 | 39.12 | 16.1801 | 60.9114
39.15 | 116.99 | 39.13 | 16.2131 | 61.0734
39.16 | 117 | 39.14 | 16.2464 | 61.2357
39.17 | 117.01 | 39.15 | 16.2798 | 61.3983
39.18 | 117.02 | 39.16 | 16.3138 | 61.5613
39.19 | 117.03 | 39.17 | 16.3479 | 61.7246
39.2 | 117.04 | 39.18 | 16.3826 | 61.8882
39.21 | 117.05 | 39.19 | 16.4164 | 62.0522
39.22 | 117.06 | 39.2 | 16.4497 | 62.2166
39.23 | 117.07 | 39.21 | 16.4827 | 62.3812
39.24 | 117.08 | 39.22 | 16.5157 | 62.5462
39.25 | 117.09 | 39.23 | 16.5481 | 62.7115
39.26 | 117.1 | 39.24 | 16.5804 | 62.8771
39.27 | 117.11 | 39.25 | 16.6125 | 63.0431
39.28 | 117.12 | 39.26 | 16.6449 | 63.2094
39.29 | 117.13 | 39.27 | 16.6765 | 63.376
39.3 | 117.14 | 39.28 | 16.7085 | 63.5429
39.31 | 117.15 | 39.29 | 16.7403 | 63.7102
39.32 | 117.16 | 39.3 | 16.7716 | 63.8777
39.33 | 117.17 | 39.31 | 16.8033 | 64.0456
39.34 | 117.18 | 39.32 | 16.835 | 64.2138
39.35 | 117.19 | 39.33 | 16.8663 | 64.3823
39.36 | 117.2 | 39.34 | 16.8975 | 64.5511
39.37 | 117.21 | 39.35 | 16.9282 | 64.7202
39.38 | 117.22 | 39.36 | 16.959 | 64.8897
39.39 | 117.23 | 39.37 | 16.99 | 65.0594
39.4 | 117.24 | 39.38 | 17.021 | 65.2295
39.41 | 117.25 | 39.39 | 17.0518 | 65.3998
39.42 | 117.26 | 39.4 | 17.0824 | 65.5705
39.43 | 117.27 | 39.41 | 17.1122 | 65.7415
39.44 | 117.28 | 39.42 | 17.1416 | 65.9127
39.45 | 117.29 | 39.43 | 17.171 | 66.0843
39.46 | 117.3 | 39.44 | 17.2003 | 66.2562
39.47 | 117.31 | 39.45 | 17.2294 | 66.4283
39.48 | 117.32 | 39.46 | 17.2583 | 66.6007
39.49 | 117.33 | 39.47 | 17.287 | 66.7735
39.5 | 117.34 | 39.48 | 17.3162 | 66.9465
39.51 | 117.35 | 39.49 | 17.3448 | 67.1198
39.52 | 117.36 | 39.5 | 17.3729 | 67.2934
39.53 | 117.37 | 39.51 | 17.4009 | 67.4673
39.54 | 117.38 | 39.52 | 17.4285 | 67.6414
39.55 | 117.39 | 39.53 | 17.4561 | 67.8158
39.56 | 117.4 | 39.54 | 17.4837 | 67.9905
39.57 | 117.41 | 39.55 | 17.5115 | 68.1655
39.58 | 117.42 | 39.56 | 17.5392 | 68.3407
39.59 | 117.43 | 39.57 | 17.5669 | 68.5162
39.6 | 117.44 | 39.58 | 17.5949 | 68.692
39.61 | 117.45 | 39.59 | 17.6229 | 68.8681
39.62 | 117.46 | 39.6 | 17.6512 | 69.0445
39.63 | 117.47 | 39.61 | 17.6795 | 69.2211
39.64 | 117.48 | 39.62 | 17.7079 | 69.3981
39.65 | 117.49 | 39.63 | 17.7362 | 69.5753
39.66 | 117.5 | 39.64 | 17.7639 | 69.7528
39.67 | 117.51 | 39.65 | 17.7914 | 69.9306
39.68 | 117.52 | 39.66 | 17.819 | 70.1086
39.69 | 117.53 | 39.67 | 17.8458 | 70.287
39.7 | 117.54 | 39.68 | 17.8724 | 70.4655
39.71 | 117.55 | 39.69 | 17.8984 | 70.6444
39.72 | 117.56 | 39.7 | 17.9243 | 70.8235
39.73 | 117.57 | 39.71 | 17.9502 | 71.0029
39.74 | 117.58 | 39.72 | 17.976 | 71.1825
39.75 | 117.59 | 39.73 | 18.0017 | 71.3624
39.76 | 117.6 | 39.74 | 18.0274 | 71.5425
39.77 | 117.61 | 39.75 | 18.0528 | 71.7229
39.78 | 117.62 | 39.76 | 18.0784 | 71.9036
39.79 | 117.63 | 39.77 | 18.1037 | 72.0845
39.8 | 117.64 | 39.78 | 18.1289 | 72.2656
39.81 | 117.65 | 39.79 | 18.1537 | 72.447
39.82 | 117.66 | 39.8 | 18.1782 | 72.6287
39.83 | 117.67 | 39.81 | 18.2024 | 72.8106
39.84 | 117.68 | 39.82 | 18.2264 | 72.9927
39.85 | 117.69 | 39.83 | 18.2503 | 73.1751
39.86 | 117.7 | 39.84 | 18.2739 | 73.3577
39.87 | 117.71 | 39.85 | 18.2971 | 73.5406
39.88 | 117.72 | 39.86 | 18.3201 | 73.7236
39.89 | 117.73 | 39.87 | 18.343 | 73.907
39.9 | 117.74 | 39.88 | 18.366 | 74.0905
39.91 | 117.75 | 39.89 | 18.3887 | 74.2743
39.92 | 117.76 | 39.9 | 18.4112 | 74.4583
39.93 | 117.77 | 39.91 | 18.4335 | 74.6425
39.94 | 117.78 | 39.92 | 18.4557 | 74.8269
39.95 | 117.79 | 39.93 | 18.4778 | 75.0116
39.96 | 117.8 | 39.94 | 18.5 | 75.1965
39.97 | 117.81 | 39.95 | 18.5223 | 75.3816
39.98 | 117.82 | 39.96 | 18.5444 | 75.5669
39.99 | 117.83 | 39.97 | 18.5664 | 75.7525
40 | 117.84 | 39.98 | 18.5883 | 75.9382
40.01 | 117.85 | 39.99 | 18.6098 | 76.1242
40.02 | 117.86 | 40 | 18.6312 | 76.3104
40.03 | 117.87 | 40.01 | 18.6523 | 76.4968
40.04 | 117.88 | 40.02 | 18.6735 | 76.6835
40.05 | 117.89 | 40.03 | 18.6946 | 76.8703
40.06 | 117.9 | 40.04 | 18.7158 | 77.0573
40.07 | 117.91 | 40.05 | 18.7371 | 77.2446
40.08 | 117.92 | 40.06 | 18.7584 | 77.4321
40.09 | 117.93 | 40.07 | 18.7798 | 77.6198
40.1 | 117.94 | 40.08 | 18.8006 | 77.8077
40.11 | 117.95 | 40.09 | 18.8211 | 77.9958
40.12 | 117.96 | 40.1 | 18.8416 | 78.1841
40.13 | 117.97 | 40.11 | 18.8617 | 78.3726
40.14 | 117.98 | 40.12 | 18.8816 | 78.5613
40.15 | 117.99 | 40.13 | 18.9016 | 78.7502
40.16 | 118 | 40.14 | 18.9216 | 78.9394
40.17 | 118.01 | 40.15 | 18.9417 | 79.1287
40.18 | 118.02 | 40.16 | 18.9619 | 79.3182
40.19 | 118.03 | 40.17 | 18.9822 | 79.5079
40.2 | 118.04 | 40.18 | 19.0023 | 79.6978
40.21 | 118.05 | 40.19 | 19.0225 | 79.888
40.22 | 118.06 | 40.2 | 19.043 | 80.0783
40.23 | 118.07 | 40.21 | 19.0629 | 80.2688
40.24 | 118.08 | 40.22 | 19.0827 | 80.4595
40.25 | 118.09 | 40.23 | 19.1026 | 80.6505
40.26 | 118.1 | 40.24 | 19.1226 | 80.8416
40.27 | 118.11 | 40.25 | 19.1425 | 81.0329
40.28 | 118.12 | 40.26 | 19.1624 | 81.2244
40.29 | 118.13 | 40.27 | 19.1824 | 81.4161
40.3 | 118.14 | 40.28 | 19.2027 | 81.6081
40.31 | 118.15 | 40.29 | 19.2233 | 81.8002
40.32 | 118.16 | 40.3 | 19.2441 | 81.9925
40.33 | 118.17 | 40.31 | 19.2654 | 82.1851
40.34 | 118.18 | 40.32 | 19.2866 | 82.3778
40.35 | 118.19 | 40.33 | 19.3075 | 82.5708
40.36 | 118.2 | 40.34 | 19.3283 | 82.764
40.37 | 118.21 | 40.35 | 19.3488 | 82.9574
40.38 | 118.22 | 40.36 | 19.3693 | 83.1509
40.39 | 118.23 | 40.37 | 19.3898 | 83.3447
40.4 | 118.24 | 40.38 | 19.4104 | 83.5387
40.41 | 118.25 | 40.39 | 19.431 | 83.7329
40.42 | 118.26 | 40.4 | 19.4516 | 83.9273
40.43 | 118.27 | 40.41 | 19.4726 | 84.122
40.44 | 118.28 | 40.42 | 19.4935 | 84.3168
40.45 | 118.29 | 40.43 | 19.5147 | 84.5118
40.46 | 118.3 | 40.44 | 19.5362 | 84.7071
40.47 | 118.31 | 40.45 | 19.5572 | 84.9026
40.48 | 118.32 | 40.46 | 19.5781 | 85.0982
40.49 | 118.33 | 40.47 | 19.599 | 85.2941
40.5 | 118.34 | 40.48 | 19.6198 | 85.4902
40.51 | 118.35 | 40.49 | 19.6406 | 85.6865
40.52 | 118.36 | 40.5 | 19.6615 | 85.883
40.53 | 118.37 | 40.51 | 19.6822 | 86.0798
40.54 | 118.38 | 40.52 | 19.7026 | 86.2767
40.55 | 118.39 | 40.53 | 19.723 | 86.4738
40.56 | 118.4 | 40.54 | 19.7435 | 86.6711
40.57 | 118.41 | 40.55 | 19.7642 | 86.8687
40.58 | 118.42 | 40.56 | 19.7847 | 87.0664
40.59 | 118.43 | 40.57 | 19.8051 | 87.2643
40.6 | 118.44 | 40.58 | 19.8255 | 87.4625
40.61 | 118.45 | 40.59 | 19.8456 | 87.6608
40.62 | 118.46 | 40.6 | 19.865 | 87.8594
40.63 | 118.47 | 40.61 | 19.8842 | 88.0581
40.64 | 118.48 | 40.62 | 19.9035 | 88.2571
40.65 | 118.49 | 40.63 | 19.9226 | 88.4562
40.66 | 118.5 | 40.64 | 19.9417 | 88.6555
40.67 | 118.51 | 40.65 | 19.9605 | 88.855
40.68 | 118.52 | 40.66 | 19.9785 | 89.0547
40.69 | 118.53 | 40.67 | 19.9961 | 89.2546
40.7 | 118.54 | 40.68 | 20.0134 | 89.4546
40.71 | 118.55 | 40.69 | 20.0306 | 89.6548
40.72 | 118.56 | 40.7 | 20.0475 | 89.8552
40.73 | 118.57 | 40.71 | 20.0644 | 90.0558
40.74 | 118.58 | 40.72 | 20.0812 | 90.2565
40.75 | 118.59 | 40.73 | 20.0978 | 90.4574
40.76 | 118.6 | 40.74 | 20.1141 | 90.6584
40.77 | 118.61 | 40.75 | 20.1303 | 90.8597
40.78 | 118.62 | 40.76 | 20.1462 | 91.0611
40.79 | 118.63 | 40.77 | 20.1618 | 91.2626
40.8 | 118.64 | 40.78 | 20.1772 | 91.4643
40.81 | 118.65 | 40.79 | 20.1924 | 91.6661
40.82 | 118.66 | 40.8 | 20.2077 | 91.8681
40.83 | 118.67 | 40.81 | 20.223 | 92.0703
40.84 | 118.68 | 40.82 | 20.2383 | 92.2726
40.85 | 118.69 | 40.83 | 20.2534 | 92.475
40.86 | 118.7 | 40.84 | 20.2683 | 92.6776
40.87 | 118.71 | 40.85 | 20.2837 | 92.8804
40.88 | 118.72 | 40.86 | 20.299 | 93.0833
40.89 | 118.73 | 40.87 | 20.3144 | 93.2864
40.9 | 118.74 | 40.88 | 20.3298 | 93.4896
40.91 | 118.75 | 40.89 | 20.3452 | 93.693
40.92 | 118.76 | 40.9 | 20.3609 | 93.8965
40.93 | 118.77 | 40.91 | 20.3773 | 94.1002
40.94 | 118.78 | 40.92 | 20.3927 | 94.3041
40.95 | 118.79 | 40.93 | 20.4078 | 94.508
40.96 | 118.8 | 40.94 | 20.423 | 94.7122
40.97 | 118.81 | 40.95 | 20.4381 | 94.9165
40.98 | 118.82 | 40.96 | 20.4531 | 95.1209
40.99 | 118.83 | 40.97 | 20.4683 | 95.3255
41 | 118.84 | 40.98 | 20.4835 | 95.5303
41.01 | 118.85 | 40.99 | 20.4987 | 95.7352
41.02 | 118.86 | 41 | 20.514 | 95.9403
41.03 | 118.87 | 41.01 | 20.5294 | 96.1455
41.04 | 118.88 | 41.02 | 20.5449 | 96.3509
41.05 | 118.89 | 41.03 | 20.5607 | 96.5564
41.06 | 118.9 | 41.04 | 20.577 | 96.7621
41.07 | 118.91 | 41.05 | 20.5936 | 96.9679
41.08 | 118.92 | 41.06 | 20.61 | 97.1739
41.09 | 118.93 | 41.07 | 20.6262 | 97.3801
41.1 | 118.94 | 41.08 | 20.6421 | 97.5865
41.11 | 118.95 | 41.09 | 20.6583 | 97.793
41.12 | 118.96 | 41.1 | 20.6745 | 97.9996
41.13 | 118.97 | 41.11 | 20.6907 | 98.2064
41.14 | 118.98 | 41.12 | 20.7068 | 98.4135
41.15 | 118.99 | 41.13 | 20.723 | 98.6206
41.16 | 119 | 41.14 | 20.7394 | 98.8279
41.17 | 119.01 | 41.15 | 20.756 | 99.0354
41.18 | 119.02 | 41.16 | 20.7726 | 99.243
41.19 | 119.03 | 41.17 | 20.7891 | 99.4508
41.2 | 119.04 | 41.18 | 20.8055 | 99.6588
41.21 | 119.05 | 41.19 | 20.8221 | 99.8669
41.22 | 119.06 | 41.2 | 20.8385 | 100.0752
41.23 | 119.07 | 41.21 | 20.855 | 100.2837
41.24 | 119.08 | 41.22 | 20.8717 | 100.4923
41.25 | 119.09 | 41.23 | 20.8886 | 100.7011
41.26 | 119.1 | 41.24 | 20.9056 | 100.91
41.27 | 119.11 | 41.25 | 20.9226 | 101.1192
41.28 | 119.12 | 41.26 | 20.9396 | 101.3285
41.29 | 119.13 | 41.27 | 20.9567 | 101.538
41.3 | 119.14 | 41.28 | 20.9738 | 101.7476
41.31 | 119.15 | 41.29 | 20.9911 | 101.9574
41.32 | 119.16 | 41.3 | 21.0085 | 102.1674
41.33 | 119.17 | 41.31 | 21.026 | 102.3776
41.34 | 119.18 | 41.32 | 21.0434 | 102.5879
41.35 | 119.19 | 41.33 | 21.0608 | 102.7984
41.36 | 119.2 | 41.34 | 21.0783 | 103.0091
41.37 | 119.21 | 41.35 | 21.0959 | 103.22
41.38 | 119.22 | 41.36 | 21.1137 | 103.431
41.39 | 119.23 | 41.37 | 21.1316 | 103.6423
41.4 | 119.24 | 41.38 | 21.1498 | 103.8536
41.41 | 119.25 | 41.39 | 21.1687 | 104.0653
41.42 | 119.26 | 41.4 | 21.189 | 104.277
41.43 | 119.27 | 41.41 | 21.2093 | 104.489
41.44 | 119.28 | 41.42 | 21.2296 | 104.7012
41.45 | 119.29 | 41.43 | 21.25 | 104.9136
41.46 | 119.3 | 41.44 | 21.2709 | 105.1262
41.47 | 119.31 | 41.45 | 21.2919 | 105.339
41.48 | 119.32 | 41.46 | 21.3126 | 105.552
41.49 | 119.33 | 41.47 | 21.3331 | 105.7652
41.5 | 119.34 | 41.48 | 21.3535 | 105.9787
41.51 | 119.35 | 41.49 | 21.3741 | 106.1923
41.52 | 119.36 | 41.5 | 21.3947 | 106.4061
41.53 | 119.37 | 41.51 | 21.4153 | 106.6202
41.54 | 119.38 | 41.52 | 21.4361 | 106.8344
41.55 | 119.39 | 41.53 | 21.4569 | 107.0489
41.56 | 119.4 | 41.54 | 21.4777 | 107.2636
41.57 | 119.41 | 41.55 | 21.4986 | 107.4784
41.58 | 119.42 | 41.56 | 21.5196 | 107.6935
41.59 | 119.43 | 41.57 | 21.5404 | 107.9088
41.6 | 119.44 | 41.58 | 21.561 | 108.1243
41.61 | 119.45 | 41.59 | 21.5818 | 108.34
41.62 | 119.46 | 41.6 | 21.6025 | 108.556
41.63 | 119.47 | 41.61 | 21.6231 | 108.7721
41.64 | 119.48 | 41.62 | 21.6442 | 108.9884
41.65 | 119.49 | 41.63 | 21.6651 | 109.205
41.66 | 119.5 | 41.64 | 21.6865 | 109.4217
41.67 | 119.51 | 41.65 | 21.708 | 109.6387
41.68 | 119.52 | 41.66 | 21.7294 | 109.8559
41.69 | 119.53 | 41.67 | 21.751 | 110.0732
41.7 | 119.54 | 41.68 | 21.7725 | 110.2908
41.71 | 119.55 | 41.69 | 21.7938 | 110.5087
41.72 | 119.56 | 41.7 | 21.8151 | 110.7267
41.73 | 119.57 | 41.71 | 21.8363 | 110.9449
41.74 | 119.58 | 41.72 | 21.8574 | 111.1634
41.75 | 119.59 | 41.73 | 21.8782 | 111.3821
41.76 | 119.6 | 41.74 | 21.8993 | 111.6009
41.77 | 119.61 | 41.75 | 21.9205 | 111.82
41.78 | 119.62 | 41.76 | 21.9418 | 112.0393
41.79 | 119.63 | 41.77 | 21.9633 | 112.2589
41.8 | 119.64 | 41.78 | 21.9847 | 112.4786
41.81 | 119.65 | 41.79 | 22.0064 | 112.6985
41.82 | 119.66 | 41.8 | 22.0279 | 112.9187
41.83 | 119.67 | 41.81 | 22.0495 | 113.1391
41.84 | 119.68 | 41.82 | 22.0709 | 113.3597
41.85 | 119.69 | 41.83 | 22.0922 | 113.5805
41.86 | 119.7 | 41.84 | 22.1127 | 113.8015
41.87 | 119.71 | 41.85 | 22.1325 | 114.0227
41.88 | 119.72 | 41.86 | 22.152 | 114.2441
41.89 | 119.73 | 41.87 | 22.1714 | 114.4657
41.9 | 119.74 | 41.88 | 22.1907 | 114.6875
41.91 | 119.75 | 41.89 | 22.2097 | 114.9095
41.92 | 119.76 | 41.9 | 22.2279 | 115.1317
41.93 | 119.77 | 41.91 | 22.246 | 115.3541
41.94 | 119.78 | 41.92 | 22.2639 | 115.5766
41.95 | 119.79 | 41.93 | 22.2811 | 115.7993
41.96 | 119.8 | 41.94 | 22.298 | 116.0222
41.97 | 119.81 | 41.95 | 22.3147 | 116.2453
41.98 | 119.82 | 41.96 | 22.3307 | 116.4685
41.99 | 119.83 | 41.97 | 22.3463 | 116.6919
42 | 119.84 | 41.98 | 22.3617 | 116.9154
42.01 | 119.85 | 41.99 | 22.3768 | 117.1391
42.02 | 119.86 | 42 | 22.3913 | 117.3629
42.03 | 119.87 | 42.01 | 22.4056 | 117.5869
42.04 | 119.88 | 42.02 | 22.4195 | 117.811
42.05 | 119.89 | 42.03 | 22.4329 | 118.0352
42.06 | 119.9 | 42.04 | 22.4456 | 118.2596
42.07 | 119.91 | 42.05 | 22.458 | 118.4841
42.08 | 119.92 | 42.06 | 22.4699 | 118.7088
42.09 | 119.93 | 42.07 | 22.4815 | 118.9335
42.1 | 119.94 | 42.08 | 22.4926 | 119.1584
42.11 | 119.95 | 42.09 | 22.5036 | 119.3834
42.12 | 119.96 | 42.1 | 22.5143 | 119.6085
42.13 | 119.97 | 42.11 | 22.5249 | 119.8336
42.14 | 119.98 | 42.12 | 22.5352 | 120.0589
42.15 | 119.99 | 42.13 | 22.5453 | 120.2843
42.16 | 120 | 42.14 | 22.5551 | 120.5097 | NA MÁX. NORMAL E MAXIMORUM
42.17 | 120.01 | 42.15 | 22.5642 | 120.7353