## Ficha Técnica
UHE Passo São João
Empresa | CGT Eletrosul
Estado UHE (UF) | Rio Grande do Sul
Municípios Margem Direita | Roque Gonzales, São Pedro do Butiá
Municípios Margem Esquerda | Dezesseis de Novembro, São luiz Gonzaga, Rolador
Bacia Hidrográfica | Uruguai
Sub-Bacia Hidrográfica | Rio Ijuí
Rio | Rio Ijuí
Potência Instalada (MW) | 77
Vazão Média de Longo Termo (m3/S) | 262.1
Latitude / Longitude do Barramento (Coordenada Geográfica) | 28S 08' 29”/55W 03' 15"-
Área de Drenagem Total da UHE (km²) | 10128
Área Incremental da UHE (km²)
Área Inundada Original N.A Maximo Normal (km²) | 20.6
Área Inundada Atualizada N.A Maximo Normal (km²) | 23.38
Volume Útil Original (hm3) | 18.65
Volume Útil Atualizado (hm3) | 22.44
Volume Máximo Normal Original (Hm³ ) | 102.4
Volume Máximo Normal Atualizado (Hm³ ) | 142.44
Volume Máximo Maximorum Original (Hm³ ) | 102.4
Volume Máximo Maximorum Atualizado (Hm³ ) | 142.44
N.A Montante (Sistema Local) (m) | 128,35 Máximo Normal
128,35 Máximo Maximorum
127,35 Minimo Normal
N.A. Jusante (Sistema Local) (m) (Máximo Normal) | 99,3 Máximo Normal
Potencial de Produção de Sedimentos (Baixo, Médio ou Alto) (Pss) (ton/km2/ano) | (Médio)(45,256 ton/Km²/ano)
Posição Relativa da Cascata (Prc) : Baixa Suscetibilidade ao Assoreamento (Pequena área de bacia incremental < 5.000 km2), Média (area de bacia incremental > 5.000 km2) ou Alta ( Reservatório de cabeceira) | Jusante com pequena bacia imcremental
Indice de Regularização, Regime de Operação do Reservatório (Ror) IR = Volume util (hm3) / Vazão Turbinada Média (hm3/dia) (Baixa: IR<30dias, Média: IR entre 30 e 150dias, Alta Suscetibilidade: IR>150 dias) | Baixo IR=5,6
Magnitude e Importância dos efeitos do assoreamento (MI) (Baixa, Média ou Alta Suscetibilidade) | Médio
Nível de Criticidade NC = (Pss+Prc+4Ror+MI)/21 | Baixo NC=0,429
Data de atualização da CAV | 2022-12-15
Referência:
Orientações para a atualização das Curvas Cota - Área - Volume - Versão Dez/2013

## Curvas Atualizadas
Dados Atualizados das Curvas |  |  |  |  | Os valores contidos nesta planilha são relativos a avaliação atual das Curvas Cota x Area Volume
Cota SGB (m) | Cota (m) | Área (km²) | Volume (hm³)
96.71 | 96.71 | 0 | 0
96.72 | 96.72 | 1.6582e-08 | 5.2328e-11 |  | Os valores deverão ser incluídos na tabela utilizando-se as seguintes unidades:
96.73 | 96.73 | 7.0117e-08 | 4.5499e-10
96.74 | 96.74 | 1.6066e-07 | 1.578e-09 |  |  | * Cota em metros (m);
96.75 | 96.75 | 2.882e-07 | 3.7915e-09 |  |  | * Área em quilômetros quadrados (km²);
96.76 | 96.76 | 4.5275e-07 | 7.4655e-09 |  |  | * Volume em hectômetros cúbicos (hm³)
96.77 | 96.77 | 6.5431e-07 | 1.297e-08
96.78 | 96.78 | 8.9287e-07 | 2.0675e-08 |  | Na polinomial da Curva de Volume, o “y” corresponde ao Volume Calculado e “x” corresponde à Cota Obtida.
96.79 | 96.79 | 1.1684e-06 | 3.0951e-08
96.8 | 96.8 | 1.481e-06 | 4.4167e-08
96.81 | 96.81 | 1.8306e-06 | 6.0694e-08 |  | Na polinomial da Curva da Área, o “y” corresponde à Área Calculada e “x” corresponde à Cota Obtida.
96.82 | 96.82 | 2.6467e-06 | 5.1699e-08
96.83 | 96.83 | 3.5963e-06 | 1.2294e-07
96.84 | 96.84 | 4.0446e-06 | 1.6117e-07 |  | As cotas deverão estar no Sistema Local
96.85 | 96.85 | 4.4665e-06 | 2.0374e-07
96.86 | 96.86 | 4.8619e-06 | 2.5041e-07
96.87 | 96.87 | 5.2309e-06 | 3.0089e-07 |  | Polinomial para Volume: |  | Volume = 0,0005Cota4 - 0,2143Cota3 + 33,604Cota2 - 2339,1Cota + 61000
96.88 | 96.88 | 5.5734e-06 | 3.5494e-07 |  | Polinomial para Área: |  | Área = -0,00003Cota4 + 0,0143Cota3 - 2,6663Cota2 + 214,78Cota - 6364
96.89 | 96.89 | 5.8894e-06 | 4.1227e-07
96.9 | 96.9 | 6.1789e-06 | 4.7264e-07
96.91 | 96.91 | 6.4424e-06 | 5.2691e-07
96.92 | 96.92 | 6.6986e-06 | 5.9261e-07 |  | Observação
96.93 | 96.93 | 6.9581e-06 | 6.6089e-07 |  | A cota inicial é 107,00 é a cota do fundo do reservatório
96.94 | 96.94 | 7.2207e-06 | 7.3178e-07 |  | A cota final é 128,35 é a cota no N.A Máximo Maximorum
96.95 | 96.95 | 7.4865e-06 | 8.0532e-07
96.96 | 96.96 | 7.7556e-06 | 8.8153e-07
96.97 | 96.97 | 8.0278e-06 | 9.6044e-07
96.98 | 96.98 | 8.3032e-06 | 1.0421e-06
96.99 | 96.99 | 8.5818e-06 | 1.1265e-06
97 | 97 | 8.8635e-06 | 1.2137e-06
97.01 | 97.01 | 9.1485e-06 | 1.3038e-06
97.02 | 97.02 | 9.4366e-06 | 1.3967e-06
97.03 | 97.03 | 9.728e-06 | 1.4925e-06
97.04 | 97.04 | 1.0023e-05 | 1.5913e-06
97.05 | 97.05 | 1.032e-05 | 1.693e-06
97.06 | 97.06 | 1.0621e-05 | 1.7977e-06
97.07 | 97.07 | 1.0925e-05 | 1.9054e-06
97.08 | 97.08 | 1.1233e-05 | 2.0162e-06
97.09 | 97.09 | 1.1543e-05 | 2.1301e-06
97.1 | 97.1 | 1.1857e-05 | 2.2471e-06
97.11 | 97.11 | 1.2174e-05 | 2.3672e-06
97.12 | 97.12 | 1.2494e-05 | 2.4906e-06
97.13 | 97.13 | 1.2817e-05 | 2.6171e-06
97.14 | 97.14 | 1.3143e-05 | 2.5976e-06
97.15 | 97.15 | 1.3473e-05 | 2.7307e-06
97.16 | 97.16 | 1.3806e-05 | 2.8671e-06
97.17 | 97.17 | 1.4142e-05 | 3.0068e-06
97.18 | 97.18 | 1.4481e-05 | 3.1499e-06
97.19 | 97.19 | 1.4823e-05 | 3.2964e-06
97.2 | 97.2 | 1.5169e-05 | 3.4464e-06
97.21 | 97.21 | 1.5517e-05 | 3.0944e-06
97.22 | 97.22 | 1.5869e-05 | 3.2513e-06
97.23 | 97.23 | 1.6224e-05 | 3.4118e-06
97.24 | 97.24 | 1.6583e-05 | 3.5758e-06
97.25 | 97.25 | 1.6944e-05 | 3.7434e-06
97.26 | 97.26 | 1.7309e-05 | 3.9147e-06
97.27 | 97.27 | 1.7676e-05 | 4.0896e-06
97.28 | 97.28 | 1.8047e-05 | 4.2682e-06
97.29 | 97.29 | 1.8421e-05 | 4.4506e-06
97.3 | 97.3 | 1.8801e-05 | 4.6367e-06
97.31 | 97.31 | 1.9186e-05 | 4.8266e-06
97.32 | 97.32 | 1.9578e-05 | 5.0204e-06
97.33 | 97.33 | 1.9976e-05 | 4.8888e-06
97.34 | 97.34 | 2.038e-05 | 5.0906e-06
97.35 | 97.35 | 2.079e-05 | 4.8761e-06
97.36 | 97.36 | 2.1203e-05 | 4.7978e-06
97.37 | 97.37 | 2.1616e-05 | 5.0119e-06
97.38 | 97.38 | 2.2028e-05 | 5.2301e-06
97.39 | 97.39 | 2.244e-05 | 5.4524e-06
97.4 | 97.4 | 2.2852e-05 | 5.6789e-06
97.41 | 97.41 | 2.3264e-05 | 5.9095e-06
97.42 | 97.42 | 2.3675e-05 | 6.1442e-06
97.43 | 97.43 | 2.4086e-05 | 6.383e-06
97.44 | 97.44 | 2.4497e-05 | 6.6259e-06
97.45 | 97.45 | 2.4907e-05 | 6.8729e-06
97.46 | 97.46 | 2.5317e-05 | 7.124e-06
97.47 | 97.47 | 2.5727e-05 | 7.4554e-06
97.48 | 97.48 | 2.6138e-05 | 7.7147e-06
97.49 | 97.49 | 2.6551e-05 | 7.9781e-06
97.5 | 97.5 | 2.6965e-05 | 8.2457e-06
97.51 | 97.51 | 2.738e-05 | 8.5174e-06
97.52 | 97.52 | 2.7796e-05 | 8.2902e-06
97.53 | 97.53 | 2.8213e-05 | 8.5703e-06
97.54 | 97.54 | 2.8632e-05 | 8.8545e-06
97.55 | 97.55 | 2.9052e-05 | 9.1429e-06
97.56 | 97.56 | 2.9473e-05 | 9.4355e-06
97.57 | 97.57 | 2.9891e-05 | 9.7324e-06
97.58 | 97.58 | 3.0306e-05 | 1.0471e-05
97.59 | 97.59 | 3.0719e-05 | 1.0776e-05
97.6 | 97.6 | 3.1129e-05 | 1.1085e-05
97.61 | 97.61 | 3.1537e-05 | 1.1904e-05
97.62 | 97.62 | 3.1946e-05 | 1.2159e-05
97.63 | 97.63 | 3.2356e-05 | 1.248e-05
97.64 | 97.64 | 3.2768e-05 | 1.2806e-05
97.65 | 97.65 | 3.3182e-05 | 1.3136e-05
97.66 | 97.66 | 3.3597e-05 | 1.347e-05
97.67 | 97.67 | 3.4013e-05 | 1.3808e-05
97.68 | 97.68 | 3.443e-05 | 1.3658e-05
97.69 | 97.69 | 3.4849e-05 | 1.4004e-05
97.7 | 97.7 | 3.527e-05 | 1.4355e-05
97.71 | 97.71 | 3.5691e-05 | 1.471e-05
97.72 | 97.72 | 3.6114e-05 | 1.5069e-05
97.73 | 97.73 | 3.6539e-05 | 1.5432e-05
97.74 | 97.74 | 3.6965e-05 | 1.58e-05
97.75 | 97.75 | 3.7391e-05 | 1.636e-05
97.76 | 97.76 | 3.7818e-05 | 1.6736e-05
97.77 | 97.77 | 3.8243e-05 | 1.7116e-05
97.78 | 97.78 | 3.8668e-05 | 1.75e-05
97.79 | 97.79 | 3.9093e-05 | 1.7889e-05
97.8 | 97.8 | 3.9516e-05 | 1.8282e-05
97.81 | 97.81 | 3.9939e-05 | 1.868e-05
97.82 | 97.82 | 4.0362e-05 | 1.9212e-05
97.83 | 97.83 | 4.0785e-05 | 1.9618e-05
97.84 | 97.84 | 4.121e-05 | 2.0027e-05
97.85 | 97.85 | 4.1636e-05 | 2.0442e-05
97.86 | 97.86 | 4.2063e-05 | 2.086e-05
97.87 | 97.87 | 4.2492e-05 | 2.1283e-05
97.88 | 97.88 | 4.2921e-05 | 2.171e-05
97.89 | 97.89 | 4.3352e-05 | 2.2141e-05
97.9 | 97.9 | 4.3784e-05 | 2.2577e-05
97.91 | 97.91 | 4.4217e-05 | 2.3017e-05
97.92 | 97.92 | 4.4651e-05 | 2.3461e-05
97.93 | 97.93 | 4.5086e-05 | 2.391e-05
97.94 | 97.94 | 4.5523e-05 | 2.4363e-05
97.95 | 97.95 | 4.5961e-05 | 2.4572e-05
97.96 | 97.96 | 4.6399e-05 | 2.5034e-05
97.97 | 97.97 | 4.684e-05 | 2.55e-05
97.98 | 97.98 | 4.7281e-05 | 2.5971e-05
97.99 | 97.99 | 4.7723e-05 | 2.6446e-05
98 | 98 | 4.8167e-05 | 2.6925e-05
98.01 | 98.01 | 4.8611e-05 | 2.7e-05
98.02 | 98.02 | 4.9057e-05 | 2.7488e-05
98.03 | 98.03 | 4.9504e-05 | 2.7981e-05
98.04 | 98.04 | 4.9952e-05 | 2.8478e-05
98.05 | 98.05 | 5.0401e-05 | 2.898e-05
98.06 | 98.06 | 5.0852e-05 | 2.9487e-05
98.07 | 98.07 | 5.1303e-05 | 2.9997e-05
98.08 | 98.08 | 5.1756e-05 | 3.0513e-05
98.09 | 98.09 | 5.2209e-05 | 3.1032e-05
98.1 | 98.1 | 5.2664e-05 | 3.1557e-05
98.11 | 98.11 | 5.312e-05 | 3.2086e-05
98.12 | 98.12 | 5.3577e-05 | 3.2619e-05
98.13 | 98.13 | 5.4035e-05 | 3.3157e-05
98.14 | 98.14 | 5.4494e-05 | 3.37e-05
98.15 | 98.15 | 5.4955e-05 | 3.4247e-05
98.16 | 98.16 | 5.5416e-05 | 3.4799e-05
98.17 | 98.17 | 5.5879e-05 | 3.5355e-05
98.18 | 98.18 | 5.6343e-05 | 3.5917e-05
98.19 | 98.19 | 5.6808e-05 | 3.6985e-05
98.2 | 98.2 | 5.7274e-05 | 3.7556e-05
98.21 | 98.21 | 5.7742e-05 | 3.8131e-05
98.22 | 98.22 | 5.8211e-05 | 3.8711e-05
98.23 | 98.23 | 5.8682e-05 | 3.9295e-05
98.24 | 98.24 | 5.9154e-05 | 3.9884e-05
98.25 | 98.25 | 5.9627e-05 | 4.0478e-05
98.26 | 98.26 | 6.0102e-05 | 3.9691e-05
98.27 | 98.27 | 6.0577e-05 | 4.0295e-05
98.28 | 98.28 | 6.1054e-05 | 4.0903e-05
98.29 | 98.29 | 6.1532e-05 | 4.1516e-05
98.3 | 98.3 | 6.2011e-05 | 4.2134e-05
98.31 | 98.31 | 6.249e-05 | 4.2756e-05
98.32 | 98.32 | 6.2971e-05 | 4.388e-05
98.33 | 98.33 | 6.3452e-05 | 4.4116e-05
98.34 | 98.34 | 6.3935e-05 | 4.4753e-05
98.35 | 98.35 | 6.4418e-05 | 4.5395e-05
98.36 | 98.36 | 6.4902e-05 | 4.6041e-05
98.37 | 98.37 | 6.5387e-05 | 4.6693e-05
98.38 | 98.38 | 6.5873e-05 | 4.7349e-05
98.39 | 98.39 | 6.6359e-05 | 4.8423e-05
98.4 | 98.4 | 6.6847e-05 | 4.8718e-05
98.41 | 98.41 | 6.7336e-05 | 4.9389e-05
98.42 | 98.42 | 6.7826e-05 | 5.0065e-05
98.43 | 98.43 | 6.8318e-05 | 5.0746e-05
98.44 | 98.44 | 6.8811e-05 | 5.1431e-05
98.45 | 98.45 | 6.9305e-05 | 5.2068e-05
98.46 | 98.46 | 6.98e-05 | 5.2764e-05
98.47 | 98.47 | 7.0297e-05 | 5.3464e-05
98.48 | 98.48 | 7.0794e-05 | 5.417e-05
98.49 | 98.49 | 7.1293e-05 | 5.4395e-05
98.5 | 98.5 | 7.1793e-05 | 5.511e-05
98.51 | 98.51 | 7.2294e-05 | 5.583e-05
98.52 | 98.52 | 7.2797e-05 | 5.6556e-05
98.53 | 98.53 | 7.3302e-05 | 5.7286e-05
98.54 | 98.54 | 7.381e-05 | 5.8022e-05
98.55 | 98.55 | 7.4322e-05 | 5.7901e-05
98.56 | 98.56 | 7.4835e-05 | 5.7819e-05
98.57 | 98.57 | 7.535e-05 | 5.8569e-05
98.58 | 98.58 | 7.5867e-05 | 5.9326e-05
98.59 | 98.59 | 7.6385e-05 | 6.0496e-05
98.6 | 98.6 | 7.6905e-05 | 6.1262e-05
98.61 | 98.61 | 7.7427e-05 | 6.2034e-05
98.62 | 98.62 | 7.795e-05 | 6.2811e-05
98.63 | 98.63 | 7.8474e-05 | 6.3593e-05
98.64 | 98.64 | 7.9e-05 | 6.438e-05
98.65 | 98.65 | 7.9528e-05 | 6.5173e-05
98.66 | 98.66 | 8.0057e-05 | 6.5971e-05
98.67 | 98.67 | 8.0587e-05 | 6.6774e-05
98.68 | 98.68 | 8.1119e-05 | 6.7583e-05
98.69 | 98.69 | 8.1653e-05 | 6.8397e-05
98.7 | 98.7 | 8.2187e-05 | 6.9216e-05
98.71 | 98.71 | 8.2724e-05 | 7.004e-05
98.72 | 98.72 | 8.3262e-05 | 7.087e-05
98.73 | 98.73 | 8.3801e-05 | 7.1417e-05
98.74 | 98.74 | 8.4342e-05 | 7.2257e-05
98.75 | 98.75 | 8.4884e-05 | 7.3103e-05
98.76 | 98.76 | 8.5428e-05 | 7.3348e-05
98.77 | 98.77 | 8.5973e-05 | 7.4205e-05
98.78 | 98.78 | 8.652e-05 | 7.5067e-05
98.79 | 98.79 | 8.7068e-05 | 7.5935e-05
98.8 | 98.8 | 8.7618e-05 | 7.6808e-05
98.81 | 98.81 | 8.8169e-05 | 7.7687e-05
98.82 | 98.82 | 8.8722e-05 | 7.8572e-05
98.83 | 98.83 | 8.9276e-05 | 7.9462e-05
98.84 | 98.84 | 8.9831e-05 | 8.0357e-05
98.85 | 98.85 | 9.0388e-05 | 8.1258e-05
98.86 | 98.86 | 9.0947e-05 | 8.2165e-05
98.87 | 98.87 | 9.1507e-05 | 8.3077e-05
98.88 | 98.88 | 9.2068e-05 | 8.3995e-05
98.89 | 98.89 | 9.2631e-05 | 8.4919e-05
98.9 | 98.9 | 9.3196e-05 | 8.5848e-05
98.91 | 98.91 | 9.3761e-05 | 8.6979e-05
98.92 | 98.92 | 9.4327e-05 | 8.7919e-05
98.93 | 98.93 | 9.4892e-05 | 8.8865e-05
98.94 | 98.94 | 9.5458e-05 | 8.9817e-05
98.95 | 98.95 | 9.6023e-05 | 9.0774e-05
98.96 | 98.96 | 9.6588e-05 | 9.2233e-05
98.97 | 98.97 | 9.7154e-05 | 9.3201e-05
98.98 | 98.98 | 9.7721e-05 | 9.3893e-05
98.99 | 98.99 | 9.8289e-05 | 9.4873e-05
99 | 99 | 9.8859e-05 | 9.5859e-05
99.01 | 99.01 | 9.9429e-05 | 9.685e-05
99.02 | 99.02 | 0.0001 | 9.7847e-05
99.03 | 99.03 | 0.00010057 | 9.885e-05
99.04 | 99.04 | 0.00010115 | 9.9859e-05
99.05 | 99.05 | 0.00010172 | 0.00010133
99.06 | 99.06 | 0.0001023 | 0.00010235
99.07 | 99.07 | 0.00010287 | 0.00010338
99.08 | 99.08 | 0.00010345 | 0.00010441
99.09 | 99.09 | 0.00010403 | 0.00010545
99.1 | 99.1 | 0.00010461 | 0.00010649
99.11 | 99.11 | 0.0001052 | 0.00010754
99.12 | 99.12 | 0.00010578 | 0.00010859
99.13 | 99.13 | 0.00010636 | 0.00010965
99.14 | 99.14 | 0.00010695 | 0.00011072
99.15 | 99.15 | 0.00010754 | 0.00011179
99.16 | 99.16 | 0.00010813 | 0.00011287
99.17 | 99.17 | 0.00010871 | 0.00011395
99.18 | 99.18 | 0.00010931 | 0.00011504
99.19 | 99.19 | 0.0001099 | 0.00011673
99.2 | 99.2 | 0.00011049 | 0.00011705
99.21 | 99.21 | 0.00011108 | 0.00011846
99.22 | 99.22 | 0.00011167 | 0.00011957
99.23 | 99.23 | 0.00011226 | 0.0001202
99.24 | 99.24 | 0.00011286 | 0.00012133
99.25 | 99.25 | 0.00011345 | 0.00012246
99.26 | 99.26 | 0.00011405 | 0.0001236
99.27 | 99.27 | 0.00011465 | 0.00012535
99.28 | 99.28 | 0.00011525 | 0.0001265
99.29 | 99.29 | 0.00011585 | 0.00012766
99.3 | 99.3 | 0.00011645 | 0.00012882
99.31 | 99.31 | 0.00011705 | 0.00012999
99.32 | 99.32 | 0.00011766 | 0.0001307
99.33 | 99.33 | 0.00011827 | 0.00013188
99.34 | 99.34 | 0.00011888 | 0.00013307
99.35 | 99.35 | 0.00011949 | 0.00013426
99.36 | 99.36 | 0.0001201 | 0.00013546
99.37 | 99.37 | 0.00012071 | 0.00013666
99.38 | 99.38 | 0.00012132 | 0.00013787
99.39 | 99.39 | 0.00012194 | 0.00013909
99.4 | 99.4 | 0.00012255 | 0.00013979
99.41 | 99.41 | 0.00012317 | 0.00014071
99.42 | 99.42 | 0.00012379 | 0.00014128
99.43 | 99.43 | 0.00012441 | 0.00014339
99.44 | 99.44 | 0.00012503 | 0.0001445
99.45 | 99.45 | 0.00012565 | 0.00014576
99.46 | 99.46 | 0.00012627 | 0.00014765
99.47 | 99.47 | 0.0001269 | 0.00014892
99.48 | 99.48 | 0.00012752 | 0.00015019
99.49 | 99.49 | 0.00012815 | 0.00015147
99.5 | 99.5 | 0.00012878 | 0.00015275
99.51 | 99.51 | 0.00012941 | 0.00015404
99.52 | 99.52 | 0.00013004 | 0.00015527
99.53 | 99.53 | 0.00013067 | 0.00015657
99.54 | 99.54 | 0.0001313 | 0.00015828
99.55 | 99.55 | 0.00013193 | 0.0001596
99.56 | 99.56 | 0.00013257 | 0.00016092
99.57 | 99.57 | 0.0001332 | 0.00016225
99.58 | 99.58 | 0.00013384 | 0.00016359
99.59 | 99.59 | 0.00013448 | 0.00016493
99.6 | 99.6 | 0.00013512 | 0.00016628
99.61 | 99.61 | 0.00013576 | 0.00016763
99.62 | 99.62 | 0.0001364 | 0.00016899
99.63 | 99.63 | 0.00013704 | 0.00017036
99.64 | 99.64 | 0.00013769 | 0.00017219
99.65 | 99.65 | 0.00013833 | 0.00017371
99.66 | 99.66 | 0.00013898 | 0.0001751
99.67 | 99.67 | 0.00013962 | 0.00017644
99.68 | 99.68 | 0.00014027 | 0.00017784
99.69 | 99.69 | 0.00014092 | 0.00017924
99.7 | 99.7 | 0.00014157 | 0.00018065
99.71 | 99.71 | 0.00014222 | 0.00018207
99.72 | 99.72 | 0.00014287 | 0.0001835
99.73 | 99.73 | 0.00014353 | 0.00018493
99.74 | 99.74 | 0.00014418 | 0.00018637
99.75 | 99.75 | 0.00014484 | 0.00018781
99.76 | 99.76 | 0.0001455 | 0.00018927
99.77 | 99.77 | 0.00014615 | 0.00019072
99.78 | 99.78 | 0.00014681 | 0.00019219
99.79 | 99.79 | 0.00014747 | 0.00019366
99.8 | 99.8 | 0.00014813 | 0.00019514
99.81 | 99.81 | 0.0001488 | 0.00019545
99.82 | 99.82 | 0.00014946 | 0.00019694
99.83 | 99.83 | 0.00015013 | 0.00019844
99.84 | 99.84 | 0.00015079 | 0.00019994
99.85 | 99.85 | 0.00015146 | 0.00020146
99.86 | 99.86 | 0.00015213 | 0.00020297
99.87 | 99.87 | 0.00015279 | 0.0002045
99.88 | 99.88 | 0.00015346 | 0.00020603
99.89 | 99.89 | 0.00015414 | 0.00020757
99.9 | 99.9 | 0.00015481 | 0.00020911
99.91 | 99.91 | 0.00015548 | 0.00021066
99.92 | 99.92 | 0.00015616 | 0.00021222
99.93 | 99.93 | 0.00015684 | 0.00021379
99.94 | 99.94 | 0.00015752 | 0.00021537
99.95 | 99.95 | 0.0001582 | 0.00021694
99.96 | 99.96 | 0.00015889 | 0.00021853
99.97 | 99.97 | 0.00015957 | 0.00022058
99.98 | 99.98 | 0.00016026 | 0.00022218
99.99 | 99.99 | 0.00016095 | 0.00022379
100 | 100 | 0.00016164 | 0.00022543
100.01 | 100.01 | 0.00016234 | 0.00022705
100.02 | 100.02 | 0.00016303 | 0.00022868
100.03 | 100.03 | 0.00016373 | 0.00022919
100.04 | 100.04 | 0.00016443 | 0.00022969
100.05 | 100.05 | 0.00016513 | 0.00023064
100.06 | 100.06 | 0.00016583 | 0.00023229
100.07 | 100.07 | 0.00016653 | 0.00023338
100.08 | 100.08 | 0.00016724 | 0.00023505
100.09 | 100.09 | 0.00016794 | 0.00023644
100.1 | 100.1 | 0.00016865 | 0.00023812
100.11 | 100.11 | 0.00016936 | 0.00023981
100.12 | 100.12 | 0.00017007 | 0.00024151
100.13 | 100.13 | 0.00017079 | 0.00024321
100.14 | 100.14 | 0.0001715 | 0.00024493
100.15 | 100.15 | 0.00017222 | 0.00024743
100.16 | 100.16 | 0.00017293 | 0.00024915
100.17 | 100.17 | 0.00017365 | 0.00025088
100.18 | 100.18 | 0.00017437 | 0.00025262
100.19 | 100.19 | 0.00017509 | 0.00025437
100.2 | 100.2 | 0.00017582 | 0.00025613
100.21 | 100.21 | 0.00017654 | 0.00025741
100.22 | 100.22 | 0.00017727 | 0.00025874
100.23 | 100.23 | 0.00017799 | 0.00026052
100.24 | 100.24 | 0.00017872 | 0.00026164
100.25 | 100.25 | 0.00017945 | 0.00026343
100.26 | 100.26 | 0.00018018 | 0.00026523
100.27 | 100.27 | 0.00018092 | 0.00026696
100.28 | 100.28 | 0.00018165 | 0.00026877
100.29 | 100.29 | 0.00018238 | 0.00027059
100.3 | 100.3 | 0.00018312 | 0.00027313
100.31 | 100.31 | 0.00018386 | 0.00027429
100.32 | 100.32 | 0.0001846 | 0.0002757
100.33 | 100.33 | 0.00018534 | 0.00027755
100.34 | 100.34 | 0.00018608 | 0.00027941
100.35 | 100.35 | 0.00018682 | 0.00028127
100.36 | 100.36 | 0.00018757 | 0.00028314
100.37 | 100.37 | 0.00018832 | 0.00028558
100.38 | 100.38 | 0.00018907 | 0.00028747
100.39 | 100.39 | 0.00018982 | 0.00028936
100.4 | 100.4 | 0.00019057 | 0.00029126
100.41 | 100.41 | 0.00019132 | 0.00029317
100.42 | 100.42 | 0.00019207 | 0.00029509
100.43 | 100.43 | 0.00019283 | 0.00029677
100.44 | 100.44 | 0.00019359 | 0.0002987
100.45 | 100.45 | 0.00019434 | 0.00030064
100.46 | 100.46 | 0.0001951 | 0.00030259
100.47 | 100.47 | 0.00019586 | 0.00030454
100.48 | 100.48 | 0.00019662 | 0.0003065
100.49 | 100.49 | 0.00019739 | 0.00030847
100.5 | 100.5 | 0.00019815 | 0.00031045
100.51 | 100.51 | 0.00019892 | 0.00031244
100.52 | 100.52 | 0.00019968 | 0.00031396
100.53 | 100.53 | 0.00020045 | 0.00031596
100.54 | 100.54 | 0.00020122 | 0.00031781
100.55 | 100.55 | 0.00020199 | 0.00032021
100.56 | 100.56 | 0.00020276 | 0.00032166
100.57 | 100.57 | 0.00020353 | 0.00032369
100.58 | 100.58 | 0.00020431 | 0.00032573
100.59 | 100.59 | 0.00020509 | 0.00032778
100.6 | 100.6 | 0.00020587 | 0.00032984
100.61 | 100.61 | 0.00020665 | 0.0003319
100.62 | 100.62 | 0.00020743 | 0.00033397
100.63 | 100.63 | 0.00020821 | 0.00033605
100.64 | 100.64 | 0.000209 | 0.0003389
100.65 | 100.65 | 0.00020979 | 0.000341
100.66 | 100.66 | 0.00021057 | 0.0003431
100.67 | 100.67 | 0.00021137 | 0.00034477
100.68 | 100.68 | 0.00021216 | 0.00034688
100.69 | 100.69 | 0.00021295 | 0.00034942
100.7 | 100.7 | 0.00021374 | 0.00035272
100.71 | 100.71 | 0.00021454 | 0.00035486
100.72 | 100.72 | 0.00021533 | 0.00035701
100.73 | 100.73 | 0.00021613 | 0.00035917
100.74 | 100.74 | 0.00021693 | 0.00036063
100.75 | 100.75 | 0.00021773 | 0.00036281
100.76 | 100.76 | 0.00021853 | 0.00036499
100.77 | 100.77 | 0.00021933 | 0.00036718
100.78 | 100.78 | 0.00022014 | 0.00036937
100.79 | 100.79 | 0.00022094 | 0.00037158
100.8 | 100.8 | 0.00022175 | 0.00037396
100.81 | 100.81 | 0.00022256 | 0.00037618
100.82 | 100.82 | 0.00022337 | 0.00037738
100.83 | 100.83 | 0.00022418 | 0.00037962
100.84 | 100.84 | 0.00022499 | 0.0003823
100.85 | 100.85 | 0.0002258 | 0.00038455
100.86 | 100.86 | 0.00022662 | 0.00038682
100.87 | 100.87 | 0.00022743 | 0.00038909
100.88 | 100.88 | 0.00022825 | 0.00039136
100.89 | 100.89 | 0.00022907 | 0.00039365
100.9 | 100.9 | 0.00022989 | 0.00039595
100.91 | 100.91 | 0.00023071 | 0.00039865
100.92 | 100.92 | 0.00023153 | 0.00040096
100.93 | 100.93 | 0.00023235 | 0.00040328
100.94 | 100.94 | 0.00023318 | 0.00040561
100.95 | 100.95 | 0.000234 | 0.00040795
100.96 | 100.96 | 0.00023483 | 0.00041029
100.97 | 100.97 | 0.00023565 | 0.00041264
100.98 | 100.98 | 0.00023648 | 0.00041574
100.99 | 100.99 | 0.00023731 | 0.0004181
101 | 101 | 0.00023814 | 0.00042048
101.01 | 101.01 | 0.00023897 | 0.00042287
101.02 | 101.02 | 0.00023981 | 0.00042499
101.03 | 101.03 | 0.00024064 | 0.00042739
101.04 | 101.04 | 0.00024148 | 0.0004298
101.05 | 101.05 | 0.00024232 | 0.00043334
101.06 | 101.06 | 0.00024315 | 0.00043577
101.07 | 101.07 | 0.00024399 | 0.0004382
101.08 | 101.08 | 0.00024483 | 0.00044029
101.09 | 101.09 | 0.00024567 | 0.00044274
101.1 | 101.1 | 0.00024652 | 0.0004452
101.11 | 101.11 | 0.00024736 | 0.00044767
101.12 | 101.12 | 0.00024821 | 0.00045105
101.13 | 101.13 | 0.00024905 | 0.00045353
101.14 | 101.14 | 0.0002499 | 0.00045603
101.15 | 101.15 | 0.00025075 | 0.00045853
101.16 | 101.16 | 0.0002516 | 0.00046104
101.17 | 101.17 | 0.00025245 | 0.00046356
101.18 | 101.18 | 0.0002533 | 0.00046561
101.19 | 101.19 | 0.00025415 | 0.00046866
101.2 | 101.2 | 0.00025501 | 0.00047073
101.21 | 101.21 | 0.00025586 | 0.00047371
101.22 | 101.22 | 0.00025672 | 0.00047627
101.23 | 101.23 | 0.00025758 | 0.00047813
101.24 | 101.24 | 0.00025844 | 0.00048071
101.25 | 101.25 | 0.00025931 | 0.00048238
101.26 | 101.26 | 0.00026017 | 0.00048498
101.27 | 101.27 | 0.00026104 | 0.00048759
101.28 | 101.28 | 0.00026191 | 0.0004902
101.29 | 101.29 | 0.00026278 | 0.00049347
101.3 | 101.3 | 0.00026365 | 0.00049655
101.31 | 101.31 | 0.00026453 | 0.00049919
101.32 | 101.32 | 0.00026547 | 0.0005018
101.33 | 101.33 | 0.00026856 | 0.00050447
101.34 | 101.34 | 0.00027473 | 0.00050717
101.35 | 101.35 | 0.00027957 | 0.00050994
101.36 | 101.36 | 0.00028442 | 0.00051272
101.37 | 101.37 | 0.00028953 | 0.00051559
101.38 | 101.38 | 0.00029497 | 0.00051844
101.39 | 101.39 | 0.00030072 | 0.00052137
101.4 | 101.4 | 0.00030623 | 0.00052439
101.41 | 101.41 | 0.00031159 | 0.00052756
101.42 | 101.42 | 0.00031699 | 0.00053048
101.43 | 101.43 | 0.00032228 | 0.00053368
101.44 | 101.44 | 0.00032754 | 0.00053692
101.45 | 101.45 | 0.0003328 | 0.00054042
101.46 | 101.46 | 0.0003381 | 0.00054367
101.47 | 101.47 | 0.00034348 | 0.00054693
101.48 | 101.48 | 0.00034891 | 0.00054963
101.49 | 101.49 | 0.00035441 | 0.00055315
101.5 | 101.5 | 0.00036003 | 0.00055672
101.51 | 101.51 | 0.00036571 | 0.00056017
101.52 | 101.52 | 0.00037124 | 0.00056337
101.53 | 101.53 | 0.00037669 | 0.00056711
101.54 | 101.54 | 0.00038216 | 0.00057089
101.55 | 101.55 | 0.00038768 | 0.00057475
101.56 | 101.56 | 0.00039326 | 0.0005787
101.57 | 101.57 | 0.00039887 | 0.00058268
101.58 | 101.58 | 0.00040442 | 0.00058676
101.59 | 101.59 | 0.00040988 | 0.00059076
101.6 | 101.6 | 0.00041529 | 0.00059548
101.61 | 101.61 | 0.00042074 | 0.00059966
101.62 | 101.62 | 0.00042625 | 0.00060372
101.63 | 101.63 | 0.00043181 | 0.00060793
101.64 | 101.64 | 0.00043741 | 0.00061209
101.65 | 101.65 | 0.00044306 | 0.00061668
101.66 | 101.66 | 0.00044874 | 0.00062116
101.67 | 101.67 | 0.00045447 | 0.00062555
101.68 | 101.68 | 0.0004602 | 0.00063012
101.69 | 101.69 | 0.0004659 | 0.00063488
101.7 | 101.7 | 0.00047153 | 0.00063802
101.71 | 101.71 | 0.00047713 | 0.00064276
101.72 | 101.72 | 0.00048272 | 0.00064756
101.73 | 101.73 | 0.00048832 | 0.00065233
101.74 | 101.74 | 0.00049392 | 0.00065712
101.75 | 101.75 | 0.00049952 | 0.00066222
101.76 | 101.76 | 0.00050512 | 0.00066779
101.77 | 101.77 | 0.00051074 | 0.00067274
101.78 | 101.78 | 0.00051639 | 0.00067799
101.79 | 101.79 | 0.00052207 | 0.00068345
101.8 | 101.8 | 0.00052777 | 0.00068853
101.81 | 101.81 | 0.00053346 | 0.00069375
101.82 | 101.82 | 0.00053917 | 0.000699
101.83 | 101.83 | 0.00054487 | 0.0007029
101.84 | 101.84 | 0.00055057 | 0.00070836
101.85 | 101.85 | 0.00055629 | 0.00071494
101.86 | 101.86 | 0.00056202 | 0.00072085
101.87 | 101.87 | 0.00056776 | 0.00072667
101.88 | 101.88 | 0.00057351 | 0.00073218
101.89 | 101.89 | 0.00057923 | 0.00073801
101.9 | 101.9 | 0.00058494 | 0.00074382
101.91 | 101.91 | 0.00059066 | 0.00074963
101.92 | 101.92 | 0.00059638 | 0.0007551
101.93 | 101.93 | 0.00060211 | 0.00075928
101.94 | 101.94 | 0.00060786 | 0.00076523
101.95 | 101.95 | 0.00061361 | 0.00077124
101.96 | 101.96 | 0.00061934 | 0.00077679
101.97 | 101.97 | 0.00062506 | 0.00078283
101.98 | 101.98 | 0.00063079 | 0.00078884
101.99 | 101.99 | 0.00063655 | 0.00079492
102 | 102 | 0.00064233 | 0.00080157
102.01 | 102.01 | 0.00064813 | 0.00080788
102.02 | 102.02 | 0.00065394 | 0.00081359
102.03 | 102.03 | 0.00065977 | 0.00082006
102.04 | 102.04 | 0.00066563 | 0.00082669
102.05 | 102.05 | 0.00067149 | 0.00083336
102.06 | 102.06 | 0.00067737 | 0.00084004
102.07 | 102.07 | 0.00068327 | 0.00084755
102.08 | 102.08 | 0.00068917 | 0.00085442
102.09 | 102.09 | 0.00069508 | 0.00086121
102.1 | 102.1 | 0.00070098 | 0.00086778
102.11 | 102.11 | 0.00070689 | 0.00087477
102.12 | 102.12 | 0.00071282 | 0.00088187
102.13 | 102.13 | 0.00071876 | 0.0008892
102.14 | 102.14 | 0.00072467 | 0.0008962
102.15 | 102.15 | 0.00073061 | 0.00090375
102.16 | 102.16 | 0.00073656 | 0.00091118
102.17 | 102.17 | 0.00074254 | 0.00091812
102.18 | 102.18 | 0.00074853 | 0.00092521
102.19 | 102.19 | 0.00075452 | 0.00093273
102.2 | 102.2 | 0.00076053 | 0.00093929
102.21 | 102.21 | 0.00076655 | 0.00094689
102.22 | 102.22 | 0.00077254 | 0.00095451
102.23 | 102.23 | 0.00077851 | 0.00096244
102.24 | 102.24 | 0.00078449 | 0.00096974
102.25 | 102.25 | 0.00079046 | 0.00097745
102.26 | 102.26 | 0.00079642 | 0.00098624
102.27 | 102.27 | 0.00080238 | 0.00099423
102.28 | 102.28 | 0.00080833 | 0.001002
102.29 | 102.29 | 0.00081425 | 0.0010099
102.3 | 102.3 | 0.00082015 | 0.0010179
102.31 | 102.31 | 0.00082606 | 0.0010261
102.32 | 102.32 | 0.00083198 | 0.0010343
102.33 | 102.33 | 0.00083791 | 0.0010427
102.34 | 102.34 | 0.00084385 | 0.0010509
102.35 | 102.35 | 0.00084981 | 0.0010592
102.36 | 102.36 | 0.00085578 | 0.0010674
102.37 | 102.37 | 0.00086178 | 0.0010758
102.38 | 102.38 | 0.0008678 | 0.0010834
102.39 | 102.39 | 0.00087384 | 0.0010921
102.4 | 102.4 | 0.0008799 | 0.0011006
102.41 | 102.41 | 0.00088598 | 0.0011095
102.42 | 102.42 | 0.00089208 | 0.001118
102.43 | 102.43 | 0.0008982 | 0.0011271
102.44 | 102.44 | 0.00090433 | 0.0011363
102.45 | 102.45 | 0.00091045 | 0.001145
102.46 | 102.46 | 0.00091655 | 0.0011543
102.47 | 102.47 | 0.00092263 | 0.0011635
102.48 | 102.48 | 0.00092867 | 0.0011732
102.49 | 102.49 | 0.00093471 | 0.0011831
102.5 | 102.5 | 0.00094073 | 0.0011923
102.51 | 102.51 | 0.00094675 | 0.001201
102.52 | 102.52 | 0.00095276 | 0.0012111
102.53 | 102.53 | 0.00095877 | 0.0012209
102.54 | 102.54 | 0.00096477 | 0.0012304
102.55 | 102.55 | 0.00097077 | 0.0012403
102.56 | 102.56 | 0.00097678 | 0.0012502
102.57 | 102.57 | 0.00098279 | 0.0012601
102.58 | 102.58 | 0.00098881 | 0.00127
102.59 | 102.59 | 0.00099483 | 0.0012785
102.6 | 102.6 | 0.0010009 | 0.0012885
102.61 | 102.61 | 0.0010069 | 0.0012986
102.62 | 102.62 | 0.0010129 | 0.0013093
102.63 | 102.63 | 0.001019 | 0.0013188
102.64 | 102.64 | 0.0010251 | 0.0013289
102.65 | 102.65 | 0.0010311 | 0.0013389
102.66 | 102.66 | 0.0010372 | 0.0013488
102.67 | 102.67 | 0.0010432 | 0.0013592
102.68 | 102.68 | 0.0010493 | 0.0013702
102.69 | 102.69 | 0.0010558 | 0.0013805
102.7 | 102.7 | 0.0010636 | 0.0013912
102.71 | 102.71 | 0.0010752 | 0.0014017
102.72 | 102.72 | 0.0010901 | 0.0014111
102.73 | 102.73 | 0.0011058 | 0.0014218
102.74 | 102.74 | 0.001123 | 0.0014341
102.75 | 102.75 | 0.0011407 | 0.0014457
102.76 | 102.76 | 0.0011607 | 0.0014576
102.77 | 102.77 | 0.0011798 | 0.0014694
102.78 | 102.78 | 0.0011964 | 0.0014812
102.79 | 102.79 | 0.0012124 | 0.0014937
102.8 | 102.8 | 0.0012279 | 0.0015046
102.81 | 102.81 | 0.0012427 | 0.0015167
102.82 | 102.82 | 0.001257 | 0.0015292
102.83 | 102.83 | 0.001271 | 0.0015413
102.84 | 102.84 | 0.0012847 | 0.0015546
102.85 | 102.85 | 0.0012983 | 0.0015672
102.86 | 102.86 | 0.0013118 | 0.0015802
102.87 | 102.87 | 0.0013252 | 0.0015939
102.88 | 102.88 | 0.0013387 | 0.0016065
102.89 | 102.89 | 0.0013521 | 0.0016211
102.9 | 102.9 | 0.0013653 | 0.0016346
102.91 | 102.91 | 0.0013784 | 0.0016478
102.92 | 102.92 | 0.0013915 | 0.0016613
102.93 | 102.93 | 0.0014045 | 0.0016754
102.94 | 102.94 | 0.0014172 | 0.0016891
102.95 | 102.95 | 0.0014299 | 0.0017038
102.96 | 102.96 | 0.0014426 | 0.0017183
102.97 | 102.97 | 0.0014552 | 0.0017337
102.98 | 102.98 | 0.0014678 | 0.0017483
102.99 | 102.99 | 0.0014803 | 0.0017626
103 | 103 | 0.0014929 | 0.0017776
103.01 | 103.01 | 0.0015054 | 0.001793
103.02 | 103.02 | 0.0015178 | 0.0018076
103.03 | 103.03 | 0.0015302 | 0.0018227
103.04 | 103.04 | 0.0015426 | 0.0018378
103.05 | 103.05 | 0.001555 | 0.0018535
103.06 | 103.06 | 0.0015674 | 0.0018696
103.07 | 103.07 | 0.0015798 | 0.0018851
103.08 | 103.08 | 0.0015922 | 0.0019006
103.09 | 103.09 | 0.0016046 | 0.0019165
103.1 | 103.1 | 0.001617 | 0.0019327
103.11 | 103.11 | 0.0016293 | 0.0019488
103.12 | 103.12 | 0.0016417 | 0.0019659
103.13 | 103.13 | 0.0016539 | 0.0019823
103.14 | 103.14 | 0.0016662 | 0.0019983
103.15 | 103.15 | 0.0016784 | 0.0020155
103.16 | 103.16 | 0.0016906 | 0.0020336
103.17 | 103.17 | 0.0017029 | 0.0020506
103.18 | 103.18 | 0.0017151 | 0.0020682
103.19 | 103.19 | 0.0017273 | 0.0020852
103.2 | 103.2 | 0.0017396 | 0.0021023
103.21 | 103.21 | 0.0017518 | 0.0021193
103.22 | 103.22 | 0.0017641 | 0.0021363
103.23 | 103.23 | 0.0017764 | 0.0021538
103.24 | 103.24 | 0.0017887 | 0.002171
103.25 | 103.25 | 0.001801 | 0.0021886
103.26 | 103.26 | 0.0018133 | 0.002206
103.27 | 103.27 | 0.0018256 | 0.0022246
103.28 | 103.28 | 0.0018379 | 0.0022428
103.29 | 103.29 | 0.0018503 | 0.0022612
103.3 | 103.3 | 0.0018626 | 0.0022799
103.31 | 103.31 | 0.0018749 | 0.0022967
103.32 | 103.32 | 0.0018872 | 0.0023165
103.33 | 103.33 | 0.0018994 | 0.0023353
103.34 | 103.34 | 0.0019117 | 0.0023543
103.35 | 103.35 | 0.001924 | 0.0023735
103.36 | 103.36 | 0.0019363 | 0.0023929
103.37 | 103.37 | 0.0019486 | 0.0024123
103.38 | 103.38 | 0.001961 | 0.0024318
103.39 | 103.39 | 0.0019733 | 0.0024508
103.4 | 103.4 | 0.0019857 | 0.0024707
103.41 | 103.41 | 0.0019981 | 0.0024922
103.42 | 103.42 | 0.0020104 | 0.0025119
103.43 | 103.43 | 0.0020228 | 0.0025321
103.44 | 103.44 | 0.0020351 | 0.0025522
103.45 | 103.45 | 0.0020475 | 0.0025723
103.46 | 103.46 | 0.0020599 | 0.0025929
103.47 | 103.47 | 0.0020724 | 0.0026138
103.48 | 103.48 | 0.0020848 | 0.0026348
103.49 | 103.49 | 0.0020973 | 0.0026548
103.5 | 103.5 | 0.0021098 | 0.0026765
103.51 | 103.51 | 0.0021223 | 0.0026981
103.52 | 103.52 | 0.0021348 | 0.0027192
103.53 | 103.53 | 0.0021473 | 0.0027413
103.54 | 103.54 | 0.0021599 | 0.0027627
103.55 | 103.55 | 0.0021725 | 0.0027842
103.56 | 103.56 | 0.0021851 | 0.0028066
103.57 | 103.57 | 0.0021978 | 0.0028279
103.58 | 103.58 | 0.0022104 | 0.0028493
103.59 | 103.59 | 0.0022231 | 0.0028727
103.6 | 103.6 | 0.0022357 | 0.0028949
103.61 | 103.61 | 0.0022484 | 0.0029168
103.62 | 103.62 | 0.002261 | 0.002939
103.63 | 103.63 | 0.0022736 | 0.0029617
103.64 | 103.64 | 0.0022863 | 0.0029841
103.65 | 103.65 | 0.002299 | 0.0030074
103.66 | 103.66 | 0.0023117 | 0.0030302
103.67 | 103.67 | 0.0023245 | 0.0030533
103.68 | 103.68 | 0.0023372 | 0.0030764
103.69 | 103.69 | 0.00235 | 0.0030988
103.7 | 103.7 | 0.0023628 | 0.0031219
103.71 | 103.71 | 0.0023756 | 0.0031463
103.72 | 103.72 | 0.0023885 | 0.0031697
103.73 | 103.73 | 0.0024014 | 0.003194
103.74 | 103.74 | 0.0024144 | 0.0032176
103.75 | 103.75 | 0.0024273 | 0.0032418
103.76 | 103.76 | 0.0024403 | 0.0032661
103.77 | 103.77 | 0.0024532 | 0.0032903
103.78 | 103.78 | 0.0024662 | 0.0033132
103.79 | 103.79 | 0.0024792 | 0.0033375
103.8 | 103.8 | 0.0024923 | 0.0033618
103.81 | 103.81 | 0.0025054 | 0.0033874
103.82 | 103.82 | 0.0025186 | 0.0034126
103.83 | 103.83 | 0.0025321 | 0.0034373
103.84 | 103.84 | 0.0025461 | 0.0034614
103.85 | 103.85 | 0.0025605 | 0.0034871
103.86 | 103.86 | 0.0025752 | 0.0035131
103.87 | 103.87 | 0.0025902 | 0.0035391
103.88 | 103.88 | 0.0026056 | 0.003565
103.89 | 103.89 | 0.0026227 | 0.0035905
103.9 | 103.9 | 0.0026441 | 0.0036173
103.91 | 103.91 | 0.0026646 | 0.0036437
103.92 | 103.92 | 0.0026865 | 0.0036697
103.93 | 103.93 | 0.0027093 | 0.003697
103.94 | 103.94 | 0.0027312 | 0.0037231
103.95 | 103.95 | 0.0027535 | 0.0037511
103.96 | 103.96 | 0.0027764 | 0.0037786
103.97 | 103.97 | 0.0028006 | 0.0038051
103.98 | 103.98 | 0.0028259 | 0.0038328
103.99 | 103.99 | 0.002851 | 0.0038607
104 | 104 | 0.0028758 | 0.0038897
104.01 | 104.01 | 0.0029001 | 0.0039166
104.02 | 104.02 | 0.0029244 | 0.0039452
104.03 | 104.03 | 0.0029485 | 0.0039748
104.04 | 104.04 | 0.0029722 | 0.0040039
104.05 | 104.05 | 0.0029961 | 0.0040326
104.06 | 104.06 | 0.0030209 | 0.0040625
104.07 | 104.07 | 0.0030495 | 0.0040932
104.08 | 104.08 | 0.0030763 | 0.0041239
104.09 | 104.09 | 0.0031022 | 0.0041544
104.1 | 104.1 | 0.0031284 | 0.0041852
104.11 | 104.11 | 0.0031551 | 0.0042169
104.12 | 104.12 | 0.0031827 | 0.0042488
104.13 | 104.13 | 0.0032128 | 0.0042807
104.14 | 104.14 | 0.0032421 | 0.0043136
104.15 | 104.15 | 0.0032702 | 0.0043467
104.16 | 104.16 | 0.0032956 | 0.0043794
104.17 | 104.17 | 0.0033197 | 0.0044125
104.18 | 104.18 | 0.0033432 | 0.0044458
104.19 | 104.19 | 0.0033664 | 0.004478
104.2 | 104.2 | 0.0033892 | 0.0045113
104.21 | 104.21 | 0.0034117 | 0.0045458
104.22 | 104.22 | 0.0034338 | 0.0045807
104.23 | 104.23 | 0.0034558 | 0.0046145
104.24 | 104.24 | 0.0034776 | 0.0046493
104.25 | 104.25 | 0.0034992 | 0.004684
104.26 | 104.26 | 0.0035206 | 0.0047192
104.27 | 104.27 | 0.0035417 | 0.0047555
104.28 | 104.28 | 0.0035627 | 0.0047912
104.29 | 104.29 | 0.0035835 | 0.0048268
104.3 | 104.3 | 0.0036043 | 0.0048621
104.31 | 104.31 | 0.003625 | 0.0048985
104.32 | 104.32 | 0.0036457 | 0.0049352
104.33 | 104.33 | 0.0036663 | 0.0049715
104.34 | 104.34 | 0.0036869 | 0.0050079
104.35 | 104.35 | 0.0037075 | 0.0050431
104.36 | 104.36 | 0.003728 | 0.00508
104.37 | 104.37 | 0.0037485 | 0.0051175
104.38 | 104.38 | 0.003769 | 0.0051556
104.39 | 104.39 | 0.0037894 | 0.0051945
104.4 | 104.4 | 0.0038098 | 0.0052323
104.41 | 104.41 | 0.0038302 | 0.00527
104.42 | 104.42 | 0.0038506 | 0.0053063
104.43 | 104.43 | 0.003871 | 0.0053441
104.44 | 104.44 | 0.0038914 | 0.0053834
104.45 | 104.45 | 0.0039118 | 0.0054222
104.46 | 104.46 | 0.0039324 | 0.0054619
104.47 | 104.47 | 0.0039533 | 0.0055021
104.48 | 104.48 | 0.0039746 | 0.0055416
104.49 | 104.49 | 0.003997 | 0.005581
104.5 | 104.5 | 0.0040205 | 0.0056211
104.51 | 104.51 | 0.0040458 | 0.0056601
104.52 | 104.52 | 0.0040703 | 0.0057006
104.53 | 104.53 | 0.0040934 | 0.0057404
104.54 | 104.54 | 0.0041167 | 0.0057814
104.55 | 104.55 | 0.0041405 | 0.0058229
104.56 | 104.56 | 0.0041655 | 0.0058648
104.57 | 104.57 | 0.0041881 | 0.0059059
104.58 | 104.58 | 0.00421 | 0.0059477
104.59 | 104.59 | 0.0042318 | 0.0059894
104.6 | 104.6 | 0.0042534 | 0.0060311
104.61 | 104.61 | 0.0042749 | 0.0060731
104.62 | 104.62 | 0.0042962 | 0.0061168
104.63 | 104.63 | 0.0043175 | 0.0061586
104.64 | 104.64 | 0.0043387 | 0.006202
104.65 | 104.65 | 0.0043596 | 0.0062452
104.66 | 104.66 | 0.0043803 | 0.0062895
104.67 | 104.67 | 0.0044009 | 0.0063328
104.68 | 104.68 | 0.0044213 | 0.0063751
104.69 | 104.69 | 0.0044416 | 0.0064194
104.7 | 104.7 | 0.0044619 | 0.0064631
104.71 | 104.71 | 0.0044821 | 0.0065083
104.72 | 104.72 | 0.0045022 | 0.0065531
104.73 | 104.73 | 0.0045222 | 0.0065987
104.74 | 104.74 | 0.0045421 | 0.0066432
104.75 | 104.75 | 0.0045619 | 0.0066891
104.76 | 104.76 | 0.0045817 | 0.0067352
104.77 | 104.77 | 0.0046013 | 0.0067807
104.78 | 104.78 | 0.004621 | 0.006828
104.79 | 104.79 | 0.0046406 | 0.0068739
104.8 | 104.8 | 0.0046602 | 0.0069193
104.81 | 104.81 | 0.0046797 | 0.0069656
104.82 | 104.82 | 0.0046993 | 0.0070128
104.83 | 104.83 | 0.0047188 | 0.0070596
104.84 | 104.84 | 0.0047382 | 0.0071088
104.85 | 104.85 | 0.0047576 | 0.0071573
104.86 | 104.86 | 0.004777 | 0.0072041
104.87 | 104.87 | 0.0047963 | 0.0072519
104.88 | 104.88 | 0.0048156 | 0.0073006
104.89 | 104.89 | 0.0048349 | 0.0073489
104.9 | 104.9 | 0.0048542 | 0.0073962
104.91 | 104.91 | 0.0048735 | 0.0074447
104.92 | 104.92 | 0.0048928 | 0.0074924
104.93 | 104.93 | 0.0049122 | 0.0075428
104.94 | 104.94 | 0.0049315 | 0.0075917
104.95 | 104.95 | 0.0049508 | 0.0076416
104.96 | 104.96 | 0.0049701 | 0.0076917
104.97 | 104.97 | 0.0049894 | 0.007742
104.98 | 104.98 | 0.0050086 | 0.0077912
104.99 | 104.99 | 0.0050278 | 0.0078428
105 | 105 | 0.005047 | 0.0078927
105.01 | 105.01 | 0.0050661 | 0.0079432
105.02 | 105.02 | 0.0050851 | 0.0079941
105.03 | 105.03 | 0.0051042 | 0.0080451
105.04 | 105.04 | 0.0051232 | 0.0080979
105.05 | 105.05 | 0.0051422 | 0.0081489
105.06 | 105.06 | 0.0051611 | 0.0082002
105.07 | 105.07 | 0.00518 | 0.0082519
105.08 | 105.08 | 0.0051989 | 0.0083038
105.09 | 105.09 | 0.0052177 | 0.0083565
105.1 | 105.1 | 0.0052365 | 0.0084092
105.11 | 105.11 | 0.0052553 | 0.0084625
105.12 | 105.12 | 0.005274 | 0.0085144
105.13 | 105.13 | 0.0052928 | 0.0085664
105.14 | 105.14 | 0.0053115 | 0.0086194
105.15 | 105.15 | 0.0053303 | 0.008672
105.16 | 105.16 | 0.005349 | 0.008725
105.17 | 105.17 | 0.0053677 | 0.0087778
105.18 | 105.18 | 0.0053865 | 0.0088312
105.19 | 105.19 | 0.0054052 | 0.0088845
105.2 | 105.2 | 0.0054239 | 0.0089391
105.21 | 105.21 | 0.0054425 | 0.0089932
105.22 | 105.22 | 0.005461 | 0.0090465
105.23 | 105.23 | 0.0054795 | 0.0091004
105.24 | 105.24 | 0.0054979 | 0.0091553
105.25 | 105.25 | 0.0055164 | 0.0092095
105.26 | 105.26 | 0.0055348 | 0.0092649
105.27 | 105.27 | 0.0055532 | 0.0093206
105.28 | 105.28 | 0.0055717 | 0.0093763
105.29 | 105.29 | 0.0055901 | 0.0094323
105.3 | 105.3 | 0.0056085 | 0.0094879
105.31 | 105.31 | 0.0056269 | 0.0095456
105.32 | 105.32 | 0.0056452 | 0.0096008
105.33 | 105.33 | 0.0056635 | 0.0096589
105.34 | 105.34 | 0.0056818 | 0.0097156
105.35 | 105.35 | 0.0056999 | 0.009773
105.36 | 105.36 | 0.005718 | 0.0098298
105.37 | 105.37 | 0.0057361 | 0.0098892
105.38 | 105.38 | 0.0057542 | 0.0099456
105.39 | 105.39 | 0.0057723 | 0.010004
105.4 | 105.4 | 0.0057904 | 0.010061
105.41 | 105.41 | 0.0058085 | 0.01012
105.42 | 105.42 | 0.0058266 | 0.010178
105.43 | 105.43 | 0.0058447 | 0.010235
105.44 | 105.44 | 0.0058629 | 0.010293
105.45 | 105.45 | 0.005881 | 0.010353
105.46 | 105.46 | 0.0058991 | 0.010412
105.47 | 105.47 | 0.0059172 | 0.010471
105.48 | 105.48 | 0.0059354 | 0.010529
105.49 | 105.49 | 0.0059538 | 0.010589
105.5 | 105.5 | 0.0059722 | 0.010648
105.51 | 105.51 | 0.0059908 | 0.010708
105.52 | 105.52 | 0.0060094 | 0.010767
105.53 | 105.53 | 0.0060282 | 0.010827
105.54 | 105.54 | 0.0060471 | 0.010887
105.55 | 105.55 | 0.0060661 | 0.010949
105.56 | 105.56 | 0.0060852 | 0.011009
105.57 | 105.57 | 0.0061043 | 0.01107
105.58 | 105.58 | 0.0061233 | 0.011131
105.59 | 105.59 | 0.0061423 | 0.011191
105.6 | 105.6 | 0.0061613 | 0.011252
105.61 | 105.61 | 0.0061802 | 0.011314
105.62 | 105.62 | 0.0061991 | 0.011376
105.63 | 105.63 | 0.006218 | 0.011439
105.64 | 105.64 | 0.0062369 | 0.0115
105.65 | 105.65 | 0.0062558 | 0.011562
105.66 | 105.66 | 0.0062747 | 0.011624
105.67 | 105.67 | 0.0062936 | 0.011686
105.68 | 105.68 | 0.0063126 | 0.01175
105.69 | 105.69 | 0.0063316 | 0.011812
105.7 | 105.7 | 0.0063505 | 0.011875
105.71 | 105.71 | 0.0063696 | 0.011938
105.72 | 105.72 | 0.0063886 | 0.012002
105.73 | 105.73 | 0.0064076 | 0.012064
105.74 | 105.74 | 0.0064267 | 0.012128
105.75 | 105.75 | 0.0064458 | 0.012192
105.76 | 105.76 | 0.0064649 | 0.012256
105.77 | 105.77 | 0.006484 | 0.01232
105.78 | 105.78 | 0.0065033 | 0.012386
105.79 | 105.79 | 0.0065225 | 0.01245
105.8 | 105.8 | 0.0065417 | 0.012516
105.81 | 105.81 | 0.006561 | 0.012582
105.82 | 105.82 | 0.0065803 | 0.012648
105.83 | 105.83 | 0.0065996 | 0.012712
105.84 | 105.84 | 0.0066189 | 0.012777
105.85 | 105.85 | 0.0066382 | 0.012843
105.86 | 105.86 | 0.0066574 | 0.012909
105.87 | 105.87 | 0.0066767 | 0.012977
105.88 | 105.88 | 0.006696 | 0.013043
105.89 | 105.89 | 0.0067153 | 0.013111
105.9 | 105.9 | 0.0067346 | 0.013179
105.91 | 105.91 | 0.0067539 | 0.013246
105.92 | 105.92 | 0.0067733 | 0.013314
105.93 | 105.93 | 0.0067927 | 0.01338
105.94 | 105.94 | 0.0068121 | 0.013447
105.95 | 105.95 | 0.0068316 | 0.013516
105.96 | 105.96 | 0.0068511 | 0.013584
105.97 | 105.97 | 0.0068706 | 0.013654
105.98 | 105.98 | 0.0068901 | 0.013724
105.99 | 105.99 | 0.0069096 | 0.013792
106 | 106 | 0.0069292 | 0.013862
106.01 | 106.01 | 0.0069488 | 0.013931
106.02 | 106.02 | 0.0069684 | 0.013999
106.03 | 106.03 | 0.006988 | 0.014068
106.04 | 106.04 | 0.0070077 | 0.014137
106.05 | 106.05 | 0.0070275 | 0.014208
106.06 | 106.06 | 0.0070475 | 0.014279
106.07 | 106.07 | 0.0070675 | 0.014351
106.08 | 106.08 | 0.0070877 | 0.014421
106.09 | 106.09 | 0.0071081 | 0.014493
106.1 | 106.1 | 0.0071289 | 0.014564
106.11 | 106.11 | 0.0071498 | 0.014634
106.12 | 106.12 | 0.0071702 | 0.014705
106.13 | 106.13 | 0.0071904 | 0.014775
106.14 | 106.14 | 0.0072106 | 0.014848
106.15 | 106.15 | 0.0072307 | 0.014919
106.16 | 106.16 | 0.0072508 | 0.014991
106.17 | 106.17 | 0.0072708 | 0.015063
106.18 | 106.18 | 0.0072908 | 0.015136
106.19 | 106.19 | 0.0073107 | 0.015209
106.2 | 106.2 | 0.0073306 | 0.015282
106.21 | 106.21 | 0.0073503 | 0.015354
106.22 | 106.22 | 0.0073701 | 0.015426
106.23 | 106.23 | 0.0073898 | 0.015499
106.24 | 106.24 | 0.0074095 | 0.015573
106.25 | 106.25 | 0.0074292 | 0.015647
106.26 | 106.26 | 0.0074489 | 0.015721
106.27 | 106.27 | 0.0074686 | 0.015794
106.28 | 106.28 | 0.0074882 | 0.015868
106.29 | 106.29 | 0.0075079 | 0.015943
106.3 | 106.3 | 0.0075275 | 0.016019
106.31 | 106.31 | 0.0075471 | 0.016094
106.32 | 106.32 | 0.0075667 | 0.016168
106.33 | 106.33 | 0.0075863 | 0.016242
106.34 | 106.34 | 0.007606 | 0.016318
106.35 | 106.35 | 0.0076256 | 0.016393
106.36 | 106.36 | 0.0076452 | 0.01647
106.37 | 106.37 | 0.0076648 | 0.016547
106.38 | 106.38 | 0.0076845 | 0.016623
106.39 | 106.39 | 0.0077041 | 0.016698
106.4 | 106.4 | 0.0077237 | 0.016775
106.41 | 106.41 | 0.0077434 | 0.016853
106.42 | 106.42 | 0.007763 | 0.016932
106.43 | 106.43 | 0.0077827 | 0.01701
106.44 | 106.44 | 0.0078024 | 0.017088
106.45 | 106.45 | 0.007822 | 0.017166
106.46 | 106.46 | 0.0078417 | 0.017246
106.47 | 106.47 | 0.0078614 | 0.017324
106.48 | 106.48 | 0.0078811 | 0.017403
106.49 | 106.49 | 0.0079008 | 0.017482
106.5 | 106.5 | 0.0079206 | 0.017562
106.51 | 106.51 | 0.0079403 | 0.017641
106.52 | 106.52 | 0.00796 | 0.01772
106.53 | 106.53 | 0.0079798 | 0.017801
106.54 | 106.54 | 0.0079995 | 0.017881
106.55 | 106.55 | 0.0080193 | 0.017958
106.56 | 106.56 | 0.008039 | 0.018037
106.57 | 106.57 | 0.0080588 | 0.018117
106.58 | 106.58 | 0.0080786 | 0.018198
106.59 | 106.59 | 0.0080984 | 0.018279
106.6 | 106.6 | 0.0081182 | 0.018362
106.61 | 106.61 | 0.008138 | 0.018442
106.62 | 106.62 | 0.0081578 | 0.018523
106.63 | 106.63 | 0.0081885 | 0.018604
106.64 | 106.64 | 0.0082219 | 0.018686
106.65 | 106.65 | 0.0082616 | 0.01877
106.66 | 106.66 | 0.0082989 | 0.018853
106.67 | 106.67 | 0.0083369 | 0.018937
106.68 | 106.68 | 0.0083765 | 0.01902
106.69 | 106.69 | 0.0084165 | 0.019104
106.7 | 106.7 | 0.008456 | 0.019188
106.71 | 106.71 | 0.0084963 | 0.019272
106.72 | 106.72 | 0.0085372 | 0.019357
106.73 | 106.73 | 0.0085791 | 0.019442
106.74 | 106.74 | 0.008621 | 0.019528
106.75 | 106.75 | 0.0086638 | 0.019615
106.76 | 106.76 | 0.0087076 | 0.019702
106.77 | 106.77 | 0.0087519 | 0.01979
106.78 | 106.78 | 0.0087968 | 0.019878
106.79 | 106.79 | 0.0088461 | 0.019967
106.8 | 106.8 | 0.0088976 | 0.020054
106.81 | 106.81 | 0.008952 | 0.020145
106.82 | 106.82 | 0.0090127 | 0.020234
106.83 | 106.83 | 0.0090679 | 0.020323
106.84 | 106.84 | 0.0091216 | 0.020414
106.85 | 106.85 | 0.009175 | 0.020506
106.86 | 106.86 | 0.009227 | 0.020597
106.87 | 106.87 | 0.0092782 | 0.02069
106.88 | 106.88 | 0.0093292 | 0.020783
106.89 | 106.89 | 0.0093802 | 0.020877
106.9 | 106.9 | 0.009431 | 0.020968
106.91 | 106.91 | 0.0094819 | 0.021063
106.92 | 106.92 | 0.0095329 | 0.021155
106.93 | 106.93 | 0.0095838 | 0.021251
106.94 | 106.94 | 0.0096344 | 0.021348
106.95 | 106.95 | 0.0096849 | 0.021445
106.96 | 106.96 | 0.0097354 | 0.021544
106.97 | 106.97 | 0.0097861 | 0.021642
106.98 | 106.98 | 0.0098369 | 0.02174
106.99 | 106.99 | 0.0098877 | 0.021838
107 | 107 | 0.009939 | 0.021937
107.01 | 107.01 | 0.0099904 | 0.022037
107.02 | 107.02 | 0.010042 | 0.022136
107.03 | 107.03 | 0.010094 | 0.022235
107.04 | 107.04 | 0.010145 | 0.022335
107.05 | 107.05 | 0.010198 | 0.022437
107.06 | 107.06 | 0.010251 | 0.022539
107.07 | 107.07 | 0.010307 | 0.022642
107.08 | 107.08 | 0.010361 | 0.022745
107.09 | 107.09 | 0.010415 | 0.022849
107.1 | 107.1 | 0.01047 | 0.022953
107.11 | 107.11 | 0.010524 | 0.023058
107.12 | 107.12 | 0.010579 | 0.023163
107.13 | 107.13 | 0.010634 | 0.02327
107.14 | 107.14 | 0.010689 | 0.023378
107.15 | 107.15 | 0.010745 | 0.023487
107.16 | 107.16 | 0.010801 | 0.023595
107.17 | 107.17 | 0.010858 | 0.023705
107.18 | 107.18 | 0.010915 | 0.023814
107.19 | 107.19 | 0.010973 | 0.023922
107.2 | 107.2 | 0.01103 | 0.024032
107.21 | 107.21 | 0.011088 | 0.024142
107.22 | 107.22 | 0.011147 | 0.024254
107.23 | 107.23 | 0.011206 | 0.024367
107.24 | 107.24 | 0.011266 | 0.02448
107.25 | 107.25 | 0.011326 | 0.024592
107.26 | 107.26 | 0.011388 | 0.024702
107.27 | 107.27 | 0.011452 | 0.024815
107.28 | 107.28 | 0.01152 | 0.024929
107.29 | 107.29 | 0.011586 | 0.025044
107.3 | 107.3 | 0.011652 | 0.02516
107.31 | 107.31 | 0.011719 | 0.025276
107.32 | 107.32 | 0.011786 | 0.025394
107.33 | 107.33 | 0.011855 | 0.02551
107.34 | 107.34 | 0.011923 | 0.025627
107.35 | 107.35 | 0.011992 | 0.025746
107.36 | 107.36 | 0.012061 | 0.025867
107.37 | 107.37 | 0.01213 | 0.025989
107.38 | 107.38 | 0.0122 | 0.026111
107.39 | 107.39 | 0.012271 | 0.026233
107.4 | 107.4 | 0.012341 | 0.026357
107.41 | 107.41 | 0.012413 | 0.026482
107.42 | 107.42 | 0.012484 | 0.026607
107.43 | 107.43 | 0.012556 | 0.026731
107.44 | 107.44 | 0.012629 | 0.026856
107.45 | 107.45 | 0.012703 | 0.026982
107.46 | 107.46 | 0.012778 | 0.027109
107.47 | 107.47 | 0.012855 | 0.027236
107.48 | 107.48 | 0.012937 | 0.027365
107.49 | 107.49 | 0.013015 | 0.027495
107.5 | 107.5 | 0.01309 | 0.027626
107.51 | 107.51 | 0.013165 | 0.027756
107.52 | 107.52 | 0.013239 | 0.027888
107.53 | 107.53 | 0.013313 | 0.028019
107.54 | 107.54 | 0.013387 | 0.028151
107.55 | 107.55 | 0.01346 | 0.028284
107.56 | 107.56 | 0.013534 | 0.028418
107.57 | 107.57 | 0.013608 | 0.028554
107.58 | 107.58 | 0.013683 | 0.028689
107.59 | 107.59 | 0.013758 | 0.028826
107.6 | 107.6 | 0.013835 | 0.028964
107.61 | 107.61 | 0.013912 | 0.029102
107.62 | 107.62 | 0.013996 | 0.029242
107.63 | 107.63 | 0.014086 | 0.029382
107.64 | 107.64 | 0.014169 | 0.029522
107.65 | 107.65 | 0.014251 | 0.029663
107.66 | 107.66 | 0.014332 | 0.029807
107.67 | 107.67 | 0.014413 | 0.029951
107.68 | 107.68 | 0.014492 | 0.030095
107.69 | 107.69 | 0.014571 | 0.03024
107.7 | 107.7 | 0.01465 | 0.030387
107.71 | 107.71 | 0.01473 | 0.030534
107.72 | 107.72 | 0.014809 | 0.030682
107.73 | 107.73 | 0.014889 | 0.030831
107.74 | 107.74 | 0.014971 | 0.030978
107.75 | 107.75 | 0.015052 | 0.031128
107.76 | 107.76 | 0.015132 | 0.031278
107.77 | 107.77 | 0.015212 | 0.031429
107.78 | 107.78 | 0.01529 | 0.031582
107.79 | 107.79 | 0.015369 | 0.031736
107.8 | 107.8 | 0.015447 | 0.031889
107.81 | 107.81 | 0.015525 | 0.032045
107.82 | 107.82 | 0.015604 | 0.0322
107.83 | 107.83 | 0.015682 | 0.032357
107.84 | 107.84 | 0.015761 | 0.032512
107.85 | 107.85 | 0.015841 | 0.032671
107.86 | 107.86 | 0.015922 | 0.03283
107.87 | 107.87 | 0.016004 | 0.032992
107.88 | 107.88 | 0.016087 | 0.033153
107.89 | 107.89 | 0.016172 | 0.033314
107.9 | 107.9 | 0.016256 | 0.033475
107.91 | 107.91 | 0.016339 | 0.033638
107.92 | 107.92 | 0.016421 | 0.033802
107.93 | 107.93 | 0.016504 | 0.033966
107.94 | 107.94 | 0.016586 | 0.034129
107.95 | 107.95 | 0.016669 | 0.034293
107.96 | 107.96 | 0.016751 | 0.034459
107.97 | 107.97 | 0.016832 | 0.034627
107.98 | 107.98 | 0.016913 | 0.034795
107.99 | 107.99 | 0.016994 | 0.034966
108 | 108 | 0.017074 | 0.035136
108.01 | 108.01 | 0.017154 | 0.035309
108.02 | 108.02 | 0.017235 | 0.03548
108.03 | 108.03 | 0.017315 | 0.035652
108.04 | 108.04 | 0.017396 | 0.035827
108.05 | 108.05 | 0.017477 | 0.036
108.06 | 108.06 | 0.017558 | 0.036174
108.07 | 108.07 | 0.017639 | 0.036347
108.08 | 108.08 | 0.017721 | 0.036526
108.09 | 108.09 | 0.017802 | 0.036704
108.1 | 108.1 | 0.017883 | 0.036882
108.11 | 108.11 | 0.017963 | 0.037061
108.12 | 108.12 | 0.018044 | 0.037241
108.13 | 108.13 | 0.018127 | 0.037422
108.14 | 108.14 | 0.01821 | 0.037603
108.15 | 108.15 | 0.018295 | 0.037784
108.16 | 108.16 | 0.018381 | 0.037968
108.17 | 108.17 | 0.018465 | 0.038151
108.18 | 108.18 | 0.01855 | 0.038335
108.19 | 108.19 | 0.018635 | 0.03852
108.2 | 108.2 | 0.018721 | 0.038705
108.21 | 108.21 | 0.018815 | 0.038891
108.22 | 108.22 | 0.018907 | 0.039079
108.23 | 108.23 | 0.018999 | 0.039271
108.24 | 108.24 | 0.01909 | 0.039459
108.25 | 108.25 | 0.019182 | 0.03965
108.26 | 108.26 | 0.019276 | 0.039842
108.27 | 108.27 | 0.01937 | 0.040035
108.28 | 108.28 | 0.019464 | 0.040228
108.29 | 108.29 | 0.019561 | 0.040423
108.3 | 108.3 | 0.019659 | 0.040619
108.31 | 108.31 | 0.019765 | 0.040815
108.32 | 108.32 | 0.019862 | 0.041012
108.33 | 108.33 | 0.019958 | 0.04121
108.34 | 108.34 | 0.020053 | 0.04141
108.35 | 108.35 | 0.020147 | 0.041611
108.36 | 108.36 | 0.02024 | 0.041816
108.37 | 108.37 | 0.020332 | 0.04202
108.38 | 108.38 | 0.020423 | 0.042224
108.39 | 108.39 | 0.020515 | 0.042426
108.4 | 108.4 | 0.020606 | 0.042632
108.41 | 108.41 | 0.020698 | 0.042837
108.42 | 108.42 | 0.02079 | 0.043046
108.43 | 108.43 | 0.020883 | 0.043255
108.44 | 108.44 | 0.020977 | 0.043462
108.45 | 108.45 | 0.021072 | 0.043675
108.46 | 108.46 | 0.021168 | 0.043886
108.47 | 108.47 | 0.021268 | 0.044097
108.48 | 108.48 | 0.021367 | 0.044309
108.49 | 108.49 | 0.021466 | 0.044519
108.5 | 108.5 | 0.021564 | 0.044735
108.51 | 108.51 | 0.021662 | 0.044951
108.52 | 108.52 | 0.021758 | 0.045168
108.53 | 108.53 | 0.021854 | 0.045385
108.54 | 108.54 | 0.021949 | 0.045604
108.55 | 108.55 | 0.022045 | 0.045823
108.56 | 108.56 | 0.022139 | 0.046044
108.57 | 108.57 | 0.022234 | 0.046266
108.58 | 108.58 | 0.022328 | 0.046488
108.59 | 108.59 | 0.022422 | 0.046712
108.6 | 108.6 | 0.022515 | 0.046937
108.61 | 108.61 | 0.022609 | 0.047162
108.62 | 108.62 | 0.022702 | 0.047388
108.63 | 108.63 | 0.022796 | 0.047616
108.64 | 108.64 | 0.02289 | 0.047845
108.65 | 108.65 | 0.022983 | 0.048074
108.66 | 108.66 | 0.023076 | 0.048306
108.67 | 108.67 | 0.023169 | 0.048536
108.68 | 108.68 | 0.023262 | 0.048768
108.69 | 108.69 | 0.023355 | 0.049002
108.7 | 108.7 | 0.023449 | 0.049236
108.71 | 108.71 | 0.023542 | 0.049471
108.72 | 108.72 | 0.023636 | 0.049708
108.73 | 108.73 | 0.02373 | 0.049944
108.74 | 108.74 | 0.023824 | 0.050178
108.75 | 108.75 | 0.023918 | 0.050415
108.76 | 108.76 | 0.024012 | 0.050655
108.77 | 108.77 | 0.024107 | 0.050894
108.78 | 108.78 | 0.024202 | 0.051135
108.79 | 108.79 | 0.024298 | 0.051377
108.8 | 108.8 | 0.024394 | 0.05162
108.81 | 108.81 | 0.02449 | 0.051865
108.82 | 108.82 | 0.024587 | 0.052107
108.83 | 108.83 | 0.024685 | 0.052354
108.84 | 108.84 | 0.024784 | 0.052601
108.85 | 108.85 | 0.024894 | 0.052848
108.86 | 108.86 | 0.024999 | 0.053099
108.87 | 108.87 | 0.025105 | 0.053349
108.88 | 108.88 | 0.025213 | 0.053601
108.89 | 108.89 | 0.02532 | 0.053856
108.9 | 108.9 | 0.025427 | 0.054109
108.91 | 108.91 | 0.025534 | 0.054364
108.92 | 108.92 | 0.025641 | 0.05462
108.93 | 108.93 | 0.025749 | 0.054877
108.94 | 108.94 | 0.025857 | 0.055136
108.95 | 108.95 | 0.025966 | 0.055395
108.96 | 108.96 | 0.026078 | 0.055655
108.97 | 108.97 | 0.026194 | 0.055917
108.98 | 108.98 | 0.02632 | 0.056179
108.99 | 108.99 | 0.026447 | 0.056443
109 | 109 | 0.026574 | 0.056711
109.01 | 109.01 | 0.026702 | 0.056978
109.02 | 109.02 | 0.026822 | 0.057245
109.03 | 109.03 | 0.02694 | 0.057514
109.04 | 109.04 | 0.027059 | 0.057784
109.05 | 109.05 | 0.027188 | 0.058056
109.06 | 109.06 | 0.027321 | 0.058328
109.07 | 109.07 | 0.027452 | 0.0586
109.08 | 109.08 | 0.027579 | 0.058873
109.09 | 109.09 | 0.027704 | 0.059151
109.1 | 109.1 | 0.027827 | 0.059427
109.11 | 109.11 | 0.02795 | 0.059706
109.12 | 109.12 | 0.028072 | 0.059986
109.13 | 109.13 | 0.028194 | 0.060267
109.14 | 109.14 | 0.028315 | 0.060548
109.15 | 109.15 | 0.028436 | 0.060831
109.16 | 109.16 | 0.028555 | 0.061116
109.17 | 109.17 | 0.028674 | 0.061401
109.18 | 109.18 | 0.028793 | 0.061688
109.19 | 109.19 | 0.028913 | 0.061976
109.2 | 109.2 | 0.029032 | 0.062266
109.21 | 109.21 | 0.029152 | 0.062558
109.22 | 109.22 | 0.029272 | 0.06285
109.23 | 109.23 | 0.029392 | 0.063139
109.24 | 109.24 | 0.029512 | 0.063435
109.25 | 109.25 | 0.029631 | 0.06373
109.26 | 109.26 | 0.029751 | 0.064028
109.27 | 109.27 | 0.029871 | 0.064326
109.28 | 109.28 | 0.029992 | 0.064626
109.29 | 109.29 | 0.030114 | 0.064927
109.3 | 109.3 | 0.030235 | 0.065227
109.31 | 109.31 | 0.030357 | 0.06553
109.32 | 109.32 | 0.030479 | 0.065835
109.33 | 109.33 | 0.030603 | 0.066137
109.34 | 109.34 | 0.030731 | 0.066445
109.35 | 109.35 | 0.030856 | 0.066753
109.36 | 109.36 | 0.030981 | 0.067061
109.37 | 109.37 | 0.031107 | 0.067373
109.38 | 109.38 | 0.031232 | 0.067683
109.39 | 109.39 | 0.031358 | 0.067995
109.4 | 109.4 | 0.031484 | 0.068311
109.41 | 109.41 | 0.031609 | 0.068624
109.42 | 109.42 | 0.031733 | 0.068941
109.43 | 109.43 | 0.031857 | 0.069259
109.44 | 109.44 | 0.031981 | 0.069577
109.45 | 109.45 | 0.032105 | 0.069895
109.46 | 109.46 | 0.032231 | 0.070218
109.47 | 109.47 | 0.032357 | 0.070542
109.48 | 109.48 | 0.032482 | 0.070865
109.49 | 109.49 | 0.032607 | 0.071192
109.5 | 109.5 | 0.032733 | 0.071518
109.51 | 109.51 | 0.03286 | 0.071846
109.52 | 109.52 | 0.032988 | 0.072176
109.53 | 109.53 | 0.033116 | 0.072506
109.54 | 109.54 | 0.033247 | 0.072837
109.55 | 109.55 | 0.033379 | 0.07317
109.56 | 109.56 | 0.033516 | 0.073501
109.57 | 109.57 | 0.033656 | 0.073838
109.58 | 109.58 | 0.033795 | 0.074177
109.59 | 109.59 | 0.033934 | 0.074514
109.6 | 109.6 | 0.034075 | 0.074852
109.61 | 109.61 | 0.034215 | 0.075193
109.62 | 109.62 | 0.034356 | 0.075534
109.63 | 109.63 | 0.034497 | 0.075878
109.64 | 109.64 | 0.034638 | 0.076222
109.65 | 109.65 | 0.034781 | 0.076567
109.66 | 109.66 | 0.034925 | 0.076917
109.67 | 109.67 | 0.035071 | 0.077266
109.68 | 109.68 | 0.03522 | 0.077617
109.69 | 109.69 | 0.03537 | 0.07797
109.7 | 109.7 | 0.035522 | 0.078322
109.71 | 109.71 | 0.035679 | 0.078677
109.72 | 109.72 | 0.035839 | 0.079034
109.73 | 109.73 | 0.035994 | 0.079392
109.74 | 109.74 | 0.03615 | 0.079752
109.75 | 109.75 | 0.036304 | 0.080113
109.76 | 109.76 | 0.03646 | 0.080475
109.77 | 109.77 | 0.036621 | 0.080841
109.78 | 109.78 | 0.036779 | 0.081206
109.79 | 109.79 | 0.036936 | 0.081573
109.8 | 109.8 | 0.037093 | 0.081941
109.81 | 109.81 | 0.03725 | 0.082312
109.82 | 109.82 | 0.037407 | 0.082687
109.83 | 109.83 | 0.037565 | 0.083062
109.84 | 109.84 | 0.037725 | 0.083439
109.85 | 109.85 | 0.037884 | 0.083819
109.86 | 109.86 | 0.038042 | 0.084198
109.87 | 109.87 | 0.0382 | 0.084579
109.88 | 109.88 | 0.038357 | 0.084962
109.89 | 109.89 | 0.038514 | 0.085344
109.9 | 109.9 | 0.038672 | 0.085729
109.91 | 109.91 | 0.03883 | 0.086114
109.92 | 109.92 | 0.038989 | 0.086503
109.93 | 109.93 | 0.039148 | 0.086893
109.94 | 109.94 | 0.039306 | 0.087285
109.95 | 109.95 | 0.039465 | 0.087679
109.96 | 109.96 | 0.039624 | 0.088075
109.97 | 109.97 | 0.039783 | 0.088471
109.98 | 109.98 | 0.039943 | 0.088869
109.99 | 109.99 | 0.040105 | 0.089266
110 | 110 | 0.040266 | 0.089669
110.01 | 110.01 | 0.040427 | 0.090071
110.02 | 110.02 | 0.04059 | 0.090475
110.03 | 110.03 | 0.040753 | 0.09088
110.04 | 110.04 | 0.040918 | 0.091288
110.05 | 110.05 | 0.041084 | 0.0917
110.06 | 110.06 | 0.041252 | 0.092113
110.07 | 110.07 | 0.041423 | 0.092525
110.08 | 110.08 | 0.041602 | 0.092941
110.09 | 110.09 | 0.041784 | 0.093355
110.1 | 110.1 | 0.041967 | 0.093772
110.11 | 110.11 | 0.042151 | 0.094194
110.12 | 110.12 | 0.042338 | 0.094615
110.13 | 110.13 | 0.042527 | 0.095039
110.14 | 110.14 | 0.042716 | 0.095466
110.15 | 110.15 | 0.042905 | 0.095893
110.16 | 110.16 | 0.043096 | 0.096324
110.17 | 110.17 | 0.04329 | 0.096756
110.18 | 110.18 | 0.043485 | 0.097189
110.19 | 110.19 | 0.043684 | 0.097626
110.2 | 110.2 | 0.043886 | 0.098064
110.21 | 110.21 | 0.04409 | 0.098504
110.22 | 110.22 | 0.044297 | 0.098946
110.23 | 110.23 | 0.044504 | 0.09939
110.24 | 110.24 | 0.044713 | 0.099836
110.25 | 110.25 | 0.044926 | 0.10028
110.26 | 110.26 | 0.045142 | 0.10073
110.27 | 110.27 | 0.045363 | 0.10118
110.28 | 110.28 | 0.045589 | 0.10164
110.29 | 110.29 | 0.045823 | 0.1021
110.3 | 110.3 | 0.046062 | 0.10255
110.31 | 110.31 | 0.046307 | 0.10301
110.32 | 110.32 | 0.046551 | 0.10348
110.33 | 110.33 | 0.046803 | 0.10395
110.34 | 110.34 | 0.047056 | 0.10442
110.35 | 110.35 | 0.047316 | 0.10489
110.36 | 110.36 | 0.047584 | 0.10536
110.37 | 110.37 | 0.047852 | 0.10584
110.38 | 110.38 | 0.048126 | 0.10631
110.39 | 110.39 | 0.048401 | 0.1068
110.4 | 110.4 | 0.048676 | 0.10728
110.41 | 110.41 | 0.048956 | 0.10777
110.42 | 110.42 | 0.049249 | 0.10826
110.43 | 110.43 | 0.049539 | 0.10875
110.44 | 110.44 | 0.049837 | 0.10924
110.45 | 110.45 | 0.05014 | 0.10974
110.46 | 110.46 | 0.050455 | 0.11025
110.47 | 110.47 | 0.050798 | 0.11075
110.48 | 110.48 | 0.051149 | 0.11127
110.49 | 110.49 | 0.05151 | 0.11178
110.5 | 110.5 | 0.05188 | 0.1123
110.51 | 110.51 | 0.052245 | 0.11282
110.52 | 110.52 | 0.052617 | 0.11334
110.53 | 110.53 | 0.052999 | 0.11387
110.54 | 110.54 | 0.053396 | 0.1144
110.55 | 110.55 | 0.053828 | 0.11494
110.56 | 110.56 | 0.05427 | 0.11548
110.57 | 110.57 | 0.054715 | 0.11602
110.58 | 110.58 | 0.055205 | 0.11657
110.59 | 110.59 | 0.055737 | 0.11712
110.6 | 110.6 | 0.056311 | 0.11768
110.61 | 110.61 | 0.056856 | 0.11825
110.62 | 110.62 | 0.057388 | 0.11882
110.63 | 110.63 | 0.057907 | 0.11939
110.64 | 110.64 | 0.05842 | 0.11997
110.65 | 110.65 | 0.058936 | 0.12056
110.66 | 110.66 | 0.059457 | 0.12115
110.67 | 110.67 | 0.059993 | 0.12175
110.68 | 110.68 | 0.060562 | 0.12235
110.69 | 110.69 | 0.061147 | 0.12296
110.7 | 110.7 | 0.06175 | 0.12357
110.71 | 110.71 | 0.062433 | 0.12419
110.72 | 110.72 | 0.063195 | 0.12482
110.73 | 110.73 | 0.063965 | 0.12545
110.74 | 110.74 | 0.064751 | 0.12609
110.75 | 110.75 | 0.065529 | 0.12674
110.76 | 110.76 | 0.066306 | 0.1274
110.77 | 110.77 | 0.067086 | 0.12807
110.78 | 110.78 | 0.067842 | 0.12875
110.79 | 110.79 | 0.068587 | 0.12943
110.8 | 110.8 | 0.06933 | 0.13012
110.81 | 110.81 | 0.070081 | 0.13081
110.82 | 110.82 | 0.070844 | 0.13151
110.83 | 110.83 | 0.071634 | 0.13222
110.84 | 110.84 | 0.07243 | 0.13294
110.85 | 110.85 | 0.073243 | 0.13367
110.86 | 110.86 | 0.074067 | 0.13441
110.87 | 110.87 | 0.074913 | 0.13515
110.88 | 110.88 | 0.075789 | 0.1359
110.89 | 110.89 | 0.076729 | 0.13666
110.9 | 110.9 | 0.077701 | 0.13744
110.91 | 110.91 | 0.078739 | 0.13822
110.92 | 110.92 | 0.079814 | 0.13901
110.93 | 110.93 | 0.080941 | 0.13981
110.94 | 110.94 | 0.082125 | 0.14063
110.95 | 110.95 | 0.083319 | 0.14146
110.96 | 110.96 | 0.084475 | 0.1423
110.97 | 110.97 | 0.085664 | 0.14314
110.98 | 110.98 | 0.086874 | 0.14401
110.99 | 110.99 | 0.088066 | 0.14488
111 | 111 | 0.089221 | 0.14577
111.01 | 111.01 | 0.090361 | 0.14667
111.02 | 111.02 | 0.091484 | 0.14758
111.03 | 111.03 | 0.092595 | 0.1485
111.04 | 111.04 | 0.093707 | 0.14943
111.05 | 111.05 | 0.094809 | 0.15037
111.06 | 111.06 | 0.095917 | 0.15132
111.07 | 111.07 | 0.097071 | 0.15229
111.08 | 111.08 | 0.098231 | 0.15326
111.09 | 111.09 | 0.099391 | 0.15425
111.1 | 111.1 | 0.10055 | 0.15525
111.11 | 111.11 | 0.10173 | 0.15626
111.12 | 111.12 | 0.10295 | 0.15728
111.13 | 111.13 | 0.10413 | 0.15832
111.14 | 111.14 | 0.10534 | 0.15936
111.15 | 111.15 | 0.10653 | 0.16042
111.16 | 111.16 | 0.1077 | 0.16149
111.17 | 111.17 | 0.10888 | 0.16257
111.18 | 111.18 | 0.11008 | 0.16366
111.19 | 111.19 | 0.11128 | 0.16477
111.2 | 111.2 | 0.11248 | 0.16588
111.21 | 111.21 | 0.1137 | 0.16701
111.22 | 111.22 | 0.11485 | 0.16815
111.23 | 111.23 | 0.11598 | 0.1693
111.24 | 111.24 | 0.11713 | 0.17047
111.25 | 111.25 | 0.11829 | 0.17164
111.26 | 111.26 | 0.11948 | 0.17283
111.27 | 111.27 | 0.12067 | 0.17403
111.28 | 111.28 | 0.12187 | 0.17523
111.29 | 111.29 | 0.12311 | 0.17646
111.3 | 111.3 | 0.12436 | 0.1777
111.31 | 111.31 | 0.12565 | 0.17895
111.32 | 111.32 | 0.12699 | 0.18021
111.33 | 111.33 | 0.12828 | 0.18148
111.34 | 111.34 | 0.12954 | 0.18277
111.35 | 111.35 | 0.13082 | 0.18407
111.36 | 111.36 | 0.13211 | 0.18539
111.37 | 111.37 | 0.13353 | 0.18671
111.38 | 111.38 | 0.13504 | 0.18806
111.39 | 111.39 | 0.13646 | 0.18941
111.4 | 111.4 | 0.13789 | 0.19078
111.41 | 111.41 | 0.13931 | 0.19217
111.42 | 111.42 | 0.14074 | 0.19357
111.43 | 111.43 | 0.14219 | 0.19498
111.44 | 111.44 | 0.14365 | 0.19641
111.45 | 111.45 | 0.14513 | 0.19785
111.46 | 111.46 | 0.14663 | 0.19931
111.47 | 111.47 | 0.14815 | 0.20078
111.48 | 111.48 | 0.1497 | 0.20227
111.49 | 111.49 | 0.15128 | 0.20377
111.5 | 111.5 | 0.15289 | 0.20529
111.51 | 111.51 | 0.15454 | 0.20682
111.52 | 111.52 | 0.15621 | 0.20838
111.53 | 111.53 | 0.1579 | 0.20995
111.54 | 111.54 | 0.15961 | 0.21154
111.55 | 111.55 | 0.16134 | 0.21314
111.56 | 111.56 | 0.16314 | 0.21476
111.57 | 111.57 | 0.16497 | 0.2164
111.58 | 111.58 | 0.16684 | 0.21806
111.59 | 111.59 | 0.16874 | 0.21973
111.6 | 111.6 | 0.17063 | 0.22142
111.61 | 111.61 | 0.17254 | 0.22314
111.62 | 111.62 | 0.17447 | 0.22487
111.63 | 111.63 | 0.17644 | 0.22662
111.64 | 111.64 | 0.17855 | 0.22839
111.65 | 111.65 | 0.18088 | 0.23019
111.66 | 111.66 | 0.18315 | 0.23201
111.67 | 111.67 | 0.18539 | 0.23385
111.68 | 111.68 | 0.18763 | 0.23571
111.69 | 111.69 | 0.18987 | 0.2376
111.7 | 111.7 | 0.19212 | 0.2395
111.71 | 111.71 | 0.19441 | 0.24143
111.72 | 111.72 | 0.19663 | 0.24339
111.73 | 111.73 | 0.19885 | 0.24537
111.74 | 111.74 | 0.20104 | 0.24737
111.75 | 111.75 | 0.20322 | 0.24939
111.76 | 111.76 | 0.20542 | 0.25143
111.77 | 111.77 | 0.2076 | 0.25349
111.78 | 111.78 | 0.20979 | 0.25558
111.79 | 111.79 | 0.21202 | 0.25769
111.8 | 111.8 | 0.21422 | 0.25982
111.81 | 111.81 | 0.21643 | 0.26197
111.82 | 111.82 | 0.21865 | 0.26414
111.83 | 111.83 | 0.22087 | 0.26634
111.84 | 111.84 | 0.22314 | 0.26855
111.85 | 111.85 | 0.22536 | 0.27079
111.86 | 111.86 | 0.22755 | 0.27306
111.87 | 111.87 | 0.22975 | 0.27534
111.88 | 111.88 | 0.23195 | 0.27765
111.89 | 111.89 | 0.23418 | 0.27997
111.9 | 111.9 | 0.2364 | 0.28233
111.91 | 111.91 | 0.23863 | 0.2847
111.92 | 111.92 | 0.24088 | 0.2871
111.93 | 111.93 | 0.24318 | 0.28952
111.94 | 111.94 | 0.24548 | 0.29195
111.95 | 111.95 | 0.24774 | 0.29442
111.96 | 111.96 | 0.24997 | 0.29691
111.97 | 111.97 | 0.2522 | 0.29942
111.98 | 111.98 | 0.25444 | 0.30195
111.99 | 111.99 | 0.25672 | 0.3045
112 | 112 | 0.259 | 0.30708
112.01 | 112.01 | 0.26131 | 0.30968
112.02 | 112.02 | 0.2636 | 0.3123
112.03 | 112.03 | 0.26591 | 0.31495
112.04 | 112.04 | 0.26826 | 0.31762
112.05 | 112.05 | 0.27063 | 0.32031
112.06 | 112.06 | 0.273 | 0.32303
112.07 | 112.07 | 0.2754 | 0.32577
112.08 | 112.08 | 0.27782 | 0.32854
112.09 | 112.09 | 0.28027 | 0.33132
112.1 | 112.1 | 0.28275 | 0.33413
112.11 | 112.11 | 0.28522 | 0.33698
112.12 | 112.12 | 0.28768 | 0.33984
112.13 | 112.13 | 0.29014 | 0.34273
112.14 | 112.14 | 0.2926 | 0.34564
112.15 | 112.15 | 0.29506 | 0.34858
112.16 | 112.16 | 0.29754 | 0.35154
112.17 | 112.17 | 0.30005 | 0.35451
112.18 | 112.18 | 0.30258 | 0.35753
112.19 | 112.19 | 0.30515 | 0.36056
112.2 | 112.2 | 0.30774 | 0.36362
112.21 | 112.21 | 0.31027 | 0.3667
112.22 | 112.22 | 0.31279 | 0.36982
112.23 | 112.23 | 0.31526 | 0.37295
112.24 | 112.24 | 0.31775 | 0.37612
112.25 | 112.25 | 0.32023 | 0.37931
112.26 | 112.26 | 0.32258 | 0.38252
112.27 | 112.27 | 0.32491 | 0.38575
112.28 | 112.28 | 0.32724 | 0.38901
112.29 | 112.29 | 0.32958 | 0.3923
112.3 | 112.3 | 0.33196 | 0.3956
112.31 | 112.31 | 0.33436 | 0.39893
112.32 | 112.32 | 0.33684 | 0.40229
112.33 | 112.33 | 0.33934 | 0.40566
112.34 | 112.34 | 0.34181 | 0.40906
112.35 | 112.35 | 0.34429 | 0.4125
112.36 | 112.36 | 0.34678 | 0.41595
112.37 | 112.37 | 0.34929 | 0.41943
112.38 | 112.38 | 0.35184 | 0.42293
112.39 | 112.39 | 0.35456 | 0.42646
112.4 | 112.4 | 0.35735 | 0.43001
112.41 | 112.41 | 0.36021 | 0.4336
112.42 | 112.42 | 0.36313 | 0.43721
112.43 | 112.43 | 0.36616 | 0.44085
112.44 | 112.44 | 0.36937 | 0.44452
112.45 | 112.45 | 0.37266 | 0.44823
112.46 | 112.46 | 0.37602 | 0.45198
112.47 | 112.47 | 0.37928 | 0.45575
112.48 | 112.48 | 0.38241 | 0.45956
112.49 | 112.49 | 0.3855 | 0.4634
112.5 | 112.5 | 0.38857 | 0.46727
112.51 | 112.51 | 0.39157 | 0.47116
112.52 | 112.52 | 0.39454 | 0.47509
112.53 | 112.53 | 0.39751 | 0.47904
112.54 | 112.54 | 0.40054 | 0.48303
112.55 | 112.55 | 0.40361 | 0.48705
112.56 | 112.56 | 0.40669 | 0.4911
112.57 | 112.57 | 0.40974 | 0.49518
112.58 | 112.58 | 0.4128 | 0.49929
112.59 | 112.59 | 0.41584 | 0.50343
112.6 | 112.6 | 0.41887 | 0.5076
112.61 | 112.61 | 0.42188 | 0.5118
112.62 | 112.62 | 0.42485 | 0.51604
112.63 | 112.63 | 0.42781 | 0.5203
112.64 | 112.64 | 0.43077 | 0.52459
112.65 | 112.65 | 0.43376 | 0.52891
112.66 | 112.66 | 0.43671 | 0.53326
112.67 | 112.67 | 0.43965 | 0.53763
112.68 | 112.68 | 0.4426 | 0.54204
112.69 | 112.69 | 0.44554 | 0.54648
112.7 | 112.7 | 0.44848 | 0.55095
112.71 | 112.71 | 0.45144 | 0.55545
112.72 | 112.72 | 0.45447 | 0.55997
112.73 | 112.73 | 0.45751 | 0.56453
112.74 | 112.74 | 0.46056 | 0.56911
112.75 | 112.75 | 0.46359 | 0.57373
112.76 | 112.76 | 0.46658 | 0.57838
112.77 | 112.77 | 0.46956 | 0.58306
112.78 | 112.78 | 0.47262 | 0.58776
112.79 | 112.79 | 0.47582 | 0.5925
112.8 | 112.8 | 0.47906 | 0.59728
112.81 | 112.81 | 0.48234 | 0.60208
112.82 | 112.82 | 0.48567 | 0.60691
112.83 | 112.83 | 0.48906 | 0.61179
112.84 | 112.84 | 0.49245 | 0.61669
112.85 | 112.85 | 0.49585 | 0.62163
112.86 | 112.86 | 0.49926 | 0.62661
112.87 | 112.87 | 0.5027 | 0.63162
112.88 | 112.88 | 0.50611 | 0.63666
112.89 | 112.89 | 0.50958 | 0.64174
112.9 | 112.9 | 0.51313 | 0.64685
112.91 | 112.91 | 0.51673 | 0.652
112.92 | 112.92 | 0.52036 | 0.65718
112.93 | 112.93 | 0.52398 | 0.6624
112.94 | 112.94 | 0.52748 | 0.66765
112.95 | 112.95 | 0.53093 | 0.67293
112.96 | 112.96 | 0.53439 | 0.67826
112.97 | 112.97 | 0.538 | 0.68362
112.98 | 112.98 | 0.54191 | 0.68901
112.99 | 112.99 | 0.5458 | 0.69444
113 | 113 | 0.54972 | 0.69992
113.01 | 113.01 | 0.55364 | 0.70543
113.02 | 113.02 | 0.55749 | 0.71098
113.03 | 113.03 | 0.5613 | 0.71657
113.04 | 113.04 | 0.5651 | 0.7222
113.05 | 113.05 | 0.569 | 0.72787
113.06 | 113.06 | 0.57298 | 0.73358
113.07 | 113.07 | 0.57693 | 0.73933
113.08 | 113.08 | 0.58099 | 0.74511
113.09 | 113.09 | 0.5851 | 0.75093
113.1 | 113.1 | 0.58911 | 0.7568
113.11 | 113.11 | 0.59289 | 0.7627
113.12 | 113.12 | 0.59666 | 0.76864
113.13 | 113.13 | 0.60042 | 0.77462
113.14 | 113.14 | 0.60409 | 0.78064
113.15 | 113.15 | 0.60769 | 0.7867
113.16 | 113.16 | 0.61124 | 0.79279
113.17 | 113.17 | 0.61481 | 0.79892
113.18 | 113.18 | 0.61833 | 0.80508
113.19 | 113.19 | 0.62184 | 0.81128
113.2 | 113.2 | 0.62535 | 0.81751
113.21 | 113.21 | 0.62889 | 0.82378
113.22 | 113.22 | 0.63243 | 0.83008
113.23 | 113.23 | 0.63603 | 0.83642
113.24 | 113.24 | 0.63966 | 0.84279
113.25 | 113.25 | 0.64324 | 0.8492
113.26 | 113.26 | 0.64675 | 0.85564
113.27 | 113.27 | 0.65027 | 0.86213
113.28 | 113.28 | 0.65379 | 0.86865
113.29 | 113.29 | 0.65742 | 0.8752
113.3 | 113.3 | 0.66112 | 0.88179
113.31 | 113.31 | 0.66484 | 0.88842
113.32 | 113.32 | 0.66875 | 0.89508
113.33 | 113.33 | 0.67282 | 0.90179
113.34 | 113.34 | 0.6768 | 0.90852
113.35 | 113.35 | 0.68073 | 0.91531
113.36 | 113.36 | 0.68473 | 0.92213
113.37 | 113.37 | 0.68876 | 0.929
113.38 | 113.38 | 0.69286 | 0.9359
113.39 | 113.39 | 0.69698 | 0.94285
113.4 | 113.4 | 0.70108 | 0.94983
113.41 | 113.41 | 0.70522 | 0.95685
113.42 | 113.42 | 0.70941 | 0.96392
113.43 | 113.43 | 0.71356 | 0.97103
113.44 | 113.44 | 0.7177 | 0.97819
113.45 | 113.45 | 0.72176 | 0.98538
113.46 | 113.46 | 0.72582 | 0.99262
113.47 | 113.47 | 0.72989 | 0.99989
113.48 | 113.48 | 0.73397 | 1.0072
113.49 | 113.49 | 0.73807 | 1.0146
113.5 | 113.5 | 0.74214 | 1.0219
113.51 | 113.51 | 0.74621 | 1.0294
113.52 | 113.52 | 0.75028 | 1.0369
113.53 | 113.53 | 0.7544 | 1.0444
113.54 | 113.54 | 0.75846 | 1.0519
113.55 | 113.55 | 0.7625 | 1.0595
113.56 | 113.56 | 0.7665 | 1.0672
113.57 | 113.57 | 0.77055 | 1.0749
113.58 | 113.58 | 0.77462 | 1.0826
113.59 | 113.59 | 0.77868 | 1.0903
113.6 | 113.6 | 0.78269 | 1.0981
113.61 | 113.61 | 0.78674 | 1.106
113.62 | 113.62 | 0.79087 | 1.1139
113.63 | 113.63 | 0.79509 | 1.1218
113.64 | 113.64 | 0.79947 | 1.1298
113.65 | 113.65 | 0.80382 | 1.1378
113.66 | 113.66 | 0.8081 | 1.1458
113.67 | 113.67 | 0.81242 | 1.1539
113.68 | 113.68 | 0.81683 | 1.1621
113.69 | 113.69 | 0.82123 | 1.1703
113.7 | 113.7 | 0.82565 | 1.1785
113.71 | 113.71 | 0.83003 | 1.1868
113.72 | 113.72 | 0.83443 | 1.1951
113.73 | 113.73 | 0.83881 | 1.2034
113.74 | 113.74 | 0.84322 | 1.2118
113.75 | 113.75 | 0.84774 | 1.2203
113.76 | 113.76 | 0.8524 | 1.2288
113.77 | 113.77 | 0.85699 | 1.2373
113.78 | 113.78 | 0.86157 | 1.2459
113.79 | 113.79 | 0.86625 | 1.2545
113.8 | 113.8 | 0.87115 | 1.2632
113.81 | 113.81 | 0.87614 | 1.272
113.82 | 113.82 | 0.88113 | 1.2807
113.83 | 113.83 | 0.88621 | 1.2896
113.84 | 113.84 | 0.89136 | 1.2985
113.85 | 113.85 | 0.8966 | 1.3074
113.86 | 113.86 | 0.90196 | 1.3164
113.87 | 113.87 | 0.90735 | 1.3254
113.88 | 113.88 | 0.91282 | 1.3345
113.89 | 113.89 | 0.91844 | 1.3437
113.9 | 113.9 | 0.92408 | 1.3529
113.91 | 113.91 | 0.92965 | 1.3621
113.92 | 113.92 | 0.93519 | 1.3715
113.93 | 113.93 | 0.94073 | 1.3808
113.94 | 113.94 | 0.94619 | 1.3903
113.95 | 113.95 | 0.95195 | 1.3997
113.96 | 113.96 | 0.95759 | 1.4093
113.97 | 113.97 | 0.96302 | 1.4189
113.98 | 113.98 | 0.96841 | 1.4285
113.99 | 113.99 | 0.97383 | 1.4382
114 | 114 | 0.97911 | 1.448
114.01 | 114.01 | 0.9843 | 1.4578
114.02 | 114.02 | 0.98953 | 1.4677
114.03 | 114.03 | 0.99478 | 1.4776
114.04 | 114.04 | 1 | 1.4876
114.05 | 114.05 | 1.0052 | 1.4976
114.06 | 114.06 | 1.0103 | 1.5076
114.07 | 114.07 | 1.0154 | 1.5178
114.08 | 114.08 | 1.0205 | 1.5279
114.09 | 114.09 | 1.0255 | 1.5382
114.1 | 114.1 | 1.0306 | 1.5484
114.11 | 114.11 | 1.0356 | 1.5588
114.12 | 114.12 | 1.0407 | 1.5691
114.13 | 114.13 | 1.0457 | 1.5796
114.14 | 114.14 | 1.0508 | 1.59
114.15 | 114.15 | 1.0557 | 1.6006
114.16 | 114.16 | 1.0607 | 1.6112
114.17 | 114.17 | 1.0656 | 1.6218
114.18 | 114.18 | 1.0705 | 1.6324
114.19 | 114.19 | 1.0754 | 1.6432
114.2 | 114.2 | 1.0803 | 1.6539
114.21 | 114.21 | 1.0851 | 1.6648
114.22 | 114.22 | 1.0901 | 1.6756
114.23 | 114.23 | 1.0951 | 1.6865
114.24 | 114.24 | 1.1002 | 1.6975
114.25 | 114.25 | 1.1052 | 1.7085
114.26 | 114.26 | 1.1102 | 1.7196
114.27 | 114.27 | 1.1152 | 1.7307
114.28 | 114.28 | 1.1203 | 1.7419
114.29 | 114.29 | 1.1255 | 1.7531
114.3 | 114.3 | 1.1309 | 1.7644
114.31 | 114.31 | 1.1363 | 1.7757
114.32 | 114.32 | 1.1415 | 1.7871
114.33 | 114.33 | 1.1468 | 1.7986
114.34 | 114.34 | 1.152 | 1.81
114.35 | 114.35 | 1.1572 | 1.8216
114.36 | 114.36 | 1.1623 | 1.8332
114.37 | 114.37 | 1.1674 | 1.8448
114.38 | 114.38 | 1.1726 | 1.8565
114.39 | 114.39 | 1.1777 | 1.8683
114.4 | 114.4 | 1.1828 | 1.8801
114.41 | 114.41 | 1.188 | 1.8919
114.42 | 114.42 | 1.1933 | 1.9038
114.43 | 114.43 | 1.1986 | 1.9157
114.44 | 114.44 | 1.2041 | 1.9277
114.45 | 114.45 | 1.2096 | 1.9398
114.46 | 114.46 | 1.215 | 1.9519
114.47 | 114.47 | 1.2205 | 1.9641
114.48 | 114.48 | 1.2259 | 1.9763
114.49 | 114.49 | 1.2315 | 1.9886
114.5 | 114.5 | 1.2371 | 2.0009
114.51 | 114.51 | 1.2426 | 2.0133
114.52 | 114.52 | 1.2481 | 2.0258
114.53 | 114.53 | 1.2537 | 2.0383
114.54 | 114.54 | 1.2593 | 2.0508
114.55 | 114.55 | 1.2648 | 2.0635
114.56 | 114.56 | 1.2704 | 2.0761
114.57 | 114.57 | 1.2759 | 2.0889
114.58 | 114.58 | 1.2814 | 2.1016
114.59 | 114.59 | 1.2871 | 2.1145
114.6 | 114.6 | 1.2928 | 2.1274
114.61 | 114.61 | 1.2987 | 2.1403
114.62 | 114.62 | 1.3048 | 2.1533
114.63 | 114.63 | 1.3108 | 2.1664
114.64 | 114.64 | 1.3168 | 2.1795
114.65 | 114.65 | 1.3228 | 2.1927
114.66 | 114.66 | 1.329 | 2.206
114.67 | 114.67 | 1.3355 | 2.2193
114.68 | 114.68 | 1.342 | 2.2327
114.69 | 114.69 | 1.3484 | 2.2461
114.7 | 114.7 | 1.3546 | 2.2596
114.71 | 114.71 | 1.3608 | 2.2732
114.72 | 114.72 | 1.3671 | 2.2868
114.73 | 114.73 | 1.3733 | 2.3005
114.74 | 114.74 | 1.3793 | 2.3143
114.75 | 114.75 | 1.3852 | 2.3281
114.76 | 114.76 | 1.3908 | 2.342
114.77 | 114.77 | 1.3962 | 2.3559
114.78 | 114.78 | 1.4015 | 2.3699
114.79 | 114.79 | 1.4067 | 2.3839
114.8 | 114.8 | 1.4119 | 2.398
114.81 | 114.81 | 1.417 | 2.4122
114.82 | 114.82 | 1.422 | 2.4264
114.83 | 114.83 | 1.427 | 2.4406
114.84 | 114.84 | 1.4319 | 2.4549
114.85 | 114.85 | 1.4368 | 2.4692
114.86 | 114.86 | 1.4416 | 2.4836
114.87 | 114.87 | 1.4463 | 2.498
114.88 | 114.88 | 1.4509 | 2.5125
114.89 | 114.89 | 1.4555 | 2.527
114.9 | 114.9 | 1.4601 | 2.5416
114.91 | 114.91 | 1.4646 | 2.5562
114.92 | 114.92 | 1.4691 | 2.5709
114.93 | 114.93 | 1.4736 | 2.5856
114.94 | 114.94 | 1.478 | 2.6003
114.95 | 114.95 | 1.4825 | 2.6151
114.96 | 114.96 | 1.4869 | 2.63
114.97 | 114.97 | 1.4913 | 2.6449
114.98 | 114.98 | 1.4958 | 2.6598
114.99 | 114.99 | 1.5002 | 2.6748
115 | 115 | 1.5046 | 2.6898
115.01 | 115.01 | 1.5091 | 2.7049
115.02 | 115.02 | 1.5136 | 2.72
115.03 | 115.03 | 1.5181 | 2.7351
115.04 | 115.04 | 1.5226 | 2.7503
115.05 | 115.05 | 1.5272 | 2.7656
115.06 | 115.06 | 1.5317 | 2.7809
115.07 | 115.07 | 1.5363 | 2.7962
115.08 | 115.08 | 1.541 | 2.8116
115.09 | 115.09 | 1.5459 | 2.827
115.1 | 115.1 | 1.5505 | 2.8425
115.11 | 115.11 | 1.5551 | 2.858
115.12 | 115.12 | 1.5598 | 2.8736
115.13 | 115.13 | 1.5644 | 2.8892
115.14 | 115.14 | 1.569 | 2.9048
115.15 | 115.15 | 1.5736 | 2.9206
115.16 | 115.16 | 1.5782 | 2.9363
115.17 | 115.17 | 1.5829 | 2.9521
115.18 | 115.18 | 1.5876 | 2.968
115.19 | 115.19 | 1.5923 | 2.9839
115.2 | 115.2 | 1.5971 | 2.9998
115.21 | 115.21 | 1.6018 | 3.0158
115.22 | 115.22 | 1.6066 | 3.0318
115.23 | 115.23 | 1.6114 | 3.0479
115.24 | 115.24 | 1.6162 | 3.0641
115.25 | 115.25 | 1.621 | 3.0802
115.26 | 115.26 | 1.6259 | 3.0965
115.27 | 115.27 | 1.6308 | 3.1127
115.28 | 115.28 | 1.6357 | 3.1291
115.29 | 115.29 | 1.6406 | 3.1454
115.3 | 115.3 | 1.6456 | 3.1619
115.31 | 115.31 | 1.6506 | 3.1783
115.32 | 115.32 | 1.6558 | 3.1949
115.33 | 115.33 | 1.6609 | 3.2114
115.34 | 115.34 | 1.666 | 3.2281
115.35 | 115.35 | 1.6712 | 3.2448
115.36 | 115.36 | 1.6763 | 3.2615
115.37 | 115.37 | 1.6814 | 3.2783
115.38 | 115.38 | 1.6866 | 3.2951
115.39 | 115.39 | 1.6918 | 3.312
115.4 | 115.4 | 1.697 | 3.3289
115.41 | 115.41 | 1.7023 | 3.3459
115.42 | 115.42 | 1.7075 | 3.363
115.43 | 115.43 | 1.7127 | 3.3801
115.44 | 115.44 | 1.718 | 3.3972
115.45 | 115.45 | 1.7231 | 3.4144
115.46 | 115.46 | 1.7284 | 3.4316
115.47 | 115.47 | 1.7336 | 3.4489
115.48 | 115.48 | 1.7389 | 3.4663
115.49 | 115.49 | 1.7441 | 3.4837
115.5 | 115.5 | 1.7494 | 3.5012
115.51 | 115.51 | 1.7546 | 3.5187
115.52 | 115.52 | 1.7599 | 3.5363
115.53 | 115.53 | 1.7651 | 3.5539
115.54 | 115.54 | 1.7703 | 3.5715
115.55 | 115.55 | 1.7756 | 3.5893
115.56 | 115.56 | 1.7808 | 3.607
115.57 | 115.57 | 1.7861 | 3.6249
115.58 | 115.58 | 1.7914 | 3.6428
115.59 | 115.59 | 1.7968 | 3.6607
115.6 | 115.6 | 1.8021 | 3.6787
115.61 | 115.61 | 1.8075 | 3.6967
115.62 | 115.62 | 1.8129 | 3.7148
115.63 | 115.63 | 1.8184 | 3.733
115.64 | 115.64 | 1.8239 | 3.7512
115.65 | 115.65 | 1.8294 | 3.7695
115.66 | 115.66 | 1.8351 | 3.7878
115.67 | 115.67 | 1.8407 | 3.8062
115.68 | 115.68 | 1.8463 | 3.8246
115.69 | 115.69 | 1.852 | 3.8431
115.7 | 115.7 | 1.8576 | 3.8616
115.71 | 115.71 | 1.8634 | 3.8802
115.72 | 115.72 | 1.8692 | 3.8989
115.73 | 115.73 | 1.8751 | 3.9176
115.74 | 115.74 | 1.8809 | 3.9363
115.75 | 115.75 | 1.8868 | 3.9552
115.76 | 115.76 | 1.8927 | 3.9741
115.77 | 115.77 | 1.8987 | 3.993
115.78 | 115.78 | 1.9048 | 4.012
115.79 | 115.79 | 1.9111 | 4.0311
115.8 | 115.8 | 1.9175 | 4.0502
115.81 | 115.81 | 1.9239 | 4.0694
115.82 | 115.82 | 1.9303 | 4.0887
115.83 | 115.83 | 1.9368 | 4.108
115.84 | 115.84 | 1.9433 | 4.1274
115.85 | 115.85 | 1.9498 | 4.1469
115.86 | 115.86 | 1.9562 | 4.1664
115.87 | 115.87 | 1.9627 | 4.186
115.88 | 115.88 | 1.9692 | 4.2056
115.89 | 115.89 | 1.9757 | 4.2254
115.9 | 115.9 | 1.9824 | 4.2452
115.91 | 115.91 | 1.989 | 4.265
115.92 | 115.92 | 1.9958 | 4.2849
115.93 | 115.93 | 2.0027 | 4.3049
115.94 | 115.94 | 2.0097 | 4.325
115.95 | 115.95 | 2.0168 | 4.3451
115.96 | 115.96 | 2.0239 | 4.3653
115.97 | 115.97 | 2.031 | 4.3856
115.98 | 115.98 | 2.0381 | 4.4059
115.99 | 115.99 | 2.0452 | 4.4263
116 | 116 | 2.0525 | 4.4468
116.01 | 116.01 | 2.0597 | 4.4674
116.02 | 116.02 | 2.0668 | 4.488
116.03 | 116.03 | 2.074 | 4.5087
116.04 | 116.04 | 2.0814 | 4.5295
116.05 | 116.05 | 2.0887 | 4.5503
116.06 | 116.06 | 2.0961 | 4.5712
116.07 | 116.07 | 2.1036 | 4.5922
116.08 | 116.08 | 2.1112 | 4.6133
116.09 | 116.09 | 2.1188 | 4.6344
116.1 | 116.1 | 2.1266 | 4.6556
116.11 | 116.11 | 2.1345 | 4.677
116.12 | 116.12 | 2.1426 | 4.6983
116.13 | 116.13 | 2.1508 | 4.7198
116.14 | 116.14 | 2.1591 | 4.7413
116.15 | 116.15 | 2.1674 | 4.7629
116.16 | 116.16 | 2.1756 | 4.7846
116.17 | 116.17 | 2.1839 | 4.8064
116.18 | 116.18 | 2.1922 | 4.8283
116.19 | 116.19 | 2.2005 | 4.8503
116.2 | 116.2 | 2.2087 | 4.8723
116.21 | 116.21 | 2.2171 | 4.8944
116.22 | 116.22 | 2.2255 | 4.9166
116.23 | 116.23 | 2.2341 | 4.9389
116.24 | 116.24 | 2.2428 | 4.9613
116.25 | 116.25 | 2.2514 | 4.9838
116.26 | 116.26 | 2.2599 | 5.0063
116.27 | 116.27 | 2.2683 | 5.0289
116.28 | 116.28 | 2.2768 | 5.0517
116.29 | 116.29 | 2.2853 | 5.0745
116.3 | 116.3 | 2.2937 | 5.0974
116.31 | 116.31 | 2.3022 | 5.1203
116.32 | 116.32 | 2.3106 | 5.1434
116.33 | 116.33 | 2.3192 | 5.1665
116.34 | 116.34 | 2.3276 | 5.1898
116.35 | 116.35 | 2.3358 | 5.2131
116.36 | 116.36 | 2.3441 | 5.2365
116.37 | 116.37 | 2.3523 | 5.2599
116.38 | 116.38 | 2.3607 | 5.2835
116.39 | 116.39 | 2.3691 | 5.3071
116.4 | 116.4 | 2.3775 | 5.3308
116.41 | 116.41 | 2.3862 | 5.3547
116.42 | 116.42 | 2.395 | 5.3786
116.43 | 116.43 | 2.4038 | 5.4025
116.44 | 116.44 | 2.4126 | 5.4266
116.45 | 116.45 | 2.4215 | 5.4508
116.46 | 116.46 | 2.4305 | 5.475
116.47 | 116.47 | 2.4394 | 5.4994
116.48 | 116.48 | 2.4482 | 5.5238
116.49 | 116.49 | 2.4571 | 5.5483
116.5 | 116.5 | 2.4664 | 5.5729
116.51 | 116.51 | 2.4756 | 5.5976
116.52 | 116.52 | 2.4849 | 5.6224
116.53 | 116.53 | 2.4943 | 5.6473
116.54 | 116.54 | 2.5037 | 5.6723
116.55 | 116.55 | 2.5131 | 5.6974
116.56 | 116.56 | 2.5223 | 5.7225
116.57 | 116.57 | 2.5314 | 5.7478
116.58 | 116.58 | 2.5404 | 5.7732
116.59 | 116.59 | 2.5493 | 5.7986
116.6 | 116.6 | 2.5582 | 5.8241
116.61 | 116.61 | 2.5671 | 5.8498
116.62 | 116.62 | 2.5761 | 5.8754
116.63 | 116.63 | 2.585 | 5.9012
116.64 | 116.64 | 2.5938 | 5.9271
116.65 | 116.65 | 2.6025 | 5.9531
116.66 | 116.66 | 2.6113 | 5.9792
116.67 | 116.67 | 2.6199 | 6.0053
116.68 | 116.68 | 2.6285 | 6.0315
116.69 | 116.69 | 2.6371 | 6.0579
116.7 | 116.7 | 2.6457 | 6.0843
116.71 | 116.71 | 2.6541 | 6.1108
116.72 | 116.72 | 2.6626 | 6.1374
116.73 | 116.73 | 2.6711 | 6.164
116.74 | 116.74 | 2.6795 | 6.1908
116.75 | 116.75 | 2.6879 | 6.2176
116.76 | 116.76 | 2.6962 | 6.2445
116.77 | 116.77 | 2.7045 | 6.2715
116.78 | 116.78 | 2.7127 | 6.2986
116.79 | 116.79 | 2.7212 | 6.3257
116.8 | 116.8 | 2.7296 | 6.353
116.81 | 116.81 | 2.7382 | 6.3803
116.82 | 116.82 | 2.7467 | 6.4077
116.83 | 116.83 | 2.7551 | 6.4352
116.84 | 116.84 | 2.7636 | 6.4628
116.85 | 116.85 | 2.7721 | 6.4905
116.86 | 116.86 | 2.7806 | 6.5182
116.87 | 116.87 | 2.7891 | 6.5461
116.88 | 116.88 | 2.7976 | 6.574
116.89 | 116.89 | 2.8062 | 6.602
116.9 | 116.9 | 2.8148 | 6.6301
116.91 | 116.91 | 2.8235 | 6.6583
116.92 | 116.92 | 2.8323 | 6.6866
116.93 | 116.93 | 2.8411 | 6.7149
116.94 | 116.94 | 2.8501 | 6.7434
116.95 | 116.95 | 2.8591 | 6.7719
116.96 | 116.96 | 2.8682 | 6.8005
116.97 | 116.97 | 2.8776 | 6.8293
116.98 | 116.98 | 2.887 | 6.8581
116.99 | 116.99 | 2.8963 | 6.887
117 | 117 | 2.9055 | 6.916
117.01 | 117.01 | 2.9147 | 6.9451
117.02 | 117.02 | 2.9239 | 6.9742
117.03 | 117.03 | 2.933 | 7.0035
117.04 | 117.04 | 2.9421 | 7.0329
117.05 | 117.05 | 2.9511 | 7.0624
117.06 | 117.06 | 2.9602 | 7.0919
117.07 | 117.07 | 2.9693 | 7.1215
117.08 | 117.08 | 2.9783 | 7.1513
117.09 | 117.09 | 2.9874 | 7.1811
117.1 | 117.1 | 2.9963 | 7.211
117.11 | 117.11 | 3.0053 | 7.241
117.12 | 117.12 | 3.0141 | 7.2711
117.13 | 117.13 | 3.023 | 7.3012
117.14 | 117.14 | 3.0318 | 7.3315
117.15 | 117.15 | 3.0406 | 7.3619
117.16 | 117.16 | 3.0495 | 7.3923
117.17 | 117.17 | 3.0584 | 7.4228
117.18 | 117.18 | 3.0674 | 7.4535
117.19 | 117.19 | 3.0764 | 7.4842
117.2 | 117.2 | 3.0853 | 7.515
117.21 | 117.21 | 3.0941 | 7.5459
117.22 | 117.22 | 3.1029 | 7.5769
117.23 | 117.23 | 3.1117 | 7.6079
117.24 | 117.24 | 3.1204 | 7.6391
117.25 | 117.25 | 3.1292 | 7.6703
117.26 | 117.26 | 3.1379 | 7.7016
117.27 | 117.27 | 3.1467 | 7.733
117.28 | 117.28 | 3.1555 | 7.7645
117.29 | 117.29 | 3.1642 | 7.7961
117.3 | 117.3 | 3.1731 | 7.8278
117.31 | 117.31 | 3.182 | 7.8596
117.32 | 117.32 | 3.1908 | 7.8914
117.33 | 117.33 | 3.1996 | 7.9233
117.34 | 117.34 | 3.2085 | 7.9554
117.35 | 117.35 | 3.2174 | 7.9875
117.36 | 117.36 | 3.2265 | 8.0197
117.37 | 117.37 | 3.2355 | 8.052
117.38 | 117.38 | 3.2445 | 8.0844
117.39 | 117.39 | 3.2535 | 8.1169
117.4 | 117.4 | 3.2627 | 8.1495
117.41 | 117.41 | 3.272 | 8.1821
117.42 | 117.42 | 3.2812 | 8.2149
117.43 | 117.43 | 3.2904 | 8.2477
117.44 | 117.44 | 3.2996 | 8.2807
117.45 | 117.45 | 3.3089 | 8.3137
117.46 | 117.46 | 3.3182 | 8.3468
117.47 | 117.47 | 3.3276 | 8.3801
117.48 | 117.48 | 3.337 | 8.4134
117.49 | 117.49 | 3.3464 | 8.4468
117.5 | 117.5 | 3.3559 | 8.4803
117.51 | 117.51 | 3.3654 | 8.5139
117.52 | 117.52 | 3.375 | 8.5476
117.53 | 117.53 | 3.3846 | 8.5813
117.54 | 117.54 | 3.3943 | 8.6152
117.55 | 117.55 | 3.404 | 8.6492
117.56 | 117.56 | 3.414 | 8.6833
117.57 | 117.57 | 3.424 | 8.7175
117.58 | 117.58 | 3.4341 | 8.7518
117.59 | 117.59 | 3.4443 | 8.7861
117.6 | 117.6 | 3.4545 | 8.8206
117.61 | 117.61 | 3.4646 | 8.8552
117.62 | 117.62 | 3.4747 | 8.8899
117.63 | 117.63 | 3.4848 | 8.9247
117.64 | 117.64 | 3.4949 | 8.9596
117.65 | 117.65 | 3.505 | 8.9946
117.66 | 117.66 | 3.5151 | 9.0297
117.67 | 117.67 | 3.5253 | 9.0649
117.68 | 117.68 | 3.5355 | 9.1002
117.69 | 117.69 | 3.5459 | 9.1356
117.7 | 117.7 | 3.5565 | 9.1711
117.71 | 117.71 | 3.5669 | 9.2067
117.72 | 117.72 | 3.5773 | 9.2424
117.73 | 117.73 | 3.5877 | 9.2782
117.74 | 117.74 | 3.5981 | 9.3141
117.75 | 117.75 | 3.6085 | 9.3501
117.76 | 117.76 | 3.6192 | 9.3863
117.77 | 117.77 | 3.6298 | 9.4225
117.78 | 117.78 | 3.6405 | 9.4589
117.79 | 117.79 | 3.6513 | 9.4953
117.8 | 117.8 | 3.6622 | 9.5319
117.81 | 117.81 | 3.673 | 9.5685
117.82 | 117.82 | 3.6839 | 9.6053
117.83 | 117.83 | 3.6947 | 9.6422
117.84 | 117.84 | 3.7055 | 9.6792
117.85 | 117.85 | 3.7163 | 9.7163
117.86 | 117.86 | 3.7272 | 9.7535
117.87 | 117.87 | 3.7381 | 9.7908
117.88 | 117.88 | 3.7492 | 9.8282
117.89 | 117.89 | 3.7604 | 9.8658
117.9 | 117.9 | 3.7715 | 9.9034
117.91 | 117.91 | 3.7825 | 9.9412
117.92 | 117.92 | 3.7936 | 9.9791
117.93 | 117.93 | 3.8048 | 10.0171
117.94 | 117.94 | 3.816 | 10.0552
117.95 | 117.95 | 3.8273 | 10.0934
117.96 | 117.96 | 3.8386 | 10.1317
117.97 | 117.97 | 3.85 | 10.1701
117.98 | 117.98 | 3.8614 | 10.2086
117.99 | 117.99 | 3.8729 | 10.2473
118 | 118 | 3.8845 | 10.2861
118.01 | 118.01 | 3.8962 | 10.325
118.02 | 118.02 | 3.9081 | 10.364
118.03 | 118.03 | 3.9199 | 10.4031
118.04 | 118.04 | 3.9318 | 10.4424
118.05 | 118.05 | 3.9438 | 10.4818
118.06 | 118.06 | 3.9558 | 10.5213
118.07 | 118.07 | 3.9678 | 10.5609
118.08 | 118.08 | 3.98 | 10.6006
118.09 | 118.09 | 3.9922 | 10.6404
118.1 | 118.1 | 4.0044 | 10.6804
118.11 | 118.11 | 4.0167 | 10.7205
118.12 | 118.12 | 4.0292 | 10.7607
118.13 | 118.13 | 4.0416 | 10.801
118.14 | 118.14 | 4.0541 | 10.8415
118.15 | 118.15 | 4.0666 | 10.8821
118.16 | 118.16 | 4.079 | 10.9228
118.17 | 118.17 | 4.0916 | 10.9637
118.18 | 118.18 | 4.1042 | 11.0046
118.19 | 118.19 | 4.1168 | 11.0457
118.2 | 118.2 | 4.1295 | 11.087
118.21 | 118.21 | 4.1422 | 11.1283
118.22 | 118.22 | 4.1549 | 11.1698
118.23 | 118.23 | 4.1675 | 11.2114
118.24 | 118.24 | 4.1802 | 11.2531
118.25 | 118.25 | 4.1931 | 11.295
118.26 | 118.26 | 4.2059 | 11.337
118.27 | 118.27 | 4.219 | 11.3791
118.28 | 118.28 | 4.2322 | 11.4213
118.29 | 118.29 | 4.2455 | 11.4637
118.3 | 118.3 | 4.2588 | 11.5062
118.31 | 118.31 | 4.2723 | 11.5489
118.32 | 118.32 | 4.286 | 11.5916
118.33 | 118.33 | 4.2998 | 11.6346
118.34 | 118.34 | 4.3135 | 11.6776
118.35 | 118.35 | 4.327 | 11.7208
118.36 | 118.36 | 4.3406 | 11.7641
118.37 | 118.37 | 4.3542 | 11.8076
118.38 | 118.38 | 4.3679 | 11.8512
118.39 | 118.39 | 4.3816 | 11.895
118.4 | 118.4 | 4.3953 | 11.9388
118.41 | 118.41 | 4.4088 | 11.9829
118.42 | 118.42 | 4.4223 | 12.027
118.43 | 118.43 | 4.4357 | 12.0713
118.44 | 118.44 | 4.4492 | 12.1157
118.45 | 118.45 | 4.4628 | 12.1602
118.46 | 118.46 | 4.4765 | 12.2049
118.47 | 118.47 | 4.4903 | 12.2497
118.48 | 118.48 | 4.5039 | 12.2947
118.49 | 118.49 | 4.5174 | 12.3398
118.5 | 118.5 | 4.531 | 12.385
118.51 | 118.51 | 4.5446 | 12.4304
118.52 | 118.52 | 4.5582 | 12.4759
118.53 | 118.53 | 4.5718 | 12.5215
118.54 | 118.54 | 4.5855 | 12.5673
118.55 | 118.55 | 4.599 | 12.6132
118.56 | 118.56 | 4.6125 | 12.6593
118.57 | 118.57 | 4.626 | 12.7055
118.58 | 118.58 | 4.6394 | 12.7518
118.59 | 118.59 | 4.6529 | 12.7982
118.6 | 118.6 | 4.6663 | 12.8448
118.61 | 118.61 | 4.6798 | 12.8915
118.62 | 118.62 | 4.6931 | 12.9384
118.63 | 118.63 | 4.7064 | 12.9854
118.64 | 118.64 | 4.7197 | 13.0325
118.65 | 118.65 | 4.733 | 13.0798
118.66 | 118.66 | 4.7461 | 13.1271
118.67 | 118.67 | 4.7593 | 13.1747
118.68 | 118.68 | 4.7725 | 13.2223
118.69 | 118.69 | 4.7857 | 13.2701
118.7 | 118.7 | 4.799 | 13.318
118.71 | 118.71 | 4.8122 | 13.366
118.72 | 118.72 | 4.8254 | 13.4142
118.73 | 118.73 | 4.8385 | 13.4625
118.74 | 118.74 | 4.8516 | 13.511
118.75 | 118.75 | 4.8646 | 13.5596
118.76 | 118.76 | 4.8775 | 13.6082
118.77 | 118.77 | 4.8904 | 13.6571
118.78 | 118.78 | 4.9034 | 13.706
118.79 | 118.79 | 4.9161 | 13.7551
118.8 | 118.8 | 4.9289 | 13.8043
118.81 | 118.81 | 4.9417 | 13.8537
118.82 | 118.82 | 4.9546 | 13.9032
118.83 | 118.83 | 4.9674 | 13.9528
118.84 | 118.84 | 4.9803 | 14.0025
118.85 | 118.85 | 4.9932 | 14.0524
118.86 | 118.86 | 5.0061 | 14.1024
118.87 | 118.87 | 5.0191 | 14.1525
118.88 | 118.88 | 5.0321 | 14.2027
118.89 | 118.89 | 5.0451 | 14.2531
118.9 | 118.9 | 5.0582 | 14.3036
118.91 | 118.91 | 5.0713 | 14.3543
118.92 | 118.92 | 5.0846 | 14.4051
118.93 | 118.93 | 5.0979 | 14.456
118.94 | 118.94 | 5.1112 | 14.507
118.95 | 118.95 | 5.1247 | 14.5582
118.96 | 118.96 | 5.1381 | 14.6095
118.97 | 118.97 | 5.1515 | 14.6609
118.98 | 118.98 | 5.1651 | 14.7125
118.99 | 118.99 | 5.1789 | 14.7642
119 | 119 | 5.1929 | 14.8161
119.01 | 119.01 | 5.2067 | 14.868
119.02 | 119.02 | 5.2203 | 14.9202
119.03 | 119.03 | 5.2339 | 14.9724
119.04 | 119.04 | 5.2474 | 15.0248
119.05 | 119.05 | 5.2608 | 15.0773
119.06 | 119.06 | 5.2741 | 15.13
119.07 | 119.07 | 5.2874 | 15.1828
119.08 | 119.08 | 5.3005 | 15.2358
119.09 | 119.09 | 5.3135 | 15.2888
119.1 | 119.1 | 5.3266 | 15.342
119.11 | 119.11 | 5.3395 | 15.3953
119.12 | 119.12 | 5.3524 | 15.4488
119.13 | 119.13 | 5.3652 | 15.5024
119.14 | 119.14 | 5.378 | 15.5561
119.15 | 119.15 | 5.3907 | 15.6099
119.16 | 119.16 | 5.4035 | 15.6639
119.17 | 119.17 | 5.4161 | 15.7179
119.18 | 119.18 | 5.4288 | 15.7721
119.19 | 119.19 | 5.4416 | 15.8265
119.2 | 119.2 | 5.4543 | 15.8809
119.21 | 119.21 | 5.4671 | 15.9355
119.22 | 119.22 | 5.4799 | 15.9903
119.23 | 119.23 | 5.4928 | 16.0451
119.24 | 119.24 | 5.5057 | 16.1001
119.25 | 119.25 | 5.5186 | 16.1552
119.26 | 119.26 | 5.5314 | 16.2105
119.27 | 119.27 | 5.5443 | 16.2658
119.28 | 119.28 | 5.5571 | 16.3213
119.29 | 119.29 | 5.5701 | 16.377
119.3 | 119.3 | 5.5831 | 16.4328
119.31 | 119.31 | 5.5961 | 16.4886
119.32 | 119.32 | 5.6091 | 16.5447
119.33 | 119.33 | 5.6221 | 16.6008
119.34 | 119.34 | 5.6351 | 16.6571
119.35 | 119.35 | 5.6481 | 16.7135
119.36 | 119.36 | 5.6611 | 16.77
119.37 | 119.37 | 5.6741 | 16.8267
119.38 | 119.38 | 5.687 | 16.8835
119.39 | 119.39 | 5.7 | 16.9404
119.4 | 119.4 | 5.7128 | 16.9975
119.41 | 119.41 | 5.7257 | 17.0547
119.42 | 119.42 | 5.7386 | 17.112
119.43 | 119.43 | 5.7514 | 17.1694
119.44 | 119.44 | 5.7645 | 17.227
119.45 | 119.45 | 5.7773 | 17.2847
119.46 | 119.46 | 5.7902 | 17.3425
119.47 | 119.47 | 5.803 | 17.4005
119.48 | 119.48 | 5.8158 | 17.4586
119.49 | 119.49 | 5.8287 | 17.5168
119.5 | 119.5 | 5.8419 | 17.5751
119.51 | 119.51 | 5.855 | 17.6336
119.52 | 119.52 | 5.8682 | 17.6922
119.53 | 119.53 | 5.8814 | 17.751
119.54 | 119.54 | 5.8946 | 17.8099
119.55 | 119.55 | 5.908 | 17.8689
119.56 | 119.56 | 5.9214 | 17.928
119.57 | 119.57 | 5.9346 | 17.9873
119.58 | 119.58 | 5.948 | 18.0467
119.59 | 119.59 | 5.9612 | 18.1062
119.6 | 119.6 | 5.9744 | 18.1659
119.61 | 119.61 | 5.9875 | 18.2257
119.62 | 119.62 | 6.0007 | 18.2856
119.63 | 119.63 | 6.0138 | 18.3457
119.64 | 119.64 | 6.0269 | 18.4059
119.65 | 119.65 | 6.0398 | 18.4662
119.66 | 119.66 | 6.0528 | 18.5267
119.67 | 119.67 | 6.0659 | 18.5873
119.68 | 119.68 | 6.079 | 18.648
119.69 | 119.69 | 6.0922 | 18.7088
119.7 | 119.7 | 6.1055 | 18.7698
119.71 | 119.71 | 6.1188 | 18.8309
119.72 | 119.72 | 6.1322 | 18.8922
119.73 | 119.73 | 6.1455 | 18.9536
119.74 | 119.74 | 6.1588 | 19.0151
119.75 | 119.75 | 6.1721 | 19.0767
119.76 | 119.76 | 6.1857 | 19.1385
119.77 | 119.77 | 6.1994 | 19.2004
119.78 | 119.78 | 6.2132 | 19.2625
119.79 | 119.79 | 6.2271 | 19.3247
119.8 | 119.8 | 6.241 | 19.387
119.81 | 119.81 | 6.2549 | 19.4495
119.82 | 119.82 | 6.2688 | 19.5121
119.83 | 119.83 | 6.2828 | 19.5749
119.84 | 119.84 | 6.2968 | 19.6378
119.85 | 119.85 | 6.311 | 19.7008
119.86 | 119.86 | 6.3251 | 19.764
119.87 | 119.87 | 6.3392 | 19.8273
119.88 | 119.88 | 6.3534 | 19.8908
119.89 | 119.89 | 6.3677 | 19.9544
119.9 | 119.9 | 6.3821 | 20.0181
119.91 | 119.91 | 6.3965 | 20.082
119.92 | 119.92 | 6.4108 | 20.146
119.93 | 119.93 | 6.4252 | 20.2102
119.94 | 119.94 | 6.4396 | 20.2746
119.95 | 119.95 | 6.4541 | 20.339
119.96 | 119.96 | 6.4688 | 20.4036
119.97 | 119.97 | 6.4836 | 20.4684
119.98 | 119.98 | 6.4987 | 20.5333
119.99 | 119.99 | 6.5136 | 20.5983
120 | 120 | 6.5284 | 20.6635
120.01 | 120.01 | 6.5431 | 20.7289
120.02 | 120.02 | 6.558 | 20.7944
120.03 | 120.03 | 6.5729 | 20.86
120.04 | 120.04 | 6.588 | 20.9258
120.05 | 120.05 | 6.6031 | 20.9918
120.06 | 120.06 | 6.6183 | 21.0579
120.07 | 120.07 | 6.6336 | 21.1241
120.08 | 120.08 | 6.649 | 21.1905
120.09 | 120.09 | 6.6645 | 21.2571
120.1 | 120.1 | 6.6802 | 21.3238
120.11 | 120.11 | 6.6958 | 21.3907
120.12 | 120.12 | 6.7115 | 21.4577
120.13 | 120.13 | 6.7272 | 21.5249
120.14 | 120.14 | 6.7427 | 21.5923
120.15 | 120.15 | 6.7583 | 21.6598
120.16 | 120.16 | 6.7736 | 21.7274
120.17 | 120.17 | 6.789 | 21.7952
120.18 | 120.18 | 6.8045 | 21.8632
120.19 | 120.19 | 6.8198 | 21.9313
120.2 | 120.2 | 6.8352 | 21.9996
120.21 | 120.21 | 6.8506 | 22.068
120.22 | 120.22 | 6.8659 | 22.1365
120.23 | 120.23 | 6.8812 | 22.2053
120.24 | 120.24 | 6.8964 | 22.2741
120.25 | 120.25 | 6.9116 | 22.3432
120.26 | 120.26 | 6.9267 | 22.4124
120.27 | 120.27 | 6.9417 | 22.4817
120.28 | 120.28 | 6.9569 | 22.5512
120.29 | 120.29 | 6.972 | 22.6208
120.3 | 120.3 | 6.9869 | 22.6906
120.31 | 120.31 | 7.0019 | 22.7606
120.32 | 120.32 | 7.017 | 22.8307
120.33 | 120.33 | 7.0322 | 22.9009
120.34 | 120.34 | 7.0473 | 22.9713
120.35 | 120.35 | 7.0625 | 23.0419
120.36 | 120.36 | 7.0777 | 23.1126
120.37 | 120.37 | 7.093 | 23.1834
120.38 | 120.38 | 7.1084 | 23.2544
120.39 | 120.39 | 7.1239 | 23.3256
120.4 | 120.4 | 7.1393 | 23.3969
120.41 | 120.41 | 7.1543 | 23.4683
120.42 | 120.42 | 7.1692 | 23.5399
120.43 | 120.43 | 7.184 | 23.6117
120.44 | 120.44 | 7.1988 | 23.6836
120.45 | 120.45 | 7.2136 | 23.7557
120.46 | 120.46 | 7.2283 | 23.8279
120.47 | 120.47 | 7.2431 | 23.9002
120.48 | 120.48 | 7.2579 | 23.9727
120.49 | 120.49 | 7.2729 | 24.0454
120.5 | 120.5 | 7.2879 | 24.1182
120.51 | 120.51 | 7.303 | 24.1911
120.52 | 120.52 | 7.3183 | 24.2642
120.53 | 120.53 | 7.3337 | 24.3375
120.54 | 120.54 | 7.349 | 24.4109
120.55 | 120.55 | 7.3643 | 24.4844
120.56 | 120.56 | 7.3797 | 24.5582
120.57 | 120.57 | 7.3952 | 24.632
120.58 | 120.58 | 7.4108 | 24.7061
120.59 | 120.59 | 7.4265 | 24.7803
120.6 | 120.6 | 7.4422 | 24.8546
120.61 | 120.61 | 7.4579 | 24.9291
120.62 | 120.62 | 7.4736 | 25.0037
120.63 | 120.63 | 7.4892 | 25.0785
120.64 | 120.64 | 7.5049 | 25.1535
120.65 | 120.65 | 7.5205 | 25.2286
120.66 | 120.66 | 7.5361 | 25.3039
120.67 | 120.67 | 7.5517 | 25.3793
120.68 | 120.68 | 7.5671 | 25.4549
120.69 | 120.69 | 7.5825 | 25.5307
120.7 | 120.7 | 7.5979 | 25.6066
120.71 | 120.71 | 7.6133 | 25.6826
120.72 | 120.72 | 7.6288 | 25.7589
120.73 | 120.73 | 7.6445 | 25.8352
120.74 | 120.74 | 7.6602 | 25.9117
120.75 | 120.75 | 7.6758 | 25.9884
120.76 | 120.76 | 7.6914 | 26.0652
120.77 | 120.77 | 7.7071 | 26.1422
120.78 | 120.78 | 7.7228 | 26.2193
120.79 | 120.79 | 7.7385 | 26.2967
120.8 | 120.8 | 7.7543 | 26.3741
120.81 | 120.81 | 7.7703 | 26.4517
120.82 | 120.82 | 7.7861 | 26.5295
120.83 | 120.83 | 7.8019 | 26.6074
120.84 | 120.84 | 7.8178 | 26.6855
120.85 | 120.85 | 7.8336 | 26.7638
120.86 | 120.86 | 7.8496 | 26.8422
120.87 | 120.87 | 7.8658 | 26.9208
120.88 | 120.88 | 7.882 | 26.9995
120.89 | 120.89 | 7.8984 | 27.0784
120.9 | 120.9 | 7.9148 | 27.1575
120.91 | 120.91 | 7.9315 | 27.2367
120.92 | 120.92 | 7.9482 | 27.3161
120.93 | 120.93 | 7.9649 | 27.3956
120.94 | 120.94 | 7.9818 | 27.4754
120.95 | 120.95 | 7.9991 | 27.5553
120.96 | 120.96 | 8.0167 | 27.6353
120.97 | 120.97 | 8.0341 | 27.7156
120.98 | 120.98 | 8.0515 | 27.796
120.99 | 120.99 | 8.0689 | 27.8766
121 | 121 | 8.0863 | 27.9573
121.01 | 121.01 | 8.1038 | 28.0383
121.02 | 121.02 | 8.1213 | 28.1194
121.03 | 121.03 | 8.1388 | 28.2007
121.04 | 121.04 | 8.1564 | 28.2822
121.05 | 121.05 | 8.1741 | 28.3639
121.06 | 121.06 | 8.1919 | 28.4457
121.07 | 121.07 | 8.2096 | 28.5277
121.08 | 121.08 | 8.2275 | 28.6098
121.09 | 121.09 | 8.2454 | 28.6922
121.1 | 121.1 | 8.2637 | 28.7748
121.11 | 121.11 | 8.2821 | 28.8575
121.12 | 121.12 | 8.3005 | 28.9404
121.13 | 121.13 | 8.3191 | 29.0235
121.14 | 121.14 | 8.3375 | 29.1067
121.15 | 121.15 | 8.3561 | 29.1902
121.16 | 121.16 | 8.3746 | 29.2739
121.17 | 121.17 | 8.393 | 29.3577
121.18 | 121.18 | 8.4114 | 29.4417
121.19 | 121.19 | 8.4298 | 29.5259
121.2 | 121.2 | 8.4484 | 29.6103
121.21 | 121.21 | 8.4672 | 29.6948
121.22 | 121.22 | 8.4861 | 29.7796
121.23 | 121.23 | 8.5053 | 29.8645
121.24 | 121.24 | 8.5245 | 29.9497
121.25 | 121.25 | 8.544 | 30.035
121.26 | 121.26 | 8.5637 | 30.1205
121.27 | 121.27 | 8.5833 | 30.2063
121.28 | 121.28 | 8.6032 | 30.2922
121.29 | 121.29 | 8.6233 | 30.3783
121.3 | 121.3 | 8.6436 | 30.4647
121.31 | 121.31 | 8.6642 | 30.5512
121.32 | 121.32 | 8.6849 | 30.6379
121.33 | 121.33 | 8.7055 | 30.7249
121.34 | 121.34 | 8.7259 | 30.812
121.35 | 121.35 | 8.746 | 30.8994
121.36 | 121.36 | 8.766 | 30.9869
121.37 | 121.37 | 8.7859 | 31.0747
121.38 | 121.38 | 8.8058 | 31.1626
121.39 | 121.39 | 8.8255 | 31.2508
121.4 | 121.4 | 8.8451 | 31.3392
121.41 | 121.41 | 8.8649 | 31.4277
121.42 | 121.42 | 8.885 | 31.5165
121.43 | 121.43 | 8.9053 | 31.6054
121.44 | 121.44 | 8.9255 | 31.6945
121.45 | 121.45 | 8.9461 | 31.7839
121.46 | 121.46 | 8.9671 | 31.8734
121.47 | 121.47 | 8.9881 | 31.9632
121.48 | 121.48 | 9.0092 | 32.0532
121.49 | 121.49 | 9.0304 | 32.1434
121.5 | 121.5 | 9.052 | 32.2338
121.51 | 121.51 | 9.0733 | 32.3244
121.52 | 121.52 | 9.0945 | 32.4152
121.53 | 121.53 | 9.1158 | 32.5062
121.54 | 121.54 | 9.1373 | 32.5975
121.55 | 121.55 | 9.1589 | 32.689
121.56 | 121.56 | 9.1804 | 32.7807
121.57 | 121.57 | 9.2021 | 32.8726
121.58 | 121.58 | 9.2239 | 32.9647
121.59 | 121.59 | 9.2457 | 33.057
121.6 | 121.6 | 9.2671 | 33.1496
121.61 | 121.61 | 9.2884 | 33.2424
121.62 | 121.62 | 9.3097 | 33.3354
121.63 | 121.63 | 9.3306 | 33.4286
121.64 | 121.64 | 9.3516 | 33.522
121.65 | 121.65 | 9.3728 | 33.6156
121.66 | 121.66 | 9.394 | 33.7095
121.67 | 121.67 | 9.4152 | 33.8035
121.68 | 121.68 | 9.4363 | 33.8978
121.69 | 121.69 | 9.4573 | 33.9922
121.7 | 121.7 | 9.4782 | 34.0869
121.71 | 121.71 | 9.499 | 34.1818
121.72 | 121.72 | 9.5195 | 34.2768
121.73 | 121.73 | 9.5398 | 34.3721
121.74 | 121.74 | 9.5597 | 34.4676
121.75 | 121.75 | 9.5795 | 34.5633
121.76 | 121.76 | 9.5993 | 34.6592
121.77 | 121.77 | 9.619 | 34.7553
121.78 | 121.78 | 9.6385 | 34.8516
121.79 | 121.79 | 9.6578 | 34.9481
121.8 | 121.8 | 9.677 | 35.0447
121.81 | 121.81 | 9.6961 | 35.1416
121.82 | 121.82 | 9.7151 | 35.2386
121.83 | 121.83 | 9.734 | 35.3358
121.84 | 121.84 | 9.7527 | 35.4333
121.85 | 121.85 | 9.7715 | 35.5309
121.86 | 121.86 | 9.7902 | 35.6287
121.87 | 121.87 | 9.809 | 35.7267
121.88 | 121.88 | 9.8277 | 35.8248
121.89 | 121.89 | 9.8464 | 35.9232
121.9 | 121.9 | 9.8651 | 36.0218
121.91 | 121.91 | 9.8838 | 36.1205
121.92 | 121.92 | 9.9025 | 36.2194
121.93 | 121.93 | 9.9212 | 36.3185
121.94 | 121.94 | 9.9399 | 36.4178
121.95 | 121.95 | 9.9586 | 36.5173
121.96 | 121.96 | 9.9773 | 36.617
121.97 | 121.97 | 9.9958 | 36.7168
121.98 | 121.98 | 10.0143 | 36.8169
121.99 | 121.99 | 10.0328 | 36.9171
122 | 122 | 10.0513 | 37.0175
122.01 | 122.01 | 10.0698 | 37.1182
122.02 | 122.02 | 10.0881 | 37.2189
122.03 | 122.03 | 10.1061 | 37.3199
122.04 | 122.04 | 10.1238 | 37.4211
122.05 | 122.05 | 10.1414 | 37.5224
122.06 | 122.06 | 10.1588 | 37.6239
122.07 | 122.07 | 10.1762 | 37.7255
122.08 | 122.08 | 10.1935 | 37.8274
122.09 | 122.09 | 10.2108 | 37.9294
122.1 | 122.1 | 10.2282 | 38.0316
122.11 | 122.11 | 10.2455 | 38.134
122.12 | 122.12 | 10.2628 | 38.2365
122.13 | 122.13 | 10.2803 | 38.3392
122.14 | 122.14 | 10.2978 | 38.4421
122.15 | 122.15 | 10.3153 | 38.5452
122.16 | 122.16 | 10.3328 | 38.6484
122.17 | 122.17 | 10.3504 | 38.7518
122.18 | 122.18 | 10.368 | 38.8554
122.19 | 122.19 | 10.3853 | 38.9592
122.2 | 122.2 | 10.4025 | 39.0631
122.21 | 122.21 | 10.4195 | 39.1672
122.22 | 122.22 | 10.4367 | 39.2715
122.23 | 122.23 | 10.4537 | 39.3759
122.24 | 122.24 | 10.4708 | 39.4805
122.25 | 122.25 | 10.4878 | 39.5853
122.26 | 122.26 | 10.5049 | 39.6903
122.27 | 122.27 | 10.5222 | 39.7954
122.28 | 122.28 | 10.5394 | 39.9007
122.29 | 122.29 | 10.5567 | 40.0062
122.3 | 122.3 | 10.5741 | 40.1118
122.31 | 122.31 | 10.5916 | 40.2177
122.32 | 122.32 | 10.6092 | 40.3237
122.33 | 122.33 | 10.6266 | 40.4298
122.34 | 122.34 | 10.644 | 40.5362
122.35 | 122.35 | 10.6615 | 40.6427
122.36 | 122.36 | 10.679 | 40.7494
122.37 | 122.37 | 10.6962 | 40.8563
122.38 | 122.38 | 10.7134 | 40.9633
122.39 | 122.39 | 10.7304 | 41.0705
122.4 | 122.4 | 10.7474 | 41.1779
122.41 | 122.41 | 10.7645 | 41.2854
122.42 | 122.42 | 10.7816 | 41.3932
122.43 | 122.43 | 10.7987 | 41.5011
122.44 | 122.44 | 10.8159 | 41.6091
122.45 | 122.45 | 10.8331 | 41.7174
122.46 | 122.46 | 10.8503 | 41.8258
122.47 | 122.47 | 10.8675 | 41.9344
122.48 | 122.48 | 10.8846 | 42.0431
122.49 | 122.49 | 10.9018 | 42.152
122.5 | 122.5 | 10.9189 | 42.2612
122.51 | 122.51 | 10.9361 | 42.3704
122.52 | 122.52 | 10.9532 | 42.4799
122.53 | 122.53 | 10.9703 | 42.5895
122.54 | 122.54 | 10.9874 | 42.6993
122.55 | 122.55 | 11.0046 | 42.8092
122.56 | 122.56 | 11.0219 | 42.9194
122.57 | 122.57 | 11.0392 | 43.0297
122.58 | 122.58 | 11.0566 | 43.1402
122.59 | 122.59 | 11.0741 | 43.2508
122.6 | 122.6 | 11.0919 | 43.3617
122.61 | 122.61 | 11.1096 | 43.4727
122.62 | 122.62 | 11.1271 | 43.5838
122.63 | 122.63 | 11.1447 | 43.6952
122.64 | 122.64 | 11.1621 | 43.8067
122.65 | 122.65 | 11.1795 | 43.9184
122.66 | 122.66 | 11.1969 | 44.0303
122.67 | 122.67 | 11.2144 | 44.1423
122.68 | 122.68 | 11.2319 | 44.2546
122.69 | 122.69 | 11.2494 | 44.367
122.7 | 122.7 | 11.2667 | 44.4795
122.71 | 122.71 | 11.2841 | 44.5923
122.72 | 122.72 | 11.3014 | 44.7052
122.73 | 122.73 | 11.3189 | 44.8183
122.74 | 122.74 | 11.3363 | 44.9316
122.75 | 122.75 | 11.3536 | 45.045
122.76 | 122.76 | 11.371 | 45.1586
122.77 | 122.77 | 11.3884 | 45.2724
122.78 | 122.78 | 11.4058 | 45.3864
122.79 | 122.79 | 11.4232 | 45.5005
122.8 | 122.8 | 11.4405 | 45.6148
122.81 | 122.81 | 11.4576 | 45.7293
122.82 | 122.82 | 11.4748 | 45.844
122.83 | 122.83 | 11.492 | 45.9588
122.84 | 122.84 | 11.5093 | 46.0738
122.85 | 122.85 | 11.5267 | 46.189
122.86 | 122.86 | 11.5441 | 46.3043
122.87 | 122.87 | 11.5614 | 46.4199
122.88 | 122.88 | 11.5787 | 46.5356
122.89 | 122.89 | 11.5961 | 46.6514
122.9 | 122.9 | 11.6135 | 46.7675
122.91 | 122.91 | 11.6308 | 46.8837
122.92 | 122.92 | 11.6481 | 47.0001
122.93 | 122.93 | 11.6656 | 47.1167
122.94 | 122.94 | 11.6832 | 47.2334
122.95 | 122.95 | 11.7008 | 47.3503
122.96 | 122.96 | 11.7184 | 47.4674
122.97 | 122.97 | 11.7361 | 47.5847
122.98 | 122.98 | 11.7538 | 47.7022
122.99 | 122.99 | 11.7716 | 47.8198
123 | 123 | 11.7893 | 47.9376
123.01 | 123.01 | 11.8071 | 48.0556
123.02 | 123.02 | 11.8248 | 48.1737
123.03 | 123.03 | 11.8426 | 48.2921
123.04 | 123.04 | 11.8604 | 48.4106
123.05 | 123.05 | 11.8784 | 48.5293
123.06 | 123.06 | 11.8966 | 48.6482
123.07 | 123.07 | 11.9147 | 48.7672
123.08 | 123.08 | 11.9328 | 48.8864
123.09 | 123.09 | 11.9509 | 49.0058
123.1 | 123.1 | 11.969 | 49.1254
123.11 | 123.11 | 11.9872 | 49.2452
123.12 | 123.12 | 12.0056 | 49.3652
123.13 | 123.13 | 12.0241 | 49.4853
123.14 | 123.14 | 12.0425 | 49.6056
123.15 | 123.15 | 12.0607 | 49.7261
123.16 | 123.16 | 12.0789 | 49.8468
123.17 | 123.17 | 12.0972 | 49.9676
123.18 | 123.18 | 12.1154 | 50.0887
123.19 | 123.19 | 12.1339 | 50.21
123.2 | 123.2 | 12.1524 | 50.3314
123.21 | 123.21 | 12.171 | 50.453
123.22 | 123.22 | 12.1896 | 50.5748
123.23 | 123.23 | 12.2084 | 50.6968
123.24 | 123.24 | 12.2272 | 50.819
123.25 | 123.25 | 12.2461 | 50.9413
123.26 | 123.26 | 12.265 | 51.0639
123.27 | 123.27 | 12.2839 | 51.1866
123.28 | 123.28 | 12.3026 | 51.3096
123.29 | 123.29 | 12.3213 | 51.4327
123.3 | 123.3 | 12.3398 | 51.556
123.31 | 123.31 | 12.358 | 51.6795
123.32 | 123.32 | 12.3761 | 51.8031
123.33 | 123.33 | 12.3942 | 51.927
123.34 | 123.34 | 12.4122 | 52.051
123.35 | 123.35 | 12.4301 | 52.1752
123.36 | 123.36 | 12.448 | 52.2996
123.37 | 123.37 | 12.4658 | 52.4242
123.38 | 123.38 | 12.4836 | 52.5489
123.39 | 123.39 | 12.5014 | 52.6738
123.4 | 123.4 | 12.5191 | 52.7989
123.41 | 123.41 | 12.5369 | 52.9242
123.42 | 123.42 | 12.5548 | 53.0496
123.43 | 123.43 | 12.5726 | 53.1753
123.44 | 123.44 | 12.5906 | 53.3011
123.45 | 123.45 | 12.6085 | 53.4271
123.46 | 123.46 | 12.6264 | 53.5532
123.47 | 123.47 | 12.6443 | 53.6796
123.48 | 123.48 | 12.6622 | 53.8061
123.49 | 123.49 | 12.6801 | 53.9328
123.5 | 123.5 | 12.6981 | 54.0597
123.51 | 123.51 | 12.7163 | 54.1868
123.52 | 123.52 | 12.7343 | 54.314
123.53 | 123.53 | 12.7522 | 54.4414
123.54 | 123.54 | 12.7703 | 54.569
123.55 | 123.55 | 12.7883 | 54.6968
123.56 | 123.56 | 12.8064 | 54.8247
123.57 | 123.57 | 12.8246 | 54.9529
123.58 | 123.58 | 12.843 | 55.0812
123.59 | 123.59 | 12.8614 | 55.2097
123.6 | 123.6 | 12.8797 | 55.3384
123.61 | 123.61 | 12.8981 | 55.4673
123.62 | 123.62 | 12.9167 | 55.5964
123.63 | 123.63 | 12.9354 | 55.7257
123.64 | 123.64 | 12.9538 | 55.8551
123.65 | 123.65 | 12.9723 | 55.9847
123.66 | 123.66 | 12.9909 | 56.1146
123.67 | 123.67 | 13.0096 | 56.2445
123.68 | 123.68 | 13.0284 | 56.3747
123.69 | 123.69 | 13.047 | 56.5051
123.7 | 123.7 | 13.0655 | 56.6356
123.71 | 123.71 | 13.084 | 56.7664
123.72 | 123.72 | 13.1026 | 56.8973
123.73 | 123.73 | 13.1212 | 57.0284
123.74 | 123.74 | 13.1398 | 57.1597
123.75 | 123.75 | 13.1584 | 57.2912
123.76 | 123.76 | 13.1771 | 57.4229
123.77 | 123.77 | 13.1958 | 57.5548
123.78 | 123.78 | 13.2146 | 57.6868
123.79 | 123.79 | 13.2335 | 57.819
123.8 | 123.8 | 13.2524 | 57.9515
123.81 | 123.81 | 13.2712 | 58.0841
123.82 | 123.82 | 13.29 | 58.2169
123.83 | 123.83 | 13.3089 | 58.3499
123.84 | 123.84 | 13.3279 | 58.483
123.85 | 123.85 | 13.347 | 58.6164
123.86 | 123.86 | 13.366 | 58.75
123.87 | 123.87 | 13.3852 | 58.8837
123.88 | 123.88 | 13.4046 | 59.0177
123.89 | 123.89 | 13.4241 | 59.1518
123.9 | 123.9 | 13.4438 | 59.2861
123.91 | 123.91 | 13.4636 | 59.4207
123.92 | 123.92 | 13.4837 | 59.5554
123.93 | 123.93 | 13.5038 | 59.6903
123.94 | 123.94 | 13.5242 | 59.8255
123.95 | 123.95 | 13.5451 | 59.9608
123.96 | 123.96 | 13.5659 | 60.0964
123.97 | 123.97 | 13.5866 | 60.2321
123.98 | 123.98 | 13.6073 | 60.3681
123.99 | 123.99 | 13.6281 | 60.5043
124 | 124 | 13.6491 | 60.6406
124.01 | 124.01 | 13.6701 | 60.7772
124.02 | 124.02 | 13.6911 | 60.914
124.03 | 124.03 | 13.7121 | 61.051
124.04 | 124.04 | 13.7331 | 61.1883
124.05 | 124.05 | 13.754 | 61.3257
124.06 | 124.06 | 13.7753 | 61.4633
124.07 | 124.07 | 13.7965 | 61.6012
124.08 | 124.08 | 13.8175 | 61.7393
124.09 | 124.09 | 13.8384 | 61.8775
124.1 | 124.1 | 13.8592 | 62.016
124.11 | 124.11 | 13.88 | 62.1547
124.12 | 124.12 | 13.9009 | 62.2936
124.13 | 124.13 | 13.9219 | 62.4327
124.14 | 124.14 | 13.9428 | 62.572
124.15 | 124.15 | 13.9638 | 62.7116
124.16 | 124.16 | 13.9848 | 62.8513
124.17 | 124.17 | 14.006 | 62.9913
124.18 | 124.18 | 14.0272 | 63.1314
124.19 | 124.19 | 14.0485 | 63.2718
124.2 | 124.2 | 14.0697 | 63.4124
124.21 | 124.21 | 14.091 | 63.5532
124.22 | 124.22 | 14.1125 | 63.6942
124.23 | 124.23 | 14.1339 | 63.8354
124.24 | 124.24 | 14.1552 | 63.9768
124.25 | 124.25 | 14.1764 | 64.1185
124.26 | 124.26 | 14.1974 | 64.2604
124.27 | 124.27 | 14.2183 | 64.4024
124.28 | 124.28 | 14.2392 | 64.5447
124.29 | 124.29 | 14.2602 | 64.6872
124.3 | 124.3 | 14.2813 | 64.8299
124.31 | 124.31 | 14.3026 | 64.9728
124.32 | 124.32 | 14.3237 | 65.116
124.33 | 124.33 | 14.3449 | 65.2593
124.34 | 124.34 | 14.3662 | 65.4029
124.35 | 124.35 | 14.3874 | 65.5466
124.36 | 124.36 | 14.4087 | 65.6906
124.37 | 124.37 | 14.4299 | 65.8348
124.38 | 124.38 | 14.4509 | 65.9792
124.39 | 124.39 | 14.472 | 66.1238
124.4 | 124.4 | 14.4931 | 66.2686
124.41 | 124.41 | 14.5142 | 66.4136
124.42 | 124.42 | 14.5352 | 66.5589
124.43 | 124.43 | 14.5561 | 66.7043
124.44 | 124.44 | 14.5771 | 66.85
124.45 | 124.45 | 14.5982 | 66.9959
124.46 | 124.46 | 14.6194 | 67.142
124.47 | 124.47 | 14.6405 | 67.2882
124.48 | 124.48 | 14.6618 | 67.4347
124.49 | 124.49 | 14.683 | 67.5814
124.5 | 124.5 | 14.7044 | 67.7284
124.51 | 124.51 | 14.7259 | 67.8755
124.52 | 124.52 | 14.7473 | 68.0229
124.53 | 124.53 | 14.7687 | 68.1705
124.54 | 124.54 | 14.7904 | 68.3183
124.55 | 124.55 | 14.8123 | 68.4663
124.56 | 124.56 | 14.8342 | 68.6145
124.57 | 124.57 | 14.856 | 68.7629
124.58 | 124.58 | 14.8779 | 68.9116
124.59 | 124.59 | 14.8998 | 69.0605
124.6 | 124.6 | 14.9218 | 69.2096
124.61 | 124.61 | 14.9438 | 69.3589
124.62 | 124.62 | 14.9659 | 69.5085
124.63 | 124.63 | 14.9883 | 69.6583
124.64 | 124.64 | 15.0108 | 69.8082
124.65 | 124.65 | 15.0333 | 69.9585
124.66 | 124.66 | 15.0559 | 70.1089
124.67 | 124.67 | 15.0786 | 70.2596
124.68 | 124.68 | 15.1013 | 70.4105
124.69 | 124.69 | 15.1241 | 70.5616
124.7 | 124.7 | 15.1472 | 70.7129
124.71 | 124.71 | 15.1708 | 70.8645
124.72 | 124.72 | 15.1943 | 71.0163
124.73 | 124.73 | 15.2176 | 71.1684
124.74 | 124.74 | 15.2407 | 71.3207
124.75 | 124.75 | 15.2639 | 71.4732
124.76 | 124.76 | 15.2873 | 71.626
124.77 | 124.77 | 15.3108 | 71.7789
124.78 | 124.78 | 15.3341 | 71.9322
124.79 | 124.79 | 15.3571 | 72.0856
124.8 | 124.8 | 15.3798 | 72.2393
124.81 | 124.81 | 15.4024 | 72.3932
124.82 | 124.82 | 15.4248 | 72.5473
124.83 | 124.83 | 15.4473 | 72.7017
124.84 | 124.84 | 15.4699 | 72.8562
124.85 | 124.85 | 15.4925 | 73.0111
124.86 | 124.86 | 15.5153 | 73.1661
124.87 | 124.87 | 15.5384 | 73.3214
124.88 | 124.88 | 15.5615 | 73.4769
124.89 | 124.89 | 15.5848 | 73.6326
124.9 | 124.9 | 15.6084 | 73.7885
124.91 | 124.91 | 15.6321 | 73.9447
124.92 | 124.92 | 15.6556 | 74.1012
124.93 | 124.93 | 15.6791 | 74.2578
124.94 | 124.94 | 15.7026 | 74.4147
124.95 | 124.95 | 15.7262 | 74.5719
124.96 | 124.96 | 15.75 | 74.7293
124.97 | 124.97 | 15.7738 | 74.8869
124.98 | 124.98 | 15.7978 | 75.0447
124.99 | 124.99 | 15.8218 | 75.2028
125 | 125 | 15.8457 | 75.3612
125.01 | 125.01 | 15.8695 | 75.5197
125.02 | 125.02 | 15.8934 | 75.6785
125.03 | 125.03 | 15.9174 | 75.8376
125.04 | 125.04 | 15.9415 | 75.9969
125.05 | 125.05 | 15.9658 | 76.1564
125.06 | 125.06 | 15.9901 | 76.3162
125.07 | 125.07 | 16.0145 | 76.4762
125.08 | 125.08 | 16.0388 | 76.6365
125.09 | 125.09 | 16.0631 | 76.797
125.1 | 125.1 | 16.0873 | 76.9577
125.11 | 125.11 | 16.1117 | 77.1187
125.12 | 125.12 | 16.136 | 77.28
125.13 | 125.13 | 16.1604 | 77.4414
125.14 | 125.14 | 16.1847 | 77.6032
125.15 | 125.15 | 16.2091 | 77.7651
125.16 | 125.16 | 16.2336 | 77.9273
125.17 | 125.17 | 16.2583 | 78.0898
125.18 | 125.18 | 16.2829 | 78.2525
125.19 | 125.19 | 16.3077 | 78.4154
125.2 | 125.2 | 16.3324 | 78.5786
125.21 | 125.21 | 16.3573 | 78.7421
125.22 | 125.22 | 16.3823 | 78.9058
125.23 | 125.23 | 16.4074 | 79.0697
125.24 | 125.24 | 16.4326 | 79.2339
125.25 | 125.25 | 16.4578 | 79.3983
125.26 | 125.26 | 16.483 | 79.563
125.27 | 125.27 | 16.5083 | 79.728
125.28 | 125.28 | 16.5336 | 79.8932
125.29 | 125.29 | 16.559 | 80.0587
125.3 | 125.3 | 16.5843 | 80.2244
125.31 | 125.31 | 16.6097 | 80.3903
125.32 | 125.32 | 16.6351 | 80.5566
125.33 | 125.33 | 16.6603 | 80.723
125.34 | 125.34 | 16.6856 | 80.8898
125.35 | 125.35 | 16.711 | 81.0567
125.36 | 125.36 | 16.7366 | 81.2239
125.37 | 125.37 | 16.7624 | 81.3914
125.38 | 125.38 | 16.7884 | 81.5592
125.39 | 125.39 | 16.8143 | 81.7272
125.4 | 125.4 | 16.8402 | 81.8954
125.41 | 125.41 | 16.8662 | 82.064
125.42 | 125.42 | 16.8926 | 82.2327
125.43 | 125.43 | 16.9189 | 82.4018
125.44 | 125.44 | 16.945 | 82.5711
125.45 | 125.45 | 16.971 | 82.7407
125.46 | 125.46 | 16.9968 | 82.9105
125.47 | 125.47 | 17.0225 | 83.0806
125.48 | 125.48 | 17.0482 | 83.251
125.49 | 125.49 | 17.0738 | 83.4216
125.5 | 125.5 | 17.0993 | 83.5924
125.51 | 125.51 | 17.1249 | 83.7636
125.52 | 125.52 | 17.1507 | 83.9349
125.53 | 125.53 | 17.1765 | 84.1065
125.54 | 125.54 | 17.2025 | 84.2784
125.55 | 125.55 | 17.2285 | 84.4506
125.56 | 125.56 | 17.2543 | 84.623
125.57 | 125.57 | 17.28 | 84.7956
125.58 | 125.58 | 17.3058 | 84.9685
125.59 | 125.59 | 17.3316 | 85.1417
125.6 | 125.6 | 17.3576 | 85.3152
125.61 | 125.61 | 17.3836 | 85.4889
125.62 | 125.62 | 17.4098 | 85.6628
125.63 | 125.63 | 17.436 | 85.8371
125.64 | 125.64 | 17.4623 | 86.0116
125.65 | 125.65 | 17.4887 | 86.1863
125.66 | 125.66 | 17.5153 | 86.3613
125.67 | 125.67 | 17.542 | 86.5366
125.68 | 125.68 | 17.5686 | 86.7121
125.69 | 125.69 | 17.5953 | 86.888
125.7 | 125.7 | 17.6217 | 87.0641
125.71 | 125.71 | 17.6484 | 87.2404
125.72 | 125.72 | 17.6752 | 87.417
125.73 | 125.73 | 17.7019 | 87.5939
125.74 | 125.74 | 17.7286 | 87.771
125.75 | 125.75 | 17.7556 | 87.9485
125.76 | 125.76 | 17.7827 | 88.1261
125.77 | 125.77 | 17.8096 | 88.3041
125.78 | 125.78 | 17.8367 | 88.4823
125.79 | 125.79 | 17.864 | 88.6608
125.8 | 125.8 | 17.8913 | 88.8396
125.81 | 125.81 | 17.9185 | 89.0186
125.82 | 125.82 | 17.9458 | 89.1979
125.83 | 125.83 | 17.9732 | 89.3775
125.84 | 125.84 | 18.0008 | 89.5574
125.85 | 125.85 | 18.0284 | 89.7375
125.86 | 125.86 | 18.0563 | 89.918
125.87 | 125.87 | 18.0845 | 90.0987
125.88 | 125.88 | 18.1125 | 90.2796
125.89 | 125.89 | 18.1406 | 90.4609
125.9 | 125.9 | 18.1688 | 90.6424
125.91 | 125.91 | 18.197 | 90.8243
125.92 | 125.92 | 18.2253 | 91.0064
125.93 | 125.93 | 18.2538 | 91.1888
125.94 | 125.94 | 18.2825 | 91.3714
125.95 | 125.95 | 18.3113 | 91.5544
125.96 | 125.96 | 18.3402 | 91.7377
125.97 | 125.97 | 18.3695 | 91.9212
125.98 | 125.98 | 18.3989 | 92.105
125.99 | 125.99 | 18.4284 | 92.2892
126 | 126 | 18.4581 | 92.4736
126.01 | 126.01 | 18.4881 | 92.6583
126.02 | 126.02 | 18.5185 | 92.8434
126.03 | 126.03 | 18.5491 | 93.0287
126.04 | 126.04 | 18.5796 | 93.2143
126.05 | 126.05 | 18.6102 | 93.4003
126.06 | 126.06 | 18.641 | 93.5865
126.07 | 126.07 | 18.6717 | 93.7731
126.08 | 126.08 | 18.7024 | 93.9599
126.09 | 126.09 | 18.7332 | 94.1471
126.1 | 126.1 | 18.7641 | 94.3346
126.11 | 126.11 | 18.7952 | 94.5223
126.12 | 126.12 | 18.8265 | 94.7105
126.13 | 126.13 | 18.8583 | 94.8989
126.14 | 126.14 | 18.8905 | 95.0876
126.15 | 126.15 | 18.9228 | 95.2767
126.16 | 126.16 | 18.9555 | 95.4661
126.17 | 126.17 | 18.9884 | 95.6558
126.18 | 126.18 | 19.0213 | 95.8458
126.19 | 126.19 | 19.0544 | 96.0362
126.2 | 126.2 | 19.0875 | 96.2269
126.21 | 126.21 | 19.1211 | 96.4179
126.22 | 126.22 | 19.155 | 96.6093
126.23 | 126.23 | 19.1889 | 96.801
126.24 | 126.24 | 19.2227 | 96.9931
126.25 | 126.25 | 19.2567 | 97.1855
126.26 | 126.26 | 19.2905 | 97.3782
126.27 | 126.27 | 19.3245 | 97.5713
126.28 | 126.28 | 19.3586 | 97.7647
126.29 | 126.29 | 19.3926 | 97.9584
126.3 | 126.3 | 19.4266 | 98.1525
126.31 | 126.31 | 19.4611 | 98.347
126.32 | 126.32 | 19.4956 | 98.5418
126.33 | 126.33 | 19.5298 | 98.7369
126.34 | 126.34 | 19.5637 | 98.9323
126.35 | 126.35 | 19.5973 | 99.1281
126.36 | 126.36 | 19.6305 | 99.3243
126.37 | 126.37 | 19.6632 | 99.5207
126.38 | 126.38 | 19.6956 | 99.7175
126.39 | 126.39 | 19.728 | 99.9146
126.4 | 126.4 | 19.7603 | 100.1121
126.41 | 126.41 | 19.7926 | 100.3098
126.42 | 126.42 | 19.8249 | 100.5079
126.43 | 126.43 | 19.8568 | 100.7063
126.44 | 126.44 | 19.8886 | 100.905
126.45 | 126.45 | 19.9203 | 101.1041
126.46 | 126.46 | 19.9517 | 101.3034
126.47 | 126.47 | 19.983 | 101.5031
126.48 | 126.48 | 20.0141 | 101.7031
126.49 | 126.49 | 20.045 | 101.9034
126.5 | 126.5 | 20.0759 | 102.104
126.51 | 126.51 | 20.1061 | 102.3049
126.52 | 126.52 | 20.1359 | 102.5061
126.53 | 126.53 | 20.1655 | 102.7076
126.54 | 126.54 | 20.1946 | 102.9094
126.55 | 126.55 | 20.2236 | 103.1115
126.56 | 126.56 | 20.2524 | 103.3139
126.57 | 126.57 | 20.2809 | 103.5165
126.58 | 126.58 | 20.3095 | 103.7195
126.59 | 126.59 | 20.338 | 103.9227
126.6 | 126.6 | 20.3661 | 104.1262
126.61 | 126.61 | 20.3938 | 104.33
126.62 | 126.62 | 20.4214 | 104.5341
126.63 | 126.63 | 20.4487 | 104.7385
126.64 | 126.64 | 20.4758 | 104.9431
126.65 | 126.65 | 20.5028 | 105.148
126.66 | 126.66 | 20.5292 | 105.3531
126.67 | 126.67 | 20.5555 | 105.5586
126.68 | 126.68 | 20.5816 | 105.7643
126.69 | 126.69 | 20.6077 | 105.9702
126.7 | 126.7 | 20.6335 | 106.1764
126.71 | 126.71 | 20.6586 | 106.3829
126.72 | 126.72 | 20.6831 | 106.5896
126.73 | 126.73 | 20.7071 | 106.7965
126.74 | 126.74 | 20.7311 | 107.0037
126.75 | 126.75 | 20.7549 | 107.2111
126.76 | 126.76 | 20.7785 | 107.4188
126.77 | 126.77 | 20.8018 | 107.6267
126.78 | 126.78 | 20.8248 | 107.8348
126.79 | 126.79 | 20.8477 | 108.0432
126.8 | 126.8 | 20.8705 | 108.2518
126.81 | 126.81 | 20.8929 | 108.4606
126.82 | 126.82 | 20.9153 | 108.6696
126.83 | 126.83 | 20.9376 | 108.8789
126.84 | 126.84 | 20.9596 | 109.0884
126.85 | 126.85 | 20.9818 | 109.2981
126.86 | 126.86 | 21.0033 | 109.508
126.87 | 126.87 | 21.0243 | 109.7182
126.88 | 126.88 | 21.045 | 109.9285
126.89 | 126.89 | 21.0654 | 110.1391
126.9 | 126.9 | 21.0857 | 110.3498
126.91 | 126.91 | 21.106 | 110.5608
126.92 | 126.92 | 21.1257 | 110.772
126.93 | 126.93 | 21.145 | 110.9833
126.94 | 126.94 | 21.1638 | 111.1949
126.95 | 126.95 | 21.1822 | 111.4066
126.96 | 126.96 | 21.2003 | 111.6185
126.97 | 126.97 | 21.2181 | 111.8306
126.98 | 126.98 | 21.2357 | 112.0429
126.99 | 126.99 | 21.2531 | 112.2554
127 | 127 | 21.2704 | 112.468
127.01 | 127.01 | 21.287 | 112.6808
127.02 | 127.02 | 21.3034 | 112.8937
127.03 | 127.03 | 21.3196 | 113.1068
127.04 | 127.04 | 21.3356 | 113.3201
127.05 | 127.05 | 21.3514 | 113.5335
127.06 | 127.06 | 21.367 | 113.7471
127.07 | 127.07 | 21.3823 | 113.9609
127.08 | 127.08 | 21.3974 | 114.1748
127.09 | 127.09 | 21.4123 | 114.3888
127.1 | 127.1 | 21.4271 | 114.603
127.11 | 127.11 | 21.4417 | 114.8174
127.12 | 127.12 | 21.4562 | 115.0319
127.13 | 127.13 | 21.4706 | 115.2465
127.14 | 127.14 | 21.4849 | 115.4613
127.15 | 127.15 | 21.4989 | 115.6762
127.16 | 127.16 | 21.5127 | 115.8913
127.17 | 127.17 | 21.5264 | 116.1065
127.18 | 127.18 | 21.54 | 116.3218
127.19 | 127.19 | 21.5535 | 116.5373
127.2 | 127.2 | 21.5669 | 116.7529
127.21 | 127.21 | 21.5803 | 116.9686
127.22 | 127.22 | 21.5936 | 117.1845
127.23 | 127.23 | 21.6069 | 117.4005
127.24 | 127.24 | 21.6201 | 117.6166
127.25 | 127.25 | 21.6333 | 117.8329
127.26 | 127.26 | 21.6465 | 118.0493
127.27 | 127.27 | 21.6595 | 118.2658
127.28 | 127.28 | 21.6725 | 118.4825
127.29 | 127.29 | 21.6855 | 118.6993
127.3 | 127.3 | 21.6984 | 118.9162
127.31 | 127.31 | 21.7113 | 119.1333
127.32 | 127.32 | 21.7241 | 119.3505
127.33 | 127.33 | 21.7369 | 119.5678
127.34 | 127.34 | 21.7496 | 119.7852
127.35 | 127.35 | 21.7624 | 120.0028 | Mínimo
127.36 | 127.36 | 21.7751 | 120.2205
127.37 | 127.37 | 21.7878 | 120.4383
127.38 | 127.38 | 21.8004 | 120.6562
127.39 | 127.39 | 21.8129 | 120.8743
127.4 | 127.4 | 21.8255 | 121.0925
127.41 | 127.41 | 21.8381 | 121.3108
127.42 | 127.42 | 21.8506 | 121.5293
127.43 | 127.43 | 21.8631 | 121.7479
127.44 | 127.44 | 21.8756 | 121.9666
127.45 | 127.45 | 21.8881 | 122.1854
127.46 | 127.46 | 21.9006 | 122.4044
127.47 | 127.47 | 21.9131 | 122.6235
127.48 | 127.48 | 21.9256 | 122.8427
127.49 | 127.49 | 21.9381 | 123.062
127.5 | 127.5 | 21.9505 | 123.2815
127.51 | 127.51 | 21.963 | 123.501
127.52 | 127.52 | 21.9755 | 123.7208
127.53 | 127.53 | 21.988 | 123.9406
127.54 | 127.54 | 22.0005 | 124.1605
127.55 | 127.55 | 22.0129 | 124.3806
127.56 | 127.56 | 22.0254 | 124.6009
127.57 | 127.57 | 22.0379 | 124.8212
127.58 | 127.58 | 22.0504 | 125.0417
127.59 | 127.59 | 22.0629 | 125.2622
127.6 | 127.6 | 22.0754 | 125.483
127.61 | 127.61 | 22.0879 | 125.7038
127.62 | 127.62 | 22.1004 | 125.9248
127.63 | 127.63 | 22.113 | 126.1459
127.64 | 127.64 | 22.1255 | 126.3671
127.65 | 127.65 | 22.1381 | 126.5885
127.66 | 127.66 | 22.1507 | 126.81
127.67 | 127.67 | 22.1633 | 127.0316
127.68 | 127.68 | 22.176 | 127.2533
127.69 | 127.69 | 22.1886 | 127.4751
127.7 | 127.7 | 22.2013 | 127.6971
127.71 | 127.71 | 22.214 | 127.9192
127.72 | 127.72 | 22.2268 | 128.1414
127.73 | 127.73 | 22.2395 | 128.3638
127.74 | 127.74 | 22.2523 | 128.5863
127.75 | 127.75 | 22.2651 | 128.8089
127.76 | 127.76 | 22.278 | 129.0317
127.77 | 127.77 | 22.2909 | 129.2546
127.78 | 127.78 | 22.3038 | 129.4776
127.79 | 127.79 | 22.3168 | 129.7007
127.8 | 127.8 | 22.3298 | 129.924
127.81 | 127.81 | 22.3429 | 130.1474
127.82 | 127.82 | 22.356 | 130.371
127.83 | 127.83 | 22.3692 | 130.5947
127.84 | 127.84 | 22.3824 | 130.8185
127.85 | 127.85 | 22.3957 | 131.0424
127.86 | 127.86 | 22.409 | 131.2665
127.87 | 127.87 | 22.4224 | 131.4907
127.88 | 127.88 | 22.4359 | 131.7151
127.89 | 127.89 | 22.4494 | 131.9395
127.9 | 127.9 | 22.463 | 132.1641
127.91 | 127.91 | 22.4767 | 132.3889
127.92 | 127.92 | 22.4905 | 132.6138
127.93 | 127.93 | 22.5044 | 132.8389
127.94 | 127.94 | 22.5183 | 133.064
127.95 | 127.95 | 22.5323 | 133.2893
127.96 | 127.96 | 22.5465 | 133.5148
127.97 | 127.97 | 22.5607 | 133.7404
127.98 | 127.98 | 22.575 | 133.9662
127.99 | 127.99 | 22.5894 | 134.1921
128 | 128 | 22.6039 | 134.4181
128.01 | 128.01 | 22.6185 | 134.6443
128.02 | 128.02 | 22.6333 | 134.8706
128.03 | 128.03 | 22.6482 | 135.0971
128.04 | 128.04 | 22.6632 | 135.3237
128.05 | 128.05 | 22.6784 | 135.5505
128.06 | 128.06 | 22.6937 | 135.7775
128.07 | 128.07 | 22.7092 | 136.0046
128.08 | 128.08 | 22.7247 | 136.2319
128.09 | 128.09 | 22.7405 | 136.4593
128.1 | 128.1 | 22.7564 | 136.6869
128.11 | 128.11 | 22.7725 | 136.9147
128.12 | 128.12 | 22.7888 | 137.1426
128.13 | 128.13 | 22.8053 | 137.3707
128.14 | 128.14 | 22.822 | 137.5989
128.15 | 128.15 | 22.8389 | 137.8273
128.16 | 128.16 | 22.8561 | 138.0559
128.17 | 128.17 | 22.8735 | 138.2847
128.18 | 128.18 | 22.8911 | 138.5136
128.19 | 128.19 | 22.909 | 138.7428
128.2 | 128.2 | 22.9273 | 138.9721
128.21 | 128.21 | 22.9458 | 139.2016
128.22 | 128.22 | 22.9647 | 139.4313
128.23 | 128.23 | 22.9838 | 139.6612
128.24 | 128.24 | 23.0033 | 139.8913
128.25 | 128.25 | 23.0232 | 140.1216
128.26 | 128.26 | 23.0436 | 140.3521
128.27 | 128.27 | 23.0646 | 140.5828
128.28 | 128.28 | 23.0862 | 140.8137
128.29 | 128.29 | 23.1083 | 141.0449
128.3 | 128.3 | 23.131 | 141.2762
128.31 | 128.31 | 23.1552 | 141.5079
128.32 | 128.32 | 23.1815 | 141.7398
128.33 | 128.33 | 23.212 | 141.972
128.34 | 128.34 | 23.2516 | 142.2046
128.35 | 128.35 | 23.3793 | 142.4385 | Normal e Maximorum